АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНИЧНОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 15.04.2016 |  |  | № 70 |
| --- | --- | --- | --- |

пгт Рудничный

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Рудничного городского поселения Верхнекамского района Кировской области

В целях обеспечения для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечения горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении  и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом муниципального образования Рудничное городское поселение Верхнекамского района Кировской области, администрация Рудничного городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Рудничного городского поселения Верхнекамского района Кировской области до 2023 года в новой редакции.

2. Разместить в течение 15 календарных дней с момента подписания данного постановления на официальном сайте Рудничного городского поселения актуализированную схему водоснабжения и водоотведения.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Рудничное городское поселение Верхнекамского района Кировской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Постановление администрации Рудничного городского поселения от 14.10.2013 № 115 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Рудничного городского поселения Верхнекамского района Кировской области» признать утратившим силу.

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Рудничного городского поселения Ю.А. Тайгозин

Утверждена

Постановлением администрации

Рудничного городского поселения

от 15.04.2016 № 70

Схема водоснабжения И  ВОДООТВЕДЕНИЯ рудничного городского посления верхнекамского района кировской  области

До 2023 года

- Оглавление

1.	Общая часть	6

2.	Существующее положение в сфере водоснабжения Рудничного городского поселения								       7

2.1.  Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений 										        7

2.2. Существующие сооружения очистки и подготовки воды	8

2.3. Технологические зоны водоснабжения	9

2.4. Состояние и функционирование существующих насосных станций	10

2.5. Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения 	11

2.6. Территории муниципального образования, не охваченные центральной системой водоснабжения	11

2.7.	Технические и технологические проблемы в водоснабжении муниципального образования 	11

3. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельный водопотребления	13

3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды	13

4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения			18

4.1. Фактическое и ожидаемое потребление воды	18

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объеектов систем водоснабжения	21

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	24

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

1. Существующее положение в сфере водоотведения  муниципального образования Рудничное городское поселение							25

2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения 										31

3. Перспективные расчетный расходы сточных вод				35

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения		38

5. Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения 						38

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов систем водоотведения 							39

7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения 		39

Список приложений

1. Карта Кировской области

2. Генеральный план муниципального образования Рудничное городское поселение Верхнекамского района Кировской области

3. Генеральный план пгт Рудничный

4. Копия договора безвозмездного пользования №2 от 01.10.2008 года

5. Копия рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды в Рудничном городском поселении.

6. Копия договора № 3691-04 об оказании услуг от 19.02.2015 года

7. Копия договора подряда №40 от 31.03.2011 года

8. Копия протокола № 547 от 28.01.2015 года

9. Договор подряда на выполнение кадастровых работ от 15.04.2012 года

10. Техническая характеристика водопроводных сетей по участкам

11. Реестр абонентов, пользующихся питьевой водой МУП ЖКХ п. Рудничный Верхнекамского района

12.  Пояснительная записка к балансовому расчету на 2012 - 2016 годы МУП ЖКХ п. Рудничный Верхнекамского района

13. Копия договора №147-03 от 05.03.2013 на проведение измерений и анализов

14. Копии протоколов на 8 листах

15. Копия договора поставки от 26.05.2008 года

16. Копия письма территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе от 12.05.2008 №264.

17. Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 21.04.2014 №43-10.01.01.001-Р-РСБХ-С-2014-00857/00

18. Копия приказа Камского ВБУ от 16.12.2014 № 337 "Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты

19. Схема поступления стоков и состав очистных сооружений

20. Схема сетей водоснабжения МУП ЖКХ п. Рудничный Верхнекамского района

21. Схема сетей водоотведения МУП ЖКХ п. Рудничный Верхнекамского района

# 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Рудничное городское поселение входит в состав Верхнекамского муниципального района Кировской области (Приложение №1). В состав Рудничного городского поселения входят: поселок городского типа Рудничный, деревни Истоминская, Баталово, Старковская, Кармановская, Кашина Гора, Русановская, Возжаевская, Волосница, Бардинская, Совхоз №3, поселок Старцево  (Приложение №№ 2,3)

Общая численность населения Рудничного городского поселения по состоянию на 01.01.2016 года составляет 4642, из которых 125 человек проживают  в сельской местности, где централизованного водоснабжения не имеется, а имеются колодцы на несколько дворов.

Общая площадь населенных пунктов Рудничного городского поселения составляет 1061 га, из которых 915 га приходится на пгт Рудничный, где для обеспечения населения холодным водоснабжением и котельной используются 6 артезианских скважин.

В настоящее время в связи с банкротством в 2003 году Верхнекамского фосфоритного рудника на территории Рудничного городского поселения не осталось ни одного промышленного предприятия, имеются небольшие частные предприятия, занимающихся переработкой древесины в небольших объемах. Из-за отдаленности населенного пункта и отсутствие спроса на полезные ископаемые (фосфориты) перспективы развития Рудничного городского поселения равны нулю. На основании вышеизложенного, можно предположить о том, что какое-либо строительство промышленных предприятий, производственных объектов, в том числе и строительство жилья для населения в ближайшие 10 лет производиться не будет. По этой причине рассматриваемая схема водоснабжения будет базироваться уже на существующих сетях водоснабжения.

Эксплуатирующей организацией артезианских скважин и водопроводных сетей является муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Рудничный Верхнекамского района, сокращенно МУП ЖКХ п. Рудничный Верхнекамского района.

Краткая характеристика поселения сводится в таблицу следующего вида:

Таблица 1.1. Общая характеристика пгт  Рудничный

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения | Значения на первый этап расчетного строка генерального плана | Значения на расчетный строк генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 0,915 | 0 | 0 |
| Численность населения | Чел. | 4517 | 4517 | 4517 |
| Площадь жилых усадебных зданий (коттеджей) | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь жилых усадебных зданий | тыс. м2 | 0,888 | 0,888 | 0,888 |
| Площадь жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 106,584 | 106,584 | 106,584 |
| Площадь общественных зданий | тыс. м2 | 18,125 | 18,125 | 18,125 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 137,26 | 137,26 | 137,26 |
| Особые условия для проектирования сетей водоснабжения и водоотведения, в т. ч.: |  |  |  |  |
| сейсмичность |  | нет | нет | нет |
| вечная мерзлота |  | нет | нет | нет |
| подрабатываемые |  | нет | нет | нет |
| биогенные или илистые |  | нет | нет | нет |

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РУДНИЧНОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В МУП ЖКХ п. Рудничный Верхнекамского района Кировской области эксплуатируются 6 артезианских скважин №№33632, 37750, 20600, 66601, 61500, 47951 (5 действующих и одна скважина №47951 – резервная), находящихся на балансе администрации муниципального образования Рудничное городское поселение Верхнекамского района Кировской области и переданные в МУП ЖКХ п. Рудничный на основании договора безвозмездного пользования №2 от 01 октября 2008 года. Приложение № 4.А

Все артезианские скважины располагаются в северо-западной части п. Рудничный, пробуренные в период с 1969 по 1986 год государственным трестом «Промбурвод». Все скважины между собой соединены (закольцованы). Водозабор из скважин осуществляется погружными насосами марки ЭЦВ 8-25-100,  производительностью 8 м.куб/час, в тоже время являющимися станциями первого подъема. Технические характеристики артезианских скважин представлены в таблице 2.2.1

Таблица 2.2.1

| № п/п | № скважин | Год ввода в эксплуатацию | Глубина скважины, м | Дебит скважины, м. куб/час | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33632 | 1974 | 200 | 12 | действующая |
| 2 | 37750 | 1976 | 180 | 9 | действующая |
| 3 | 20600 | 1970 | 185 | 18 | действующая |
| 4 | 66601 | 1982 | 185 | 10 | действующая |
| 5 | 61500 | 1982 | 185 | 6 | действующая |
| 6 | 47951 | 1979 | 180 | 8 | резервная |
|  | Итого |  |  | 63 |  |

Все артезианские скважины располагаются в специальных павильонах:

- в кирпичных – скважины №№ 33632, 22600;

- в металлических – скважины №№т37750, 61500, 47951;66601.

На устьях всех скважин выполнены воротники из бетона, и установлены герметизаторы и краны для отбора подаваемой воды. На скважинах №№ 33632, 37750, 66601, 61500 установлены приборы учета отбираемой воды.

Вода, поднимающаяся из артезианских скважин, по надземным водопроводам поступает на насосную станцию второго подъема в два подземных железобетонных резервуара общим объемом 1600 куб. метров (1000 куб. метров и 600 куб. метров соответственно), затем при помощи насосов питьевая вода подается в поселковые сети водопровода. Насосная станция второго подъема обеспечивает холодным водоснабжением население и организации пгт Рудничный.

Электроснабжение артезианских скважин осуществляется с подстанции пгт Рудничный 35/6 КВ двумя фидерами, один из которых резервный.

Кроме 6-ти скважин, задействованных для обеспечения водой жителей и организаций пгт Рудничный, на территории Рудничного городского поселения имеются скважины непосредственно в организациях и незадействованных из-за своей удаленности в общей системе водоснабжения пгт Рудничный (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кировской области – 2 скважины, Верхнекамское ДУ №11 КОГУП «Вятавтодор» - 1 скважина)

2.2.  Существующие сооружения очистки и подготовки воды

Система очистки и подготовки воды на насосной станции второго подъема не применяется, так как вода, поднимаемая из скважин соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Контроль за нормативами качества питьевой воды осуществляется согласно «Рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды в Рудничном городском поселении», разработанной  в 2015 году. Приложение  5.

На основании договора  № 3691-04 от 19 февраля 2015 года  химические анализы питьевой воды производятся в аттестованной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», расположенной в г. Слободской Кировской области. Приложение № 6.

При наличии существующих пяти действующих и одной резервной артезианских скважин дефицита мощности источников водоснабжения и водозаборных сооружений нет.

Таблица 2.3.  Резервы и дефициты по пропускной способности.

1.Скважины

| Перечень скважин | Часовая произв. мощ- ность м.3 | КПД | Использование годового фонда времени (часы) (регул. период) |  |  |  |  | Коэф. загруз. гр.4 / гр.8 | Годовая установленная мощность (тыс. м 3) |  |  |  |  | Производ. тыс.м3 | Коэф-фициент использования гр.15 / гр.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В ра- бо-те | В ре- мон-те | В откл. по режи- му рабо- ты | В ре зерве | всего |  | Произв. мощность |  |  | Мощ-ность в ре-зерве | Все-го | Планируемый объем |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В ра-боте | В ре-монте | В откл. по режиму работы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| №33632 | 12 |  | 8614 | 103 | 43 | - | 8760 | 0,98 | 103,4 | 1,2 | 0,5 | - | 105,1 | 47,6 | 0,46 |
| №37750 | 9 |  | 8614 | 103 | 43 | - | 8760 | 0,98 | 77,5 | 0,9 | 0,4 | - | 78,8 | 35,7 | 0,46 |
| №20600 | 18 |  | 8614 | 103 | 43 | - | 8760 | 0,98 | 155,1 | 1,9 | 0,7 | - | 157,7 | 71,4 | 0,46 |
| №66601 | 10 |  | 8614 | 103 | 43 | - | 8760 | 0,98 | 86,1 | 1,0 | 0,5 | - | 87,6 | 39,7 | 0,46 |
| №61500 | 6 |  | 8614 | 103 | 43 | - | 8760 | 0,98 | 51,7 | 0,6 | 0,3 | - | 52,6 | 23,8 | 0,46 |
| №47951 | 8 |  | 8614 | 103 | 43 | - | 8760 | 0,98 | 68,9 | 0,8 | 0,4 | - | 70,1 | 31,8 | 0,46 |
| Итого | 63 | 58,1 | 51684 | 618 | 258 | - | 52560 | 0,98 | 542,7 | 6,4 | 2,8 | - | 551,9 | 250 | 0,46 |

2. Насосы

| Марка насоса | Часовая произв. мощ- ность м.3 | КПД | Использование годового фонда времени (часы) (регул. период) |  |  |  |  | Коэф. загруз. гр.4 / гр.8 | Годовая установленная мощность (тыс. м3) |  |  |  |  | Про-извод. тыс.м3 | Коэф-фициент использвания гр.15 / гр.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В ра- бо-те | В ре- мон-те | В откл. по режи- му рабо- ты | В ре зерве | всего |  | Произв. мощность |  |  | Мощ-ность в ре-зерве | Все-го | Пла-нируе-мый объем |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В ра-боте | В ре-монте | В откл. по режиму работы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| подача воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-165-200-6 | 70,5 |  | 8614 | 103 | 43 | - | 8760 | 0,98 | 542,7 | 6,4 | 2,8 | - | 551,9 | 250 | 0,46 |
| скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 8-25-100 | 12 |  | 8614 | 103 | 43 |  | 8760 | 0,98 | 103,4 | 1,2 | 0,5 |  | 105,1 | 47,6 | 0,46 |
| ЭЦВ 8-25-100 | 9 |  | 8614 | 103 | 43 |  | 8760 | 0,98 | 77,5 | 0,9 | 0,4 |  | 78,8 | 35,7 | 0,46 |
| ЭЦВ 8-25-100 | 18 |  | 8614 | 103 | 43 |  | 8760 | 0,98 | 155,1 | 1,9 | 0,7 |  | 157,7 | 71,4 | 0,46 |
| ЭЦВ 8-25-100 | 10 |  | 8614 | 103 | 43 |  | 8760 | 0,98 | 86,1 | 1,0 | 0,5 |  | 87,6 | 39,7 | 0,46 |
| ЭЦВ 8-25-100 | 6 |  | 8614 | 103 | 43 |  | 8760 | 0,98 | 51,7 | 0,6 | 0,3 |  | 52,6 | 23,8 | 0,46 |
| ЭЦВ 8-25-100 | 8 |  | 8614 | 103 | 43 |  | 8760 | 0,98 | 68,9 | 0,8 | 0,4 |  | 70,1 | 31,8 | 0,46 |
| Итого | 63 | 58,1 | 51684 | 618 | 258 |  | 52560 | 0,98 | 542,7 | 6,4 | 2,8 |  | 551,9 | 250 | 0,46 |

2.3.  Технологические зоны водоснабжения

На основании договора № 40 от 31 марта 2011 года организацией КОГБУ «Вятский НТИЦМиП» был разработан проект зон санитарной охраны водозаборных скважин, утвержденный 16 января 2012 года приказом Департамента экологии и природопользования Кировской области за № 4. Размеры зон для действующих водозаборных скважин составляет круг радиусом 30 метров. Зоны санитарной охраны 1 пояса действующих скважин по окружности огорожены деревянным забором, резервная скважина находится на огороженной территории насосной станции второго подъема. Водозаборные скважины, переданные в безвозмездное пользование МУП ЖКХ п. Рудничный располагаются за границей особо охраняемой природной территории. Приложение № 7.

Рассматриваемые зоны водозабора находятся на территории, для которой имеется отчет по изучению геологического строения Вятско-Камского междуречья в районе бассейнов рек Волосница и Нырмыч Верхнекамского района Кировской области.

Эксплуатация водозаборных скважин осуществляется на разведанных запасах пресных вод. КОГБУ «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования» провело гидрологические исследования по оценке запасов подземных вод на эксплуатируемых скважинах. Рекомендовано по состоянию на 01.11.2014 года  на 25-летний срок эксплуатации балансовые запасы питьевых подземных вод совместно каптируемых юрского и нижнетриасового водоносных комплексов для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения объектов МУП ЖКХ п.Рудничный в количестве 1580 тыс. м3 в сутки по категории В. Водозаборный участок МУП ЖКХ п.Рудничный по сложности геологического строения и гидрогеологических условий отнесен к II группе «Классификации запасов и прогнозных ресурсов подземных вод», а по степени изученности – к разведанным. Присвоено водозаборному участку наименование- Рудничненское месторождение подземных вод.  Приложение № 8.

На основании договора № 17 от 12 апреля 2010 года ОАО «Кировгипрозем» провели координатную привязку устья действующих и резервной скважин, зон санитарной охраны  скважин. Приложение № 9.

2.4. Состояние и функционирование  существующих  насосных станций

Для подачи воды на питьевые и технологические нужды населению и организациям пгт Рудничный применяются две насосные станции:

- насосная станция первого подъема;

- насосная станция второго подъема.

Насосная станция первого подъема представляет из себя насос, установленный в скважине с трубами, подающими закаченную воду в надземный водопровод до резервуаров (накопителей) воды. Применяемое оборудование – насосы марки ЭЦВ 8-25-100.

Насосная станция второго подъема представляет из себя насосы марки К 100-65-200 и мощностью 30 КВт каждый в количестве четырех штук, один из которых в работе, один в резерве, два предназначенных для подачи воды во время тушения пожаров, установленных на резервуарах с водой. Непосредственно, во время работы  насос подает воду в водопровод для подачи потребителю.

2.5. Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения

Водопроводные сети, находящиеся в эксплуатации МУП ЖКХ п. Рудничный обслуживает только жителей и организации пгт  Рудничный в границах поселка. Прокладка водопроводных сетей производилась совместно со строительством жилых домов, начиная с 1970 года и до 1994 года. В настоящее время сети имеют различные сроки эксплуатации и, в основном, не отвечают техническим требованиям. Свыше половины всех сетей эксплуатируются более 25 лет и имеют 100% износ.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся в настоящее время в эксплуатации в МУП ЖКХ, в однотрубном исчислении составляет 11844 м., а средний диаметр водопровода равен 110 мм. Более подробная информация о технических характеристиках сетей приведена в таблицах с техническими характеристиками сетей. Приложение № 10.

За время эксплуатации водопроводных сетей и по настоящее время серьезных аварийных ситуаций не произошло.

Качество воды находится под постоянным контролем. Контроль за нормативами качества питьевой воды осуществляется согласно «Рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды», разработанной   организацией МУП ЖКХ п. Рудничный в 2015 году. Приложение № 5

На основании договора  № 3691-04 от 19 февраля 2015 года  химические анализы питьевой воды производятся в аттестованной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», расположенной в г. Слободской Кировской области. Забор воды на анализ производится не только непосредственно со скважины, но и с точек конечных потребителей, таких как: школа, детские сады, хлебопекарня.

2.6. Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоснабжения

В состав муниципального образования Рудничное городское поселение входят: поселок городского типа Рудничный, деревни Истоминская, Баталово, Старковская, Кармановская, Кашина Гора, Русановская, Возжаевская, Волосница, Бардинская, Совхоз №3, поселок Старцево.

Централизованным водоснабжением охвачен частично только пгт Рудничный – многоквартирные дома, частный сектор централизованным водоснабжением не охвачен, в том числе и деревни, входящие в состав муниципального образования Рудничное городское поселение.  Частный сектор и деревни, входящие в состав муниципального образования Рудничное городское поселение имеют индивидуальные колодцы, либо колодцы на несколько домов.

2.7. Технические и технологические проблемы в водоснабжении муниципального образования

По состоянию на 01.01.2016 года при имеющихся запасах прочности скважин и насосного оборудования технических и технологических проблем водоснабжения пгт Рудничный Рудничного городского поселения нет, кроме непредвиденных опасных природных явлений, связанных с долговременным отсутствием электроэнергии.

1.Скважины

| Перечень скважин | Часовая произв. мощ- ность м.3 | КПД | Использование годового фонда времени (часы) (регул. период) |  |  |  |  | Коэф. загруз. гр.4 / гр.8 | Годовая установленная мощность (тыс. м 3) |  |  |  |  | Производ. тыс.м3 | Коэф-фициент использования гр.15 / гр.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В ра- бо-те | В ре- мон-те | В откл. по режи- му рабо- ты | В ре зерве | всего |  | Произв. мощность |  |  | Мощ-ность в ре-зерве | Все-го | Планируемый объем |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В ра-боте | В ре-монте | В откл. по режиму работы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| №33632 | 12 |  | 8614 | 103 | 43 | - | 8760 | 0,98 | 103,4 | 1,2 | 0,5 | - | 105,1 | 47,6 | 0,46 |
| №37750 | 9 |  | 8614 | 103 | 43 | - | 8760 | 0,98 | 77,5 | 0,9 | 0,4 | - | 78,8 | 35,7 | 0,46 |
| №20600 | 18 |  | 8614 | 103 | 43 | - | 8760 | 0,98 | 155,1 | 1,9 | 0,7 | - | 157,7 | 71,4 | 0,46 |
| №66601 | 10 |  | 8614 | 103 | 43 | - | 8760 | 0,98 | 86,1 | 1,0 | 0,5 | - | 87,6 | 39,7 | 0,46 |
| №61500 | 6 |  | 8614 | 103 | 43 | - | 8760 | 0,98 | 51,7 | 0,6 | 0,3 | - | 52,6 | 23,8 | 0,46 |
| №47951 | 8 |  | 8614 | 103 | 43 | - | 8760 | 0,98 | 68,9 | 0,8 | 0,4 | - | 70,1 | 31,8 | 0,46 |
| Итого | 63 | 58,1 | 51684 | 618 | 258 | - | 52560 | 0,98 | 542,7 | 6,4 | 2,8 | - | 551,9 | 250 | 0,46 |

2. Насосы

| Марка насоса | Часовая произв. мощ- ность м.3 | КПД | Использование годового фонда времени (часы) (регул. период) |  |  |  |  | Коэф. загруз. гр.4 / гр.8 | Годовая установленная мощность (тыс. м3) |  |  |  |  | Про-извод. тыс.м3 | Коэф-фициент использвания гр.15 / гр.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В ра- бо-те | В ре- мон-те | В откл. по режи- му рабо- ты | В ре зерве | всего |  | Произв. мощность |  |  | Мощ-ность в ре-зерве | Все-го | Пла-нируе-мый объем |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В ра-боте | В ре-монте | В откл. по режиму работы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| подача воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-165-200-6 | 70,5 |  | 8614 | 103 | 43 | - | 8760 | 0,98 | 542,7 | 6,4 | 2,8 | - | 551,9 | 250 | 0,46 |
| скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 8-25-100 | 12 |  | 8614 | 103 | 43 |  | 8760 | 0,98 | 103,4 | 1,2 | 0,5 |  | 105,1 | 47,6 | 0,46 |
| ЭЦВ 8-25-100 | 9 |  | 8614 | 103 | 43 |  | 8760 | 0,98 | 77,5 | 0,9 | 0,4 |  | 78,8 | 35,7 | 0,46 |
| ЭЦВ 8-25-100 | 18 |  | 8614 | 103 | 43 |  | 8760 | 0,98 | 155,1 | 1,9 | 0,7 |  | 157,7 | 71,4 | 0,46 |
| ЭЦВ 8-25-100 | 10 |  | 8614 | 103 | 43 |  | 8760 | 0,98 | 86,1 | 1,0 | 0,5 |  | 87,6 | 39,7 | 0,46 |
| ЭЦВ 8-25-100 | 6 |  | 8614 | 103 | 43 |  | 8760 | 0,98 | 51,7 | 0,6 | 0,3 |  | 52,6 | 23,8 | 0,46 |
| ЭЦВ 8-25-100 | 8 |  | 8614 | 103 | 43 |  | 8760 | 0,98 | 68,9 | 0,8 | 0,4 |  | 70,1 | 31,8 | 0,46 |
| Итого | 63 | 58,1 | 51684 | 618 | 258 |  | 52560 | 0,98 | 542,7 | 6,4 | 2,8 |  | 551,9 | 250 | 0,46 |

3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

3.1.  Общий водный баланс подачи и реализации воды

Таблица 3.1.1  Баланс распределения воды за 2014 год по месяцам, куб. м.

| Месяц | Население | Бюджет | Прочие | ЖКХ | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 14771 | 579 | 411 | 6799 | 22560 |
| Февраль | 14724 | 372 | 718 | 5848 | 21662 |
| Март | 14423 | 454 | 879 | 5395 | 21151 |
| Апрель | 14653 | 591 | 462 | 5162 | 20868 |
| Май | 11424 | 575 | 515 | 2593 | 15107 |
| Июнь | 8752 | 652 | 671 | 345 | 10420 |
| Июль | 8831 | 340 | 528 | 345 | 10044 |
| Август | 9221 | 181 | 620 | 345 | 10367 |
| Сентябрь | 10167 | 502 | 3914 | 101 | 14684 |
| Октябрь | 14365 | 514 | 4995 | 101 | 19975 |
| Ноябрь | 14594 | 652 | 5384 | 101 | 20731 |
| Декабрь | 14496 | 505 | 2989 | 101 | 18091 |
| Год | 150421 | 5917 | 22086 | 27236 | 205660 |

Таблица 3.1.2 Баланс распределения воды за 2015 год по месяцам, куб. м.

| Месяц | Население | Бюджет | Прочие | ЖКХ | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 14776 | 724 | 5008 | 101 | 20609 |
| Февраль | 15122 | 501 | 5524 | 101 | 21248 |
| Март | 14585 | 618 | 4059 | 101 | 19363 |
| Апрель | 14962 | 581 | 6997 | 101 | 22641 |
| Май | 14374 | 405 | 5057,1 | 101 | 19937,1 |
| Июнь | 6360 | 391 | 601,7 | 101 | 7453,7 |
| Июль | 10133 | 187 | 1506 | 101 | 11927 |
| Август | 12050 | 457 | 2268 | 101 | 14876 |
| Сентябрь | 14332 | 471 | 2421 | 101 | 17325 |
| Октябрь | 15393 | 486 | 3421 | 101 | 19401 |
| Ноябрь | 14775 | 449 | 2757 | 101 | 18082 |
| Декабрь | 15011 | 545 | 2510 | 101 | 18167 |
| Год | 161873 | 5815 | 42129,8 | 1212 | 211029,8 |

Таблица 3.1.3. Балансовый расчет водопотребления и водоотведения на 2016-2019 годы.

| Б А Л А Н С О В Ы Й Р А С Ч Е Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП ЖКХ п.Рудничный Верхнекамского района на 2016 - 2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование потребителя |  | Ед. изм. |  | Количество потребителей |  | Норма расхода воды |  | Водопотребление из водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Безвозвратные потери |  | Оборотное водопотребление |  | Повторное водопотребление |  | Кол-во дней работы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поверхностных |  |  |  |  |  |  | подземных |  |  |  |  |  | в поверхностные водные объекты |  |  |  |  | на рельеф отстойник |  |  |  | в сети др. предпр. |  | в выгреба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собствен. |  |  |  |  | через сети др. предпр. |  | собствен. |  |  |  | через сети др. предпр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | л/сут. |  | м3/сут |  |  | тыс. м3 год |  | тыс. м3 год |  | м3/сут |  | тыс. м3 год |  | тыс. м3 год |  | м3/сут |  | тыс. м3 год |  |  | м3/сут |  |  | тыс. м3 год | тыс. м3 год |  | м3/сут |  | тыс. м3 год |  | тыс. м3 год |  | тыс. м3 год |  | тыс. м3 год |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  |
| 1. СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Питьевые и хоз.бытовые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,327 |  | 1,54 |  |  |  | 4,327 |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Прочие цеха |  | чел |  | 10 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,06 |  |  |  | 0,25 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 |  |
| 2 |  | Очистные сооружения |  | чел |  | 5 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  | 0,05 |  |  |  | 0,275 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 |  |
| 3 |  | Лаборатория |  | чел |  | 8 |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,68 |  | 1,34 |  |  |  | 3,68 |  | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 |  |
| 4 |  | Водонапорная башня |  | чел |  | 8 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,07 |  |  |  | 0,2 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 |  |
| 5 |  | Административное здание |  | чел |  | 6 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,072 |  | 0,02 |  |  |  | 0,072 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 |  |
| 2 |  | Питьевые и хоз.бытовые нужды населения |  | чел |  | 3000 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  | 273,7 |  |  |  | 750 |  | 273,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 |  |
| Б А Л А Н С О В Ы Й Р А С Ч Е Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП ЖКХ п.Рудничный Верхнекамского района на 2016 - 2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителя |  | Ед. изм. |  | Количество потребителей |  | Норма расхода воды |  | Водопотребление из водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Безвозвратные потери | Оборотное водопотребление | Повторное водопотребление |  | Кол-во дней работы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | поверхностных |  |  |  |  | подземных |  |  |  |  |  | в поверхностные водные объекты |  |  |  |  |  |  | на рельеф отстойник |  |  | в сети др. предпр. |  |  | в выгреба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | собствен. |  |  | через сети др. предпр. |  | собствен. |  |  |  |  | через сети др. предпр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | л/сут. |  | м3/сут |  | тыс. м3 год | тыс. м3 год |  | м3/сут |  |  |  | тыс. м3 год | тыс. м3 год | м3/сут |  |  |  | тыс. м3 год |  |  | м3/сут |  | тыс. м3 год | тыс. м3 год |  |  | м3/сут |  | тыс. м3 год |  | тыс. м3 год | тыс. м3 год | тыс. м3 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  |  |  |  |
| 3 | Нужды бюджетных организ. |  | реестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,31 |  |  |  | 5,964 |  | 89,06 |  |  |  | 29,964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Питьевые и хоз.бытовые нужды прочих организаций |  | реестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,62 |  |  |  | 41,956 |  | 20,56 |  |  |  | 7,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,257 |  |  |  | 323,16 |  | 863,947 |  |  |  | 312,459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные питьевые и хоз.бытовые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,327 |  |  |  | 1,54 |  | 4,327 |  |  |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питьевые и хоз.бытовые нужды населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  | 273,7 |  | 750 |  |  |  | 273,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нужды бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,31 |  |  |  | 5,964 |  | 89,06 |  |  |  | 29,964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питьевые и хоз.бытовые нужды прочих организ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,62 |  |  |  | 41,956 |  | 20,56 |  |  |  | 7,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Абоненты, пользующиеся питьевой водой МУП ЖКХ п. Рудничный указаны в реестре абонентов пользующиеся питьевой водой МУП ЖКХ п. Рудничный. Приложение № 11.

Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении указаны в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4.

|  | 2014 год |  | 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сутки, л. чел./сутки | год, м³ | сутки, л. чел./сутки | год, м³ |
| Норма потребления | 249,3 | 227486,25 | 299,2 | 273020 |
| Фактическое потребление | 164,8 | 150421 | 177,4 | 161873 |

Способ фактического водопотребления складывается из суммированного водопотребления населения, имеющих индивидуальные приборы учета воды и  не имеющих индивидуальных приборов учета воды.

Коммерческий учет воды, отпущенной из сети организациям, предприятиям и учреждениям, включая и индивидуальных предпринимателей, ведется как по установленным приборам учета воды, так и по нормативу потребления воды. Организациям, индивидуальным предпринимателям направлены письма с рекомендациями по установке приборов учета потребляемой воды.

При анализе резерва и дефицита производственных мощностей системы водоснабжения поселения установлено, что при имеющихся количестве скважин и их дебите имеется большой запас прочности.

Таблица 3.1.5.

| Перечень скважин | Часовая произв. мощ- ность м.3 | КПД | Использование годового фонда времени (часы) (регул. период) |  |  |  |  | Коэф. загруз. гр.4 / гр.8 | Годовая установленная мощность (тыс. м 3) |  |  |  |  | Производ. тыс.м3 | Коэф-фициент использования гр.15 / гр.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В ра- бо-те | В ре- мон-те | В откл. по режи- му рабо- ты | В ре зерве | всего |  | Произв. мощность |  |  | Мощ-ность в ре-зерве | Все-го | Планируемый объем |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В ра-боте | В ре-монте | В откл. по режиму работы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| №33632 | 12 |  | 8614 | 103 | 43 | - | 8760 | 0,98 | 103,4 | 1,2 | 0,5 | - | 105,1 | 47,6 | 0,46 |
| №37750 | 9 |  | 8614 | 103 | 43 | - | 8760 | 0,98 | 77,5 | 0,9 | 0,4 | - | 78,8 | 35,7 | 0,46 |
| №20600 | 18 |  | 8614 | 103 | 43 | - | 8760 | 0,98 | 155,1 | 1,9 | 0,7 | - | 157,7 | 71,4 | 0,46 |
| №66601 | 10 |  | 8614 | 103 | 43 | - | 8760 | 0,98 | 86,1 | 1,0 | 0,5 | - | 87,6 | 39,7 | 0,46 |
| №61500 | 6 |  | 8614 | 103 | 43 | - | 8760 | 0,98 | 51,7 | 0,6 | 0,3 | - | 52,6 | 23,8 | 0,46 |
| №47951 | 8 |  | 8614 | 103 | 43 | - | 8760 | 0,98 | 68,9 | 0,8 | 0,4 | - | 70,1 | 31,8 | 0,46 |
| Итого | 63 | 58,1 | 51684 | 618 | 258 | - | 52560 | 0,98 | 542,7 | 6,4 | 2,8 | - | 551,9 | 250 | 0,46 |

4. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

4.1.  Фактическое и ожидаемое потребление воды

Таблица 4.1.1. Фактическое потребление воды за 2015 год по месяцам, куб. м.

| Месяц | Население | Бюджет | Прочие | ЖКХ | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 14776 | 724 | 5008 | 101 | 20609 |
| Февраль | 15122 | 501 | 5524 | 101 | 21248 |
| Март | 14585 | 618 | 4059 | 101 | 19363 |
| Апрель | 14962 | 581 | 6997 | 101 | 22641 |
| Май | 14374 | 405 | 5057,1 | 101 | 19937,1 |
| Июнь | 6360 | 391 | 601,7 | 101 | 7453,7 |
| Июль | 10133 | 187 | 1506 | 101 | 11927 |
| Август | 12050 | 457 | 2268 | 101 | 14876 |
| Сентябрь | 14332 | 471 | 2421 | 101 | 17325 |
| Октябрь | 15393 | 486 | 3421 | 101 | 19401 |
| Ноябрь | 14775 | 449 | 2757 | 101 | 18082 |
| Декабрь | 15011 | 545 | 2510 | 101 | 18167 |
| Год | 161873 | 5815 | 42129,8 | 1212 | 211029,8 |

Таблица 4.1.2.

| Б А Л А Н С О В Ы Й Р А С Ч Е Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП ЖКХ п.Рудничный Верхнекамского района на 2016 - 2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Количество потребителей | Норма расхода воды | Водопотребление из водных объектов |  |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  | Безвозвратные потери | Оборотное водопотребление | Повторное водопотребление | Кол-во дней работы |
|  |  |  |  |  | поверхностных |  |  | подземных |  |  | в поверхностные водные объекты |  | на рельеф отстойник |  | в сети др. предпр. | в выгреба |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собствен. |  | через сети др. предпр. | собствен. |  | через сети др. предпр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | л/сут. | м3/сут | тыс. м3 год | тыс. м3 год | м3/сут | тыс. м3 год | тыс. м3 год | м3/сут | тыс. м3 год | м3/сут | тыс. м3 год | тыс. м3 год | м3/сут | тыс. м3 год | тыс. м3 год | тыс. м3 год | тыс. м3 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Питьевые и хоз.бытовые нужды |  |  |  |  |  |  | 4,327 | 1,54 |  | 4,327 | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прочие цеха | чел | 10 | 25 |  |  |  | 0,25 | 0,06 |  | 0,25 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |
| 2 | Очистные сооружения | чел | 5 | 25 |  |  |  | 0,125 | 0,05 |  | 0,125 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 |
| 3 | Лаборатория | чел | 8 | 460 |  |  |  | 3,68 | 1,34 |  | 3,68 | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |
| 4 | Водонапорная башня | чел | 8 | 25 |  |  |  | 0,2 | 0,07 |  | 0,2 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 |
| 5 | Административное здание | чел | 6 | 12 |  |  |  | 0,072 | 0,02 |  | 0,072 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 |
| 2 | Питьевые и хоз.бытовые нужды населения | чел | 3000 | 250 |  |  |  | 750 | 273,7 |  | 750 | 273,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б А Л А Н С О В Ы Й Р А С Ч Е Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП ЖКХ п.Рудничный Верхнекамского района на 2016 - 2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Количество потребителей | Норма расхода воды | Водопотребление из водных объектов |  |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  | Безвозвратные потери | Оборотное водопотребление | Повторное водопотребление | Кол-во дней работы |
|  |  |  |  |  | поверхностных |  |  | подземных |  |  | в поверхностные водные объекты |  | на рельеф отстойник |  | в сети др. предпр. | в выгреба |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собствен. |  | через сети др. предпр. | собствен. |  | через сети др. предпр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | л/сут. | м3/сут | тыс. м3 год | тыс. м3 год | м3/сут | тыс. м3 год | тыс. м3 год | м3/сут | тыс. м3 год | м3/сут | тыс. м3 год | тыс. м3 год | м3/сут | тыс. м3 год | тыс. м3 год | тыс. м3 год | тыс. м3 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 3 | Нужды бюджетных организ. | реестр |  |  |  |  |  | 23,31 | 5,964 |  | 89,06 | 29,964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Питьевые и хоз.бытовые нужды прочих организаций | реестр |  |  |  |  |  | 115,62 | 41,956 |  | 20,56 | 7,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ |  |  |  |  |  |  | 893,26 | 323,16 |  | 863,95 | 312,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные питьевые и хоз.бытовые нужды |  |  |  |  |  |  | 4,327 | 1,54 |  | 4,327 | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питьевые и хоз.бытовые нужды населения |  |  |  |  |  |  | 750 | 273,7 |  | 750 | 273,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нужды бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  | 23,31 | 5,964 |  | 89,06 | 29,964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питьевые и хоз.бытовые нужды прочих организ. |  |  |  |  |  |  | 115,62 | 41,956 |  | 20,56 | 7,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ожидаемое потребление воды на 2016-2019 годы

В связи с тем, что на территории поселения водоснабжением занимается одна организация МУП ЖКХ п. Рудничный, остальные предприятия (ФКУ ИК-3, Верхнекамское ДУ №11 КОГУП «Вятавтодор»), имеющие на своем балансе артезианские скважины во внимание не принимаются по причине удаленности от основных трасс водоснабжения и не включенных в общую сеть водоснабжения поселения и предназначенных для собственных нужд.

Так как на настоящее время перспективы развития Рудничного городского поселения, в частности пгт Рудничный отсутствуют, то перспективные водные балансы (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей), а также требуемые мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки) не рассматриваются.

Ожидаемое потребление воды составляет 169,3 л/сутки на человека.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И  МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Так как на настоящее время перспективы развития Рудничного городского поселения, в частности пгт Рудничный, отсутствуют то реконструируемые и предлагаемые к новому строительству магистральные водопроводные сети, обеспечивающие перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих абонентов) с описанием вариантов маршрутов прохождения линейного объекта на территории поселения (трассы) и их обоснованность, а также примерные места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не рассматриваются.

Реконструируемые и предлагаемые к новому строительству магистральные водопроводные сети для обеспечения перспективных изменений водозабора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки) не рассматриваются.

Реконструируемые и предлагаемые к новому строительству магистральные водопроводные сети для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений не рассматриваются.

Реконструируемые и предлагаемые к новому строительству магистральные водопроводные сети для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды не рассматриваются.

Предполагается постепенная замена 100% изношенных водопроводных сетей из металла и чугуна на трубопроводы из некорродирующих материалов общей протяженностью 5912 метров.

Таблица 5.1.1. Таблица замены участков сетей водопровода

| № п/п | диаметр участка /материал |  | длина участка |  | № п/п | диаметр участка /материал |  | длина участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | ст. | 25,5 |  | 78 | 50 | ст. | 7 |
| 2 | 150 | чуг. | 174,5 |  | 79 | 50 | ст. | 10 |
| 6 | 100 | ст. | 40 |  | 80 | 50 | ст. | 115 |
| 7 | 100 | ст. | 50 |  | 81 | 50 | ст. | 30 |
| 8 | 150 | чуг. | 172,5 |  | 82 | 50 | ст. | 7 |
| 9 | 100 | ст. | 10 |  | 83 | 50 | ст. | 60 |
| 10 | 100 | ст. | 42,5 |  | 84 | 50 | ст. | 60 |
| 11 | 50 | ст. | 10 |  | 85 | 50 | ст. | 85 |
| 12 | 150 | ст. | 95 |  | 86 | 50 | ст. | 10 |
| 13 | 76 | ст. | 50 |  | 87 | 32 | ст. | 150 |
| 13-а | 100 | ст. | 47,5 |  | 88 | 15 | ст. | 15 |
| 14 | 20 | ст. | 12,5 |  | 89 | 25 | ст. | 10 |
| 15 | 80 | ст. | 10 |  | 90 | 25 | ст. | 12 |
| 16 | 150 | ст. | 114 |  | 91 | 150 | чуг. | 147 |
| 17 | 100 | ст. | 10 |  | 92 | 150 | чуг. | 42 |
| 18 | 100 | ст. | 20 |  | 93 | 50 | ст. | 7 |
| 20 | 150 | ст. | 30 |  | 94 | 25 | ст. | 9 |
| 21 | 150 | чуг. | 205 |  | 95 | 25 | ст. | 15 |
| 22 | 150 | чуг. | 75 |  | 96 | 50 | ст. | 55 |
| 25 | 100 | ст. | 10 |  | 97 | 50 | ст. | 50 |
| 26 | 150 | ст. | 20 |  | 98 | 25 | ст. | 25 |
| 31 | 100 | ст. | 35 |  | 99 | 50 | ст. | 120 |
| 33 | 100 | ст. | 15 |  | 100 | 25 | ст. | 40 |
| 35 | 150 | ст. | 27 |  | 101 | 32 | ст. | 10 |
| 35-а | 80 | ст. | 15 |  | 103 | 150 | чуг. | 85 |
| 36 | 150 | ст. | 60 |  | 103-а | 150 | чуг. | 20 |
| 41 | 100 | ст. | 20 |  | 104 | 100 | ст. | 60 |
| 44 | 80 | ст. | 25 |  | 105 | 100 | ст. | 75 |
| 45 | 80 | ст. | 25 |  | 106 | 50 | ст. | 75 |
| 49 | 80 | ст. | 5 |  | 107 | 25 | ст. | 12 |
| 50 | 80 | ст. | 7 |  | 108 | 50 | ст. | 50 |
| 51 | 80 | ст. | 50 |  | 109 | 25 | ст. | 15 |
| 52 | 150 | ст. | 50 |  | 110 | 25 | ст. | 45 |
| 53 | 100 | ст. | 35 |  | 111 | 80 | ст. | 45 |
| 54 | 133 | ст. | 40 |  | 111-а | 80 | ст. | 45 |
| 55 | 80 | ст. | 7 |  | 112 | 50 | ст. | 42 |
| 56 | 80 | ст. | 7 |  | 112-а | 50 | ст. | 42 |
| 57 | 150 | ст. | 150 |  | 113 | 25 | ст. | 55 |
| 58 | 100 | ст. | 200 |  | 113-а | 25 | ст. | 55 |
| 59 | 100 | ст. | 20 |  | 114 | 50 | ст. | 40 |
| 60 | 150 | ст. | 210 |  | 114-а | 50 | ст. | 40 |
| 61 | 50 | ст. | 15 |  | 115 | 25 | ст. | 37,5 |
| 63 | 100 | ст. | 80 |  | 115-а | 25 | ст. | 37,5 |
| 64 | 50 | ст. | 135 |  | 118 | 125 | ст. | 200 |
| 64-а | 40 | ст. | 15 |  | 119 | 100 | ст. | 80 |
| 65 | 25 | ст. | 40 |  | 119-а | 50 | ст. | 35 |
| 66 | 25 | ст. | 15 |  | 120 | 50 | ст. | 205 |
| 67 | 25 | ст. | 17,5 |  | 121 | 15 | ст. | 50 |
| 68-а | 150 | чуг. | 218 |  | 122 | 50 | ст. | 38 |
| 70 | 50 | ст. | 65 |  | 123 | 25 | ст. | 35,5 |
| 71 | 50 | ст. | 75 |  | 124 | 32 | ст. | 25 |
| 72 | 32 | ст. | 175 |  |  |  |  |  |
| 73 | 25 | ст. | 10 |  | ИТОГО |  |  | 5912 |
| 74 | 25 | ст. | 10 |  |  |  |  |  |
| 75 | 100 | ст. | 70 |  |  |  |  |  |
| 75-а | 25 | ст. | 15 |  |  |  |  |  |
| 76 | 50 | ст. | 75 |  |  |  |  |  |
| 77 | 50 | ст. | 19 |  |  |  |  |  |

Предполагается реконструкция станции второго подъема воды на водонапорной башне поселения с целью автоматического регулирования подачи воды в водопроводные сети в часы максимального и минимального потребления воды населением и организациями.

Новое строительство, реконструкция резервуаров и водонапорных башен не планируется.

Так как водоснабжением населения и организаций в пределах поселения занимается одна организация МУП ЖКХ п. Рудничный и в пределах существующих водопроводных сетей, где не требуется перераспределения основных потоков из зон с избытком воды в зоны с дефицитом воды система диспетчеризации, телемеханизации не рассматривается.

С целью оптимизации расхода водных ресурсов организация, осуществляющая водоснабжение поселения, в частности МУП ЖКХ п. Рудничный осуществляет мероприятия по установке приборов учета воды каждому потребителю.

6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Предполагается постепенная замена 100% изношенных водопроводных сетей из металла и чугуна на трубопроводы из некорродирующих материалов, так как они являются более экологически чистые и при расположении их на глубине, экологического воздействия на окружающую среду приносить не будут.

Организация, осуществляющая водоснабжение поселения, в частности МУП ЖКХ п. Рудничный в своей работе химические реагенты (хлор и другие), используемые в водоподготовке не применяют.

СХЕМА   ВОДООТВЕДЕНИЯ

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДНИЧНОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.

Сточные воды от жилого фонда, организаций, предприятий и учреждений по безнапорному коллектору собираются в подземных резервуарах-сборниках, находящихся на станциях перекачки № 1 и № 2, расположенных на территории Рудничного городского поселения, в частности пгт Рудничный, на расстоянии 400 метров от ближайшего жилого дома. Далее по напорному коллектору в приемные камеры станций перекачки №1 и №2, откуда самотеком по подводящим лоткам поступают на решетки биологических очистных сооружений (БОС) для задержания крупных плавающих предметов. После решеток сточные воды самотеком поступают на горизонтальные песколовки с круговым движением воды, где задерживаются тяжелые минеральные примеси (песок, шлак и пр.). Удаления песковой  пульпы из песколовок осуществляется периодически гидроэлеваторами на песковую площадку. После песколовок по соединительному лотку поступают в распределительную камеру первичных отстойников. Из распределительной камеры, оборудованной щитовыми затворами, отводятся по двум дюкерам в центральную часть первичных отстойников, входящих в состав блока емкостей.

В основу конструктивной разработки блока емкостей положен принцип блокировки и секционности. В данном случае все технологические сооружения: аэробные сбраживатели, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары составляют в целом блок  емкостей, состоящий из двух секционных технологических потоков. Выпавший в первичных отстойниках осадок (сырой осадок) удаляется из конической части арлифтом в аэробные сбраживатели. 	Далее осветвленные сточные воды поступают в аэротенки. Биологическая очистка сточных вод является одним из основных процессов по удалению загрязнений, находящихся в суспензированном, коллоидном и растворенном виде. Этот процесс осуществляется в аэротенках и вторичных отстойниках. Во вторичных отстойниках происходит разделение иловой смеси на очищенные сточные воды и активный ил. Очищенные сточные воды собираются периферийным лотком и самотеком отводятся в контактные резервуары  Осевший в конечной части отстойников активный ил удаляется эрлифтами.

Очищенные сточные воды из контактных резервуаров через переливные воронки отводятся самотеком в ручей Ольховка. Место сброса сточных вод в ручей Ольховка осуществляется по правому берегу на расстоянии 4,1 км от истока. Ручей Ольховка является левым притоком р. Волосница, впадающим в реку Волосница расстоянии на 7-ом км от устья.

Ежеквартально проводятся исследования сточных, поверхностных вод и ила. Сточная вода – 2 пробы, одна до очистки, другая после очистки  (исследования проводятся по 17 показателям), и 2 пробы поверхностной воды ручья Ольховка, выше сброса сточных вод и ниже сброса сточных вод (исследования проводятся по 14 показателям). Также проводится биотестирование – определение токсичного воздействия на микроорганизмы  и исследования ила на наличие тяжелых металлов. Исследования проводит аккредитованная лаборатория  ООО «АРМ- сервис». Протоколы  исследований представлены в приложении № 14.

По мере накопления на иловой площадке активного ила, последний компостируется механическим способом для обеззараживания. После бактериологического исследования, в том числе и на наличие тяжелых металлов ил передается на основании договора поставки  от  26 мая 2008 года в совхоз «Рассвет» (приложение № 15) для дальнейшего использования, согласно письма Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе от 12 мая 2008 года за №264.  Приложение № 16

Таблица 1.1. Характеристика биологических очистных сооружений Рудничного городского поселения

| 1 | Наименование и назначение очистных сооружений | Биологическая очистка хоз. бытовых и производственных стоков |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год ввода в эксплуатацию | 1976 г. |
| 3 | Проведение пусконаладочных работ | 1976 г. |
| 4 | Наименование проектной организации | Кировгипрогорсельстрой |
| 5 | Номер примененного типового проекта | К 9–3–70 |
| 6 | Проектная мощность тыс. м3 в сутки | 2,877 |
| 7 | Фактическое поступление стоков, тыс. м3 в сутки | 0,750 |
| 8 | Способ очистки | Биологический |
| 9 | Нормируемые показатели на выходе с очистных сооружений | Водородный показатель БПК, БПК-5, Сухой остаток, взвешенные вещества, окисляемость биохроматная, ион аммония, азот аммонийный, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, фосфаты, железо, АПАФ, нефтепродукты |
| 10 | Проектная эффективность работы очистных сооружений | Взвешенные вещества 94%(фактически - 92,8%) БПК-91,4% (фактически – 91,3%) |
| 11 | Техническое состояние | Удовлетворительное |
| 12 | Сроки проведения текущего ремонта | Ежегодно |
| 13 | Расширение и реконструкция | --- |
| 14 | Предприятия, сбрасывающие стоки на очистные сооружения | Население, школа, детские сады, ОВД, Лесхоз, Торговля, Почта, Больница, КОГУП «Облкоммунсервис» и другие |
| 15 | Схема поступления стоков | Решетки→ Песколовки→ Распределительная камера→ Первичные отстойники→ Аэротенки→ Вторичные отстойники→ Контактные резервуары |
| 16 | Обеззараживание, реагент | Гипохлорид, активный хлор |
| 17 | Использование сточных вод: Повторное Оборотное | --- --- |
| 18 | Штаты работников очистных сооружений | 12 |
| 19 | Условия работы | Бытовые помещения, эл. отопление, Водоснабжение/Водоотведение |
| 20 | Инструкции по тех. обслуживанию, Т.Б. журналы учета отдельных технологических блоков | Имеются |
| 21 | Режим работы очистных сооружений (залповые сбросы, в течении суток) наличие измерительных приборов учета стоков | Ежедневно. Установлен прибор учета «ЭХО-Р-02» № 6957 |
| 22 | Лабораторный контроль: а) штаты лаборантов б) условия работы в) объем исследований | 1 чел. Лаборатория оснащена оборудованием, инвентарем, реактивами Приложение – График отбора проб по этапам очистки |
| 23 | Контроль за работой очистных сооружений со стороны инспектирующих организаций.(частота лабораторных исследований) | Лаборатория ООО «АРМ сервис» 1 раз в квартал согласно договора. Областной Природоохранный центр – 1 раз в год по гос. заказу. |
| 24 | Эксплуатационные затраты на очистку 1 м3 очищенных сточных вод | 54руб.90 коп. |
| 25 | Место сброса очищенных сточных вод | Ручей Ольховка – левый приток реки Волосница |
| 26 | Графическое изображение места выпуска сточных вод | Ситуационный план места водопользования |
| 27 | Краткая характеристика канализационных сетей в населенном пункте | Канализационная сеть тупиковая, безнапорная из керамических, бетонных и чугунных труб. Станция перекачки хоз. фекальных стоков заглубленного типа с подземными резервуарами сборниками. |

Схема 1.1. Схема поступления стоков и состав очистных сооружений

Канализационная сеть в Рудничном городском поселении представляет из себя тупиковую, безнапорную, состоящую из керамических, бетонных и чугунных труб со  100% износа. Станции перекачки №1 и №2  хозяйственных фекальных стоков заглубленного типа с подземными резервуарами сборниками. Характеристика канализационных сетей представлена в таблице 1.2. Приложение №21.

Таблица 1.2.  Характеристика канализационных сетей

| № п/п | Диаметр трубы мм | Длина М | Материал | № п/п | Диаметр трубы мм | Длина М | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 35 | чуг. | 65 | 250 | 47 | кер. |
| 2 | 150 | 47 | чуг. | 66 | 250 | 55 | кер. |
| 3 | 150 | 130 | чуг. | 67 | 200 | 250 | кер. |
| 4 | 150 | 37 | кер. | 68 | 200 | 25 | кер. |
| 5 | 250 | 60 | кер. | 69 | 250 | 42 | ст. |
| 6 | 200 | 200 | кер. | 70 | 100 | 26 | чуг. |
| 7 | 200 | 20 | кер. | 71 | 100 | 57 | чуг. |
| 8 | 200 | 20 | кер. | 72 | 100 | 45 | чуг. |
| 9 | 200 | 40 | кер. | 73 | 100 | 25 | чуг. |
| 10 | 200 | 60 | кер. | 74 | 100 | 65 | чуг. |
| 11 | 300 | 125 | ст. | 75 | 600 | 102 | бет. |
| 12 | 200 | 55 | кер. | 76 | 100 | 70 | ст. |
| 13 | 200 | 18 | кер. | 77 | 200 | 75 | чуг. |
| 14 | 150 | 43 | чуг. | 78 | 250 | 60 | кер. |
| 15 | 200 | 70 | кер. | 79 | 200 | 65 | чуг. |
| 16 | 150 | 35 | чуг. | 80 | 200 | 67 | ст. |
| 17 | 300 | 35 | кер. | 81 | 350 | 55 | кер. |
| 18 | 300 | 225 | кер. | 82 | 400 | 30 | ст. |
| 19 | 120 | 35 | ст. | 83 | 400 | 18 | ст. |
| 20 | 120 | 35 | ст. | 84 | 250 | 85 | кер. |
| 21 | 150 | 15 | чуг. | 85 | 200 | 55 | кер. |
| 22 | 350 | 60 | бет. | 86 | 200 | 22 | кер. |
| 23 | 450 | 60 | чуг. | 87 | 300 | 33 | кер. |
| 24 | 400 | 28 | бет. | 88 | 430 | 52 | ст. |
| 25 | 350 | 110 | бет. | 89 | 500 | 25 | бет. |
| 26 | 250 | 75 | чуг. | 90 | 350 | 40 | чуг. |
| 27 | 200 | 250 | чуг. | 91 | 350 | 105 | чуг. |
| 28 | 150 | 30 | чуг. | 92 | 400 | 25 | ст. |
| 29 | 150 | 70 | чуг. | 93 | 150 | 80 | чуг. |
| 30 | 200 | 170 | чуг. | 94 | 150 | 35 | чуг. |
| 31 | 400 | 55 | чуг. | 95 | 200 | 900 | ст. |
| 32 | 200 | 100 | чуг. | 96 | 400 | 375 | чуг. |
| 33 | 300 | 55 | чуг. | 97 | 400 | 35 | чуг. |
| 34 | 300 | 185 | чуг. | 98 | 400 | 25 | чуг. |
| 35 | 200 | 150 | кер. | 99 | 300 | 65 | кер. |
| 36 | 250 | 85 | кер. | 100 | 150 | 50 | чуг. |
| 37 | 250 | 85 | кер. | 101 | 150 | 37 | чуг. |
| 38 | 250 | 63 | кер. | 102 | 200 | 80 | чуг. |
| 39 | 250 | 18 | кер. | 103 | 300 | 130 | ц/а |
| 40 | 250 | 125 | кер. | 104 | 300 | 35 | ц/а |
| 41 | 150 | 20 | чуг. | 105 | 300 | 145 | ц/а |
| 42 | 150 | 40 | чуг. | 106 | 300 | 307 | ц/а |
| 43 | 150 | 45 | чуг. | 107 | 300 | 520 | кер. |
| 44 | 150 | 40 | чуг. | 108 | 200 | 125 | чуг. |
| 45 | 200 | 35 | чуг. | 109 | 300 | 145 | ц/а |
| 46 | 300 | 180 | чуг. | 110 | 300 | 165 | ц/а |
| 47 | 300 | 15 | чуг. | 111 | 300 | 70 | ц/а |
| 48 | 150 | 55 | кер. | 112 | 300 | 150 | ц/а |
| 49 | 200 | 42 | кер. | 113 | 200 | 80 | чуг. |
| 50 | 200 | 22 | кер. | 114 | 300 | 30 | ц/а |
| 51 | 200 | 27 | кер. | 115 | 200 | 75 | чуг. |
| 52 | 200 | 85 | кер. | 116 | 200 | 30 | чуг. |
| 53 | 150 | 28 | кер. | 117 | 200 | 20 | чуг. |
| 54 | 150 | 45 | кер. | 118 | 200 | 67 | чуг. |
| 55 | 250 | 37 | чуг. | 119 | 200 | 67 | чуг. |
| 56 | 200 | 15 | чуг. | 120 | 300 | 45 | чуг. |
| 57 | 200 | 107 | кер. | 121 | 300 | 70 | ц/а |
| 58 | 200 | 95 | чуг. | 122 | 200 | 75 | чуг. |
| 59 | 250 | 100 | чуг. | 123 | 2х150 | 650 | ст. |
| 60 | 150 | 48 | кер. | 124 | 350 | 250 | ст. |
| 61 | 150 | 42 | кер. | 125 | Итого | 11538 |  |
| 62 | 200 | 47 | кер. |  |  |  |  |
| 63 | 200 | 10 | кер. |  |  |  |  |
| 64 | 200 | 40 | кер. |  |  |  |  |

Рудничное городское поселение по своему географическому положению находится в наиболее безопасном районе, где отсутствует вечная мерзлота и высокая сейсмичность. За время эксплуатации существующих канализационных сетей, аварий на канализационных сетях, влекущих за собой экологические последствия не произошло.

Разработан проект нормативно-допустимых сбросов. Департаментом экологии и природопользования Кировской области МУП ЖКХ п. Рудничный выдано решение о предоставлении водного объекта в пользование от 21 апреля 2014 года за № 43-10.01.01.001-Р-РСБХ-С-2014-00857/00 (приложение № 17). Получен Приказ № 337 от 16.12.2014 года « Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты» Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (приложение № 18). Ежеквартально проводится расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

При анализе территории муниципального образования Рудничного городского поселения, в котором помимо пгт Рудничный входят 11 деревень, расположенных на удалении от пгт Рудничный от 3-х до 8-ми километров и имеющие одноэтажные деревянные дома, не имеющие централизованного водоснабжения и канализации и зарегистрированных жителей в количестве 170 человек строительство канализационных сетей нецелесообразно.

2, СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

На территории Рудничного городского поселения, в частности пгт Рудничный существует одна централизованная система водоотведения с одним выпуском. Балансы распределения водоотведения за 2014 и 2015 годы представлены в таблице 2.1 и таблице 2.2 соответственно.

Таблица 2.1. Баланс распределения водоотведения за 2014 год, м³

| Месяц | Население | Бюджет | Прочие | ЖКХ | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 14671 | 2579 | 245 | 3086 | 20581 |
| Февраль | 14663 | 2372 | 518 | 2495 | 20048 |
| Март | 12561 | 2454 | 305 | 1682 | 17002 |
| Апрель | 12787 | 2591 | 286 | 1569 | 17240 |
| Май | 9242 | 2575 | 287 | 916 | 13020 |
| Июнь | 8188 | 2652 | 388 | 345 | 11573 |
| Июль | 8393 | 2340 | 230 | 345 | 11308 |
| Август | 8793 | 2181 | 312 | 345 | 11631 |
| Сентябрь | 9638 | 2502 | 303 | 101 | 12544 |
| Октябрь | 13689 | 2514 | 375 | 101 | 16679 |
| Ноябрь | 13939 | 2652 | 266 | 101 | 16958 |
| Декабрь | 13768 | 2809 | 97 | 101 | 16775 |
| Год | 140339 | 30221 | 3612 | 11187 | 185359 |

Таблица 2.2. Баланс распределения водоотведения за 2015 год, м³

| Месяц | Население | Бюджет | Прочие | ЖКХ | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 14028 | 2724 | 291 | 101 | 17144 |
| Февраль | 14407 | 2501 | 1186 | 101 | 18195 |
| Март | 13876 | 2618 | 538 | 101 | 17133 |
| Апрель | 14192 | 2581 | 554 | 101 | 17428 |
| Май | 13779 | 2405 | 683 | 101 | 16968 |
| Июнь | 5912 | 2391 | 265 | 101 | 8669 |
| Июль | 9513 | 2187 | 262 | 101 | 12063 |
| Август | 11504 | 2457 | 280 | 101 | 14342 |
| Сентябрь | 13871 | 2471 | 254 | 101 | 16697 |
| Октябрь | 14802 | 2635 | 244 | 101 | 17782 |
| Ноябрь | 14260 | 2449 | 349 | 101 | 17159 |
| Декабрь | 14429 | 2545 | 267 | 101 | 17342 |
| Год | 154573 | 29964 | 5173 | 1212 | 190922 |

Фактический приток неорганизованного стока сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности, состоит в основном из дождевых осадков и таяния снега, часть которых из-за особенностей рельефа местности Рудничного городского поселения не поступает в канализационные системы, а уходят напрямую в ручей Ольховку, минуя биологические очистные сооружения (БОС). Дополнительный учет сточных вод, попадающий на БОС.

Для более точного учета  принимаемых сточных вод на биологических очистных сооружениях МУП ЖКХ п.Рудничный был введен в эксплуатацию водоизмерительный прибор ЭХО-Р-02.

Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей при существующих возможностях (резервы и дефициты по пропускной способности) канализационной системы Рудничного городского поселения отражены в таблице 2.3.

Таблица 2.3.  Резервы и дефициты по пропускной способности на отдельных листах

1. Коллекторы

| Перечень коллекторов | Пропускн.пособн. в час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) |  |  | Коэф. загрузки | Пропускная способность за год (тыс. м3) |  |  | Объем пропуска,тыс.м.3 | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В работе | В ремонте, резерве, | Всего | гр.3 / гр. 5 | В работе | В ремонте | Всего | планируемый | использов. гр.10/гр.7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ДУ-200 | 80 | 8760 | - | 8760 |  | 700,8 |  | 700,8 | 122,5 |  |
| ДУ-200 | 80 | 8760 | - | 8760 |  | 700,8 |  | 700,8 | 122,5 |  |
| Итого | 160 | 17520 | - | 17520 | 100,0 | 1401,6 |  | 1401,6 | 245 | 0,16 |

Примечание. Скорость течения жидкости в канализации принята в размере 0,3 м/с.

Пропускная способность рассчитана исходя из площади сечения канализации и скорости течения жидкости.

За итоговую пропускную способность канализации принимается пропускная способность внеплощадочной хозяйственно-фекальной канализации.

2. Насосные станции

| Марка насоса | Часовая произв. Мощность, м.3 | КПД | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) |  |  |  |  | Коэф. Выгрузки | Годовая установленная мощность (тыс. м3) |  |  |  |  | Производ. тыс.м3 | Коэффиуиенты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В работе | В ремонте | В откл, по режиму работы | В резерве | всего | Гр.4/ гр.8 | Производств. мощность |  |  | Мощность в резереве | всего | Планируемый объем | Использования гр. 15/ гр. 10 | резерва |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В работе | В ремонте | В откл. по режиму работу |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ФГ 144-46 | 80 |  | 1095 |  |  | 7665 | 8760 |  | 87,6 |  |  | 613,2 | 700,8 |  |  |  |
| ФГ 144-46 | 80 |  | 8760 |  |  |  | 8760 |  | 700,8 |  |  |  | 700,8 |  |  |  |
| ФГ 144-46 | 80 |  |  |  |  | 8760 | 8760 |  |  |  |  | 700,8 |  |  |  |  |
| ФГ 144-46 | 80 |  |  |  |  | 8760 | 8760 |  |  |  |  | 700,8 |  |  |  |  |
| итог | 160 |  | 9855 |  |  | 25185 | 35040 | 0,28 | 788,4 |  |  | 613,2 | 1401,6 | 245 | 0,28 | 0,8 |

3. Решетки

| Перечень решеток | Пропускн. пособн. в час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) |  |  | Коэф. загрузки | Пропускная способность за го (тыс. м3) |  |  | Объем пропуска,тыс.м.3 | Коэффи-циент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В работе | В ремонте | Всего | гр.3 / гр. 5 | В работе | В ремонте | Всего | планируемый | использов. гр.10/гр.7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 80 | 8760 |  | 8760 |  | 700,8 |  | 700,8 |  |  |
| 1 | 80 |  | 8760 | 8760 |  |  | 700,8 |  |  |  |
| Итого | 80 | 8760 | 8760 | 17520 | 100,0 | 700,8 | 700,8 | 700,8 | 245 | 0,31 |

4. Отстойники

| Перечен ь отстойни ков | Объем, м3 | Расчетно е время отстаив. воды в | Пропус способн. за час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) |  |  |  | Коэф. загрузки | Пропускная способность за год (тыс. м3) |  |  |  | Объем очистки, тыс.м3 | Коэф- фициент исполь-зованиягр.14/гр.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В ра -боте | В ре-мо | В очи очис | Всего | гр5 /гр.8 | В в работе | в работе | В рем онте | Всего | Планируе емый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| первич. №1 | 333 | 2,16 | 40 | 8640 |  | 120 | 8760 |  | 345,6 |  | 4,8 | 350,4 |  |  |
| № 2 | 333 | 2,16 | 40 | 8640 |  | 120 | 8760 |  | 345,6 |  | 4,8 | 350,4 |  |  |
| вторич. №1 | 333 | 2,6 | 40 | 8640 |  | 120 | 8760 |  | 345,6 |  | 4,8 | 350,4 |  |  |
| № 2 | 333 | 2,6 | 40 | 8640 |  | 120 | 8760 |  | 345,6 |  | 4,8 | 350,4 |  |  |
| Итого | 666 | 4,76 | 160 | 34560 |  | 480 | 35040 | 0,99 | 1382,4 |  | 19,2 | 1401,6 | 245 | 0,16 |

5. Метантенки

| Перечень метантенков | Объ-ем м3 | Про-пускн. способн. за час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) |  |  |  | Коэф. загруз ки | Пропускная способность за год (тыс. м3) |  |  |  | Объем очистки, тыс.м3 | Коэф- фициент исполь- зования гр.13/ гр.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | Гр4 / гр.7 | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | Плани-руемый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Биофильтры

| Перечень отстойни-ков | Объ-ем м3 | Расчет-ное время обработ стоков в час | Про-пускн. способн. за час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) |  |  |  | Коэф. загруз ки | Пропускная способность за год (тыс. м3) |  |  |  | Объем очистки, тыс.м3 | Коэф- фициент исполь- зования гр.14/ гр.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | гр5 / гр.8 | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | Плани-руемый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Аэрофильтры и аэротенки

| Перечень аэрофильтров и аэротенков | Про-пускн. способн. за час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) |  |  |  | Коэф. загруз ки | Пропускная способность за год (тыс. м3) |  |  |  | Объем очистки, тыс.м3 | Коэф- фициент исполь- зования гр.12/ гр.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | Гр3 / гр.6 | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | Плани-руемый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| № 1 | 80,0 | 8400 | 240 | 120 | 8760 |  | 700,8 |  |  | 700,8 |  |  |
| № 2 | 80,0 | 8400 | 240 | 120 | 8760 |  | 700,8 |  |  | 700,8 |  |  |
| Итого | 160 | 16800 | 480 | 240 | 17520 | 0,96 | 1401,6 |  |  | 1401,6 | 245 | 0,16 |

Принцип работы канализационных систем Рудничного городского поселения самотеком до подземных резервуаров станций перекачки, которые находится на расстоянии 300 метров от биологических очистных сооружений. От станций перекачки до биологических очистных сооружений канализационные трубы имеют прямой участок и работают на слив.

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД.

Фактическое поступление в централизованную систему водоотведения сточных с разбивкой по месяцам за 2015 год представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Фактическое поступление в централизованную систему водоотведения сточных с разбивкой по месяцам за 2015 год.

| Месяц | Население | Бюджет | Прочие | ЖКХ | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 14028 | 2724 | 291 | 101 | 17144 |
| Февраль | 14407 | 2501 | 1186 | 101 | 18195 |
| Март | 13876 | 2618 | 538 | 101 | 17133 |
| Апрель | 14192 | 2581 | 554 | 101 | 17428 |
| Май | 13779 | 2405 | 683 | 101 | 16968 |
| Июнь | 5912 | 2391 | 265 | 101 | 8669 |
| Июль | 9513 | 2187 | 262 | 101 | 12063 |
| Август | 11504 | 2457 | 280 | 101 | 14342 |
| Сентябрь | 13871 | 2471 | 254 | 101 | 16697 |
| Октябрь | 14802 | 2635 | 244 | 101 | 17782 |
| Ноябрь | 14260 | 2449 | 349 | 101 | 17159 |
| Декабрь | 14429 | 2545 | 267 | 101 | 17342 |
| Год | 154573 | 29964 | 5173 | 1212 | 190922 |

Ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод на 2016-2019 годы, м³.

| Б А Л А Н С О В Ы Й Р А С Ч Е Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП ЖКХ п.Рудничный Верхнекамского района на 2016 - 2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Количество потребителей | Норма расхода воды | Водопотребление из водных объектов |  |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  | Безвозвратные потери | Оборотное водопотребление | Повторное водопотребление | Кол-во дней работы |
|  |  |  |  |  | поверхностных |  |  | подземных |  |  | в поверхностные водные объекты |  | на рельеф отстойник |  | в сети др. предпр. | в выгреба |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собствен. |  | через сети др. предпр. | собствен. |  | через сети др. предпр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | л/сут. | м3/сут | тыс. м3 год | тыс. м3 год | м3/сут | тыс. м3 год | тыс. м3 год | м3/сут | тыс. м3 год | м3/сут | тыс. м3 год | тыс. м3 год | м3/сут | тыс. м3 год | тыс. м3 год | тыс. м3 год | тыс. м3 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Питьевые и хоз.бытовые нужды |  |  |  |  |  |  | 4,327 | 1,54 |  | 4,327 | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прочие цеха | чел | 10 | 25 |  |  |  | 0,25 | 0,06 |  | 0,25 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистные сооружения | чел | 5 | 25 |  |  |  | 0,125 | 0,05 |  | 0,125 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Лаборатория | чел | 8 | 460 |  |  |  | 3,68 | 1,34 |  | 3,68 | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водонапорная башня | чел | 8 | 25 |  |  |  | 0,2 | 0,07 |  | 0,2 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Административное здание | чел | 6 | 12 |  |  |  | 0,072 | 0,02 |  | 0,072 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Питьевые и хоз.бытовые нужды населения | чел | 3000 | 250 |  |  |  | 750 | 273,7 |  | 750 | 273,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б А Л А Н С О В Ы Й Р А С Ч Е Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП ЖКХ п.Рудничный Верхнекамского района на 2016 - 2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Количество потребителей | Норма расхода воды | Водопотребление из водных объектов |  |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  | Безвозвратные потери | Оборотное водопотребление | Повторное водопотребление | Кол-во дней работы |
|  |  |  |  |  | поверхностных |  |  | подземных |  |  | в поверхностные водные объекты |  | на рельеф отстойник |  | в сети др. предпр. | в выгреба |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собствен. |  | через сети др. предпр. | собствен. |  | через сети др. предпр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | л/сут. | м3/сут | тыс. м3 год | тыс. м3 год | м3/сут | тыс. м3 год | тыс. м3 год | м3/сут | тыс. м3 год | м3/сут | тыс. м3 год | тыс. м3 год | м3/сут | тыс. м3 год | тыс. м3 год | тыс. м3 год | тыс. м3 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 3 | Нужды бюджетных организ. | реестр |  |  |  |  |  | 23,31 | 5,964 |  | 89,06 | 29,964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Питьевые и хоз.бытовые нужды прочих организаций | реестр |  |  |  |  |  | 115,62 | 41,956 |  | 20,56 | 7,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ |  |  |  |  |  |  | 893,257 | 323,16 |  | 863,947 | 312,459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные питьевые и хоз.бытовые нужды |  |  |  |  |  |  | 4,327 | 1,54 |  | 4,327 | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питьевые и хоз.бытовые нужды населения |  |  |  |  |  |  | 750 | 273,7 |  | 750 | 273,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нужды бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  | 23,31 | 5,964 |  | 89,06 | 29,964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питьевые и хоз.бытовые нужды прочих организ. |  |  |  |  |  |  | 115,62 | 41,956 |  | 20,56 | 7,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталами, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению не производится, по причине единственной организации в поселении, занимающейся водоотведением МУП ЖКХ п. Рудничный.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Объекты, планируемые к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод, объекты, планируемые к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод, объекты, планируемые к выводу из эксплуатации в данном разделе не рассматриваются по причине отсутствия таковых.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЫХ СИСТЕМВОДООТВЕДЕНИЯ

Реконструкция и планирование нового строительства канализационных сетей, канализационных коллекторов и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования не планируется.

Реконструкция и планирование нового строительства канализационных сетей, канализационных коллекторов и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

Реконструкция и планирование нового строительства канализационных сетей, канализационных коллекторов и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков не планируется.

Реконструкция и планирование нового строительства канализационных сетей, канализационных коллекторов и объектах на них для обеспечения нормативной надежности не планируется.

Реконструкция участков канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса не планируется.

Реконструкция и новое строительство насосных станций не планируется.

Реконструкция и новое строительство регулирующих резервуаров не планируется.

Установление систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения на объектах МУП ЖКХ п. Рудничный, осуществляющих водоотведение не планируется.

6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

В связи с отсутствием планов по реконструкции и строительству объектов централизованной системы водоотведения экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения не рассматриваются.

7. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

В связи с отсутствием планов по реконструкции и строительству объектов централизованной системы водоотведения оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения не рассматривается.