СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДО 2029г.

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИРСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГА 1

Обосновывающие материалы к

схеме теплоснабжения

Общество с ограниченной ответственностью

«Энергосберегающие технологии»

| Свидетельство СРО №0124.01-2013-4345342965-П-184 | г.Киров, ул. Мелькомбинатовский проезд д.7 (8332) 21-99-03 info@tech-energy.ru |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДО 2029г.

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИРСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГА 1

Обосновывающие материалы к

схеме теплоснабжения

Заказчик: Администрация муниципального образования «Кирсинское городское поселение» Верхнекамского района Кировской области

Номер контракта:  № СВ/ВК-2от 26.08.2014г.

Утверждаю

Глава администрации Кирсинского городского поселения     _____________/Ушаков А.Н./

Разработчик ООО «Энергосберегающие технологии»

Генеральный директор                                                                 ______________/Казаков Д.А./

г. Киров,  2014 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Книга 1 –Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения до 2029 года муниципального образования «Кирсинское  городское поселение» Верхнекамского района Кировской области

Книга 2 –Схема теплоснабжения до 2029 года  муниципального образования

«Кирсинское  городское поселение» Верхнекамского района Кировской области.

Утверждаемая часть схемы теплоснабжения.

Введение 5

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 13

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения 13

Часть 2. Источники тепловой энергии 15

Часть 3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 31

Часть 4.Зоны действия источников тепловой энергии 51

Часть 5.Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 52

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 64

Часть 7.Балансы теплоносителя 66

Часть 8.Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 67

Часть 9. Надежность теплоснабжения 71

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 74

Часть 11. Цены(тарифы) в сфере теплоснабжения 75

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского поселения 79

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 82

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского поселения 87

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 89

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 94

Глава 6. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 95

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них 102

Глава 8. Перспективные топливные балансы 104

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения 105

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 106

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации 108

# Введение

Ки́рсинское городское поселение  - муниципальное образование в составе Верхнекамского района  Кировской области. Административный центр -город Кирс, находящийся на крайнем юго-западном участке территории района в 210 км от областного центра. Одновременно является административным центром Верхнекамского района Кировской области.

Рисунок 1- Расположение Верхнекамского района

Статус города рабочий поселок Кирс получил 30 ноября 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР.

Город Кирс Кировской области включен в перечень монопрофильных населенных пунктов Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 312.

Рисунок 2- Обозначение города Кирс на схематической карте района

Кирсинское городское поселение граничит на севере с Созимским сельским поселением, Рудничным городским поселением, Светлополянским городским поселением; на востоке с Афанасьевским районом, на юге с Омутнинским районом, на западе с Белохолуницким районом.

Планировочную структуру территории Кирсинского городского поселения определили ряд факторов:

– это проходящая по его территории железная дорога ОАО «Российские железные дороги» Яр – Верхнекамская;

– река Вятка;

– лесные массивы, окружающие поселение.

Населенные пункты, входящие в состав городского поселения, неравномерно распределены по территории поселения, их рассредоточение определили имеющиеся транспортные пути, на которых они исторически создавались.

В состав Ки́рсинского городского поселения входит город Кирс, деревени Кочкино и Плотниковы; поселки - Пещера, Черниговский, Барановка, Гарь.

Ниже на рис.3 и рис.4 приведено взаиморасположение населенных пунктов, входящих в Кирсинское городское поселение на картах с геопортала Кировской области.

Рисунок 3-Расположение населенных пунктов Кирсинского городского поселения

Рисунок 4- Расположение населенных пунктов Кирсинского городского поселения

Кирсинское городское поселение образовано 1 января 2006г. согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО, в его состав вошёл город Кирс, населённые пункты, подчинённые городской администрации, и бывшего Верховского сельского округа.

Демографическая ситуация

На территории муниципального образования проживает 10972 человек, в том числе непосредственно городское население – 10080 человек, население территорий примыкающих сельских населенных пунктов – деревень Кочкино, Плотникова; поселков - Пещера, Черниговский, Барановка, Гарь – 892 человека.

Демографическая ситуация в городе по состоянию на начало 2013 года характеризуется как и в предыдущие годы, характеризуется процессом естественной убыли населения. (данные за 2014г.из википедии). Движение населения по г.Кирс представлено в табл.1.

Таблица 1.

| Показатели | на 01.01.2011 | на 01.01.2012 | на 01.01.2013 | на 01.01.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| численность населения | 10379 | 10263 | 10080 | 9930 |

Численность примыкающих сельских населенных пунктов (2010г., данные из википедии):

посёлок Барановка — 88 чел.;

посёлок Гарь — 213 чел.;

деревня Кочкино — 286 чел.;

посёлок Пещёра — 300 чел.;

деревня Плотниковы — 55 чел.;

посёлок Черниговский — 26 чел

Согласно целевым показателям утвержденного 16.07.2014 комплексного инвестиционного плана развития города Кирс с монопрофильной экономикой на 2010-2020 годы численность населения будет составлять (табл.2):

Таблица 2.

| Показатели | Ед. изм. | Факт |  |  | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| численность населения | чел | 10400 | 10266 | 10063 | 10055 | 10049 | 10034 | 10146 | 10268 | 10456 |

Жилищное строительство

Жилой фонд города Кирс на начало 2014 года составляет 224 300 м² общей площади. Значительная часть жилищного фонда города была построена в 50-70 годы прошлого столетия.

Согласно своду инвестиционных проектов утвержденного 16.07.2014 комплексного инвестиционного плана развития города Кирс с монопрофильной экономикой на 2010-2020 годы планируется следующее строительство (табл.3):

Таблица 3.

| наименование проекта | Сроки реализации |
| --- | --- |
| строительство кафе быстрого питания | 2013-2014г. |
| строительство плавательного бассейна г.Кирс | 2016-2017г. |
| строительство цеха для углубленной переработки древесины | 2013-2015г. |
| проект деревообрабатывающего производства | 2014-2016г. |
| организация (строительство) монопрофильного рыбоводного комплекса | 2014-2015г. |
| строительство микрорайона «Светлый» общей площадью 4000 кв.м | 2010-2015г. |
| строительство дома на 8 квартир под служебное жилье по ул. Павлова | 2013-2015г. |
| строительства магазина по ул. Ленина | 2013-2014г. |
| строительство домов для детей сирот | 2013-2014г. |

В частности, для решения вопроса безопасности проживания и переселении граждан из ветхого и аварийного жилья в 2012 году закончено строительство домов по ул. Пушкина, 11 и ул. Ленина, 16 города Кирс. Для обеспечения жильем молодых специалистов бюджетной сферы города в первом квартале 2014 год был сдан новый 8-ми квартирный дом общей площадью 313,8 м².

Климат

Климат умеренно континентальный, относится ко I климатическому району, климатический подрайон-В. Близость к Северному Ледовитому океану обуславливает возможность вторжения холодного воздуха. Отсюда сильные морозы зимой, заморозки и резкие похолодания в летние месяцы. Средняя многолетняя температура января: −13,5… −15 °C, июля: +17…+19 °C. Абсолютный максимум температуры достигает +38…+40 °C, абсолютный минимум:−45… −50 °C. В среднем за год относительная влажность воздуха 75—79 %. С октября по февраль средние месячные значения влажности — 81—89 %. В переходные месяцы года (март, сентябрь) она колеблется от 74 % до 85 %. Наиболее сухой воздух с влажностью 61-68 % бывает в мае - июне.

В среднем за год выпадает- 590-680 мм., 60-70 % осадков приходится на теплое время года.

Термины и определения

1. «Зона действия системы теплоснабжения» – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

2. «Зона действия источника тепловой энергии» – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

3. «Установленная мощность источника тепловой энергии» – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой  энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

4. «Располагаемая мощность источника тепловой энергии» – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в  результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых

водогрейных котлоагрегатах и др.);

5. «Мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

6. «Теплосетевые объекты» – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

7. «Элемент территориального деления» – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

8. «Расчетный элемент территориального деления» – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

9. «Материальная характеристика тепловой сети» – сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину. Материальная характеристика включает в себя все участки тепловой сети, находящиеся на балансе предприятия тепловых сетей (электростанции), с распределением их по типам прокладки и видам теплоизоляционных конструкций, а также при необходимости по принадлежности к отдельным организационным структурным единицам (районам) предприятий тепловых сетей.

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

а)зоны действия производственных котельных

В соответствии с предоставленными данными, в городе Кирс преобладает централизованное теплоснабжение жилищно-коммунального сектора города от Кирсинской ТЭЦ.

ТЭЦ  является основным поставщиком теплоносителя на отопление жилых домов и производственных объектов в 3 из 4 планировочных районов:  Центральный (с общегородским центром), Заречный, Заводской (Юго-Западный район сюда не входит).

Центральный и Заречный районы расположены вдоль Большого Кирсинского пруда.   Заводской район, расположен в южной части города между промплощадкой завода «Кирскабель» и железной дорогой. За железной дорогой расположен район усадебной застройки. В этом районе находится районная больница с поликлиникой.

Из перечисленных районов города наиболее благоустроенным является центральный район, в нем сосредоточены административные здания города, железнодорожная станция с железнодорожным вокзалом, автостанция, здания культурно-просветительного значения, магазины, капитальный жилой фонд города с застройкой в2-5 этажей.

В основном же жилой фонд города одноэтажный, деревянный.

Теплоноситель на отопление производственных и административных зданий основного градообразующего предприятия города- завода «Кирскабель» поставляется от ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания». Завод располагается в центральной части города, ТЭЦ располагается на его территории.

В г. Кирс наряду с источником комбинированной выработки тепловой и электричес-кой энергии (ТЭЦ) функционируют следующие котельные с различной установленной тепловой мощностью, присоединённой тепловой нагрузкой и назначением:

-Жилой дом по ул.Привокзальная 1а, железнодорожный вокзал и административное здание-пост ЭЦ отапливается котельной Кировского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ ОАО "РЖД", здания находятся в северо-западной части Центрального района города.

-Детский сад №7 «Теремок»отапливается котельной ОOО «Ресурс», здание находится по адресу г.Кирс, ул.Большевиков 19, в северной части Центрального района города.

Жилые здания п.Гарь отапливаются котельной ОOО «Ресурс», потребители располагаются по улицам ул.Интернациональная и ул.Солнечная. Расстояние между п.Гарь и центром города Кирс составляет около 6 км.

В табл. 1.1.1. представлен список котельных города.

Таблица 1.1.1.

| Наименование производителя тепловой энергии | Адрес | Краткая справка |
| --- | --- | --- |
| ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания» | 610002 г.Киров, ул.Красноармейская, 1А | директор Левашов Алексей Борисович |
| Кировский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ ОАО "РЖД" | г.Нижний Новгород,603033 Ул.Движенцев,30 | директор Игорь Петрович Клевцов технолог Маточкин Александр Валерьевич 8(332) 60-15-64 |
| ОOО «Ресурс» | г. Кирс ул. Широнина 9 | адреса котельных: г. Кирс ул. Большевиков 19 (детский сад №7 «Теремок»), п. Гарь ул. Индустриальная директор-Клыгин Николай Николаевич 8(83339)2-37-99 |
| Наименование поставщиков коммунальных ресурсов (тепловой энергии) |  |  |
| ООО УК «ЖКХ г. Кирс» | 612820, Кировская область, г. Кирс, ул. Широнина, д 9 | директор- Кладов Сергей Петрович |
| ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания» | 610002 г.Киров, ул.Красноармейская, 1А | директор Левашов Алексей Борисович |

Собственником теплосетей и котельных, кроме принадлежащих ОАО "РЖД", является администрация Кирсинского городского поселения.

б)зоны действия индивидуального теплоснабжения

Согласно генеральному плану Кирсинского городского поселения, городу характерен одноэтажный, деревянный жилой фонд с индивидуальными источниками теплоснабжения.

Теплоснабжение индивидуального жилищного сектора осуществляется за счет печного отопления (дрова).

Промышленные и коммунальные потребители, расположенные в северо-западной части города имеют собственные источники тепловой энергии, крупнейшее из них - ОАО «Верхнекамсклес» и еще несколько более мелких, котельные которых используются для обеспечения собственных потребностей в тепловой энергии и не являются поставщиками коммунальных ресурсов.

Зоны действия источников тепловой энергии и индивидуального теплоснабжения показаны на электронной схеме городского поселения.

## Часть 2. Источники тепловой энергии

а) структура  основного оборудования

В состав основного оборудования Кирсинской ТЭЦ входят 5 энергетических котлов и 1 паровая турбина. Состав установленного основного энергетического оборудования приведен в табл. 1.2.1.

Таблица 1.2.1.

| Марка котла | Количество котлов | Год установки | Марка турбины | Количество турбин | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС-35/39 | 3 | 1956/1957 | Турбина ТГ-0,5 "Кубань" | 1 | 1998 |
| КЕ-25-14С | 2 | 1986 |  |  |  |

Состав установленного основного энергетического оборудования котельных ОOО «Ресурс» приведен в табл. 1.2.2. Данные по котлоагрегатам котельной ОАО "РЖД" не предоставлены.

Таблица 1.2.2.

| Котельные ОOО «Ресурс» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес котельной | Год ввода в эксплуатацию котельной | Марка котлов, кол-во | Тип котлов (паровой/ водогрейный) | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Отпуск тепла на отопление, Гкал |
| г. Кирс (детский сад №7 «Теремок») ул. Большевиков, 19 | 2001 | Универсал 6-2шт. | водогрейный | 1,1 | 2013год - 114,08 Гкал |
| п. Гарь ул. Индустриальная | 2007 | КВр-0,63-2шт | водогрейный | 1,1 | 2013год - 409,25 Гкал |

б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования  и теплофикационной установки

В составе оборудования Кирсинской ТЭЦ используются:

-5 паровых котлов:ТС-35/39 (№1, №2, №3) и КЕ-25-14С(№4, №5), основные технические характеристики которых приведены в табл. 1.2.3.;

-один турбогенератор блочного исполнения ТГ-0,5 типа "Кубань". Производитель:ОАО «Калужский турбинный завод».

В таблице 1.2.4. предоставлены технические (в том числе некоторые удельные) характеристики.

Таблица 1.2.3.

| Тип и количество котлов | Производитель-ность Гкал/ч, (т/ч) | Завод изготовитель котлов | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Тип деаэраторов | Наличие и тип охладителей выпара | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Давление и температура пара | Тип экономайзера | Температура уходящих газов, ºС | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел паровой ТС-35/39 (1 шт) | 23,415(35) | «Красный котельщик», г.Таганрог | 1956 | Каменный уголь | Na-катионитовая | - | ДА-100 | - | ELKORA C-30 | 2,5 МПа 420ºС | - | - | Карт нет, КПД-78.9% |
| Котел паровой ТС-35/39 (1 шт) | 23,415(35) | «Красный котельщик», г.Таганрог | 1956 | Каменный уголь | Na-катионитовая | - | ДА-100 | - | ELKORA C-30 | 2,5 МПа 420ºС | - | - | Карт нет, КПД-78.9% |
| Котел паровой ТС-35/39 (1 шт) | 23,415(35) | «Красный котельщик», г.Таганрог | 1957 | Каменный уголь | Na-катионитовая | - | ДА-100 | - | ELKORA C-30 | 2,5 МПа 420ºС | - | - | Карт нет. КПД-78,9% |
| Котел паровой КЕ-25-14 С (1 шт) | 14,0(25) | ОАО«Бийский котельный завод», г.Бийск | 1986 | Каменный уголь | Na-катионитовая- | - | ДА-100 | - | ELKORA C-30 | 1,3 МПа 194ºС | - | - | Режимная карта, КПД-77,4% |
| Котел паровой КЕ-25-14 С (1 шт) | 14,0(25) | ОАО«Бийский котельный завод», г.Бийск | 1986 | Каменный уголь | Na-катионитовая | - | ДА-100 | - | ELKORA C-30 | 1,3 МПа 194ºС | - | - | Режимная карта, КПД-77,4% |
| Итого по котельной | 98,245(155) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2.4.

| Наименование параметров | Единица измерения | Технические параметры“Кубань-0,5” |
| --- | --- | --- |
| Параметры пара: |  |  |
| - давление на входе – Рвх | МПа | 1,3 (1,1-1,3) |
| - давление на выходе – Рвых | МПа | 0,37 |
| - температура на входе | °С | 191 |
| качество пара |  | сухой насыщенный |
| расход пара | т/ч | 16 |
| относительный внутренний КПД турбины на номинальном режиме | % | 56,6 |
| электрическая мощность | кВт | 500 |
| Параметры трехфазного тока: |  |  |
| - напряжение | кВ | 0,4 |
| - частота | Гц | 50 |
| частота вращения выходного вала турбины | мин-1 | 1500 |
| Удельные характеристики собственно энергоустановки |  |  |
| удельный расход пара при номинальных параметрах | кг/кВт | 32,0 |

Состав установленного основного энергетического оборудования котельных ОOО «Ресурс» приведен в табл. 1.2.5. Данные по котельному оборудованию котельной ОАО "РЖД"не предоставлены.

Таблица 1.2.5.

| Котельные ОOО «Ресурс» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес котельной | установленная тепловая мощность, Гкал/час | Отпуск тепла на отопление, Гкал | Присоединенная нагрузка Гкал/ч | Вид топлива (осн./рез.) |
| г. Кирс ул. Большевиков, 19 | 1,1 | 2013год - 114,08 Гкал | 0,077 | дрова |
| п. Гарь ул. Индустриальная | 1,1 | 2013год - 415,28 Гкал | 0,419 | дрова |
| Котельная ОАО "РЖД" |  |  |  |  |
| г.Кирс район ж/д вокзала | данные не предоставлены | (информация только по жилому зданию. находящемусяпо адресу: Привокзальная, 1а |  | уголь |
|  |  | 159,996 | 0,021 |  |

в)ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Официально утверждённых ограничений тепловой мощностиКирсинской ТЭЦ нет.Располагаемая тепловая мощность котельной равна 68,885Гкал/ч, установленная мощность: 98,245Гкал/ч, в которую входят  мощности теплофикационных отборов и мощности производственных отборов.

Официально утверждённых ограничений тепловой мощности котельных ОOО «Ресурс» и котельной ОАО "РЖД" нет. Располагаемая тепловая мощность каждой из трех котельных  равна установленной: 1,1 Гкал/ч.

г)объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Норматив удельного расхода топлива на отпущенную котельной тепловую энергию- максимально допустимая технически обоснованная мера потребления топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой источником в тепловую сеть.

Тепловая энергия, отпущенная в тепловую сеть, определяется, как тепловая энергия, произведенная котельными агрегатами, за вычетом тепловой энергии, использованной на собственные нужды котельной, и переданная в тепловую сеть.

Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от ТЭЦ (групповой норматив) рассчитывается на основе индивидуальных нормативов котлоагрегатов с учетом их производительности, времени работы, средневзвешанного норматива на производство тепловой энергии всеми котлоагрегатами котельной и величине расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной.

В качестве расчетного топлива принимается вид топлива, указанный в техническом паспорте котла.

Нормативы определяются в килограммах условного топлива на одну гигокалорию   (кг у.т./Гкал).

- Определение расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат(2015г.):

потери с продувочной водой- 799,688 Гкал;

расход на растопку котлов- 30,214 Гкал;

расход на обдувку поверхностей нагрева паровых котлов-161,176 Гкал;

расход на технологические нужды ХВО- 255,431 Гкал;

потери котлоагрегатами- 1905,384 Гкал;

потери баками различного назначения- 50,452 Гкал;

прочие потери- 158,355 Гкал;

расход на отопление помещений котельной-206,136  Гкал;

расход на хозяйственно-бытовые нужды-42,356 Гкал;

расход на дутье под решетки слоевых топок-1575,093 Гкал.

- Действующего норматива удельного расхода топлива нет.

2.Заявляемый норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ТЭЦ ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания»–216.5кг у.т./Гкал.

3.Заявляемый норматив удельного расхода топлива на производство от котельной ТЭЦ ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания»–208,0кг у.т./Гкал.

4.Расход теплоэнергии на собственные нужды-3,98%.

Результаты расчета удельных норм расхода топлива на производство и отпуск тепловой энергии по видам используемого топлива на 2015г. табл. 1.2.6.

Таблица 1.2.6.

| Вид топлива | Производство теплоэнергии, Гкал | НУР на производство, кгу.т./Гкал | Расход теплоэнергии на собственные нужды, Гкал |  | Выработка теплоэнергии (отпуск в сеть), Гкал | НУР на отпуск в сеть, кгу.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал | % |  |  |
| Каменный уголь | 77924,49 | 208.0 | 3101.39 | 3,98 | 74823.1 | 216.5 |

Данных по объему потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды каждой из трех котельных ОOО «Ресурс» и ОАО "РЖД" нет.

д)срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Парковый ресурс по котлоагрегатам  приведен в табл. 1.2.7.

Таблица 1.2.7

| Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения наладочных работ | Год достижения паркового ресурса (ПР) | Примечание (резерв,в работе) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС-35/39 №1 | 1956 | 2014 | - | ремонт |
| ТС-35/39 № 2 | 1956 | 2015 | 2019 | в работе |
| ТС-35/39 № 3 | 1957 | 2010 | - | ремонт |
| КЕ-25-14С № 4 | 1986 | 2014 | 2018 | резерв |
| КЕ-25-14С № 5 | 1986 | 2014 | 2018 | в работе |

По истечении расчётного срока службы должно быть проведено экспертное обследование технического состояния основных элементов котлов, работающих под давлением (барабаны, коллекторы, трубные элементы и др.) с целью определения допустимых параметров и условий его дальнейшей эксплуатации или демонтажа.

Парковый ресурс по котлоагрегатам двух котельных ОOО «Ресурс» и котельной ОАО "РЖД"приведен в табл. 1.2.8.

Таблица 1.2.8

| Котельные ОOО «Ресурс» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес котельной | Марка котла | Год установки | Год капремонта | Год проведения наладочных работ | Год достижения паркового ресурса (ПР) |
| г. Кирс ул. Большевиков, 19 | Универсал 6 | 2001г | - | - | данные не предоставлены |
| п. Гарь ул. Индустриальная | КВр-0,63 | 2007г | - | - | данные не предоставлены |
| Котельная ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |
| г.Кирс район ж/д вокзала | данные не предостав-ленны | - | - | - | данные не предоставлены |

е)схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок(если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии )

Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок ТЭЦ:

Технологическая: топливо, каменный уголь, при помощи скреперной лебедки по первому подъему топливоподачи подается в питатель угля дробилки. В дробилке производится дробления кусков топлива размером до 40 мм. Топливо нужной фракции ссыпается на транспортерную ленту и подается по второму подъему в приемные бункера питателя топлива котлов. В котлах топливо попадает в топку слоевого сжигания. Котлы вырабатывают пар. Далее  перегретый пар с температурой 420ºС на котлах ТС-35, охлажденный до 200ºС и  насыщенный пар с температурой 194ºС на котлах КЕ-25-14С подается на турбину  противодавления ТГ-500. После того, как пар выработает электрическую энергию, он  конденсируется в подогревателях сетевой воды и оставшаяся часть энергии пара передается  сетевой воде. Нагретая сетевая вода подается потребителям с помощью сетевых насосов посредством тепловой сети.

Тепловая сеть: схема теплоснабжения закрытого типа. Внешним потребителям пар не отпускается.

Электрическая: две секционированные выключателями системы шин по высокому напряжению в распределительном устройстве 6кВ и три секционированные выключателями системы шин по низкому напряжению в распределительном  устройстве 0,4кВ для собственных нужд. Сообщение между секциями шин высокого и низкого напряжения производится по средствам трех понижающих силовых трансформаторов.

Внешним потребителям электроэнергия не отпускается.

Структура теплофикационной установки

Теплофикационная установка предназначена для подогрева воды, идущей на отопление и горячее водоснабжение.

В теплофикационную установку входят:

1) Подогреватели сетевой воды  марки ПСВ-315-14-23;

2) Сетевые насосные агрегаты марки 1Д 315-50, 1Д 500-63, 1Д 630-90, 1Д 1250-125;

3) Подпиточные насосные агрегаты марки 1Д 315-50;

4) Циркуляционный насосный агрегат марки 1Д 1250-63;

5) Конденсатные насосные агрегаты марки К80-50-200;

6) Охладитель конденсата марки ПСВ-200-7-15;

7) Деаэраторы подпиточной воды;

8) Трубопроводы сетевой, подпиточной воды, бойлерного конденсата, химически              очищенной воды

Технические характеристики теплофикационного оборудования приведены в таблице 1.2.9.

Технические характеристики сетевого насосного оборудования приведены в таблице 1.2.10.

Технические характеристики котельно-вспомогательного оборудования (химводоподготовка, деаэраторы и др.) приведены в таблице 1.2.11.

Таблица 1.2.9.

| Наименование оборудования | Тип(марка) | Год установки | Год проведения наладочных работ | Кол-во шт. | техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производительность, т/час | Диаметр,мм | Объем,м³ | Поверхность,м² |
| Теплообменники | ПСВ-315-14-23 | 1981-1990 | 2014 | 4 | 1130 | 1130 | 7,44 | 315 |

Подогреватель сетевой воды ПСВ-315-14-23 предназначен для подогрева паром сетевой воды. Представляет собой кожухотрубный теплообменник вертикального типа, основными узлами которого являются: корпус, трубная система, верхняя и нижняя (плавающая) водяные камеры парового корпуса и сборника конденсата.

Трубная система состоит из 2-х трубных досок, каркаса, прямых теплообменных труб, концы которых развальцованы в трубных досках.Для предохранения латунных теплообменных труб от разрушительного действия струи пара напротив паропроводящего патрубка установлен отбойный щит.

Охладитель конденсата ПСВ-200-7-15 предназначен для охлаждения бойлерного конденсата подпиточной водой. Представляет собой кожухотрубный теплообменник вертикального типа, основными узлами которого являются: корпус, трубная система, верхняя и нижняя (плавающая) водяные камеры парового корпуса и сборника конденсата.

Трубная система состоит из 2-х трубных досок, каркаса, прямых теплообменных труб, концы которых развальцованы в трубных досках.Для предохранения латунных теплообменных труб от разрушительного действия струи пара против паропроводящего патрубка установлен отбойный щит.

Таблица 1.2.10.

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Кол-во | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача м3/час | Напор м.в.ст. | Тип | Мощность кВт | Скорость об/мин |
| сетевой | 1Д-315-50 | 2008 | 1 | 315 | 150 | А2-8242У3 | 75 | 2920 |
| сетевой | 1Д 630-90 | 1987 | 3 | 540-720 | 89-94 | А-114-4М | 320 | 1480 |
| питательный | ПЭ-100-53 | 1994 | 2 | 100 | 53 | 2А3М1 | 315 | 2950 |
| питательный | ЦНСГ-60-198 | 1991 | 3 | 60 | 198 | 4АМ225М2У2 | 55 | 2950 |
| питательный | ЦНСГ-105-343 | 2010 | 1 | 105 | 343 | 5АМ 315S2У3 | 160 | 2970 |
| конденсатный | К80-50-200 | 1994 | 2 | 40 | 41,5 | 4АМХ160с2У3 | 15 | 2910 |
| подпиточный | 1Д315-50 | 1994 | 1 | 315 | 42 | А2-82-2У3 | 75 | 2920 |
| подпиточный | 1Д315-50 | 1994 | 1 | 150 | 15-17 | АМ250С4У3 | 75 | 1450 |
| сырой воды | КМ80-50-200 | 1994 | 1 | 35-70 | 62-45 | АИР 180S 2 ЖУ2 | 15 | 2910 |
| сырой воды | К100-65-200 | 1994 | 1 | 65-125 | 82-61,6 | АО2-81-2 | 40 | 2900 |
| конденсатный | К100-S200 | 1996 | 1 | 100 | 50 | А180М2У3 | 30 | 2840 |
| конденсатный | НК-4-У-1 | 1967 | 1 | 40 | 30 | 94(Чехослав.) | 22 | 1450 |
| циркуляционный | 1Д1250-63 | 1971 | 1 | 900 | 18 | А 91-6 | 55 | 980 |
| перекачивающий | К65-50-160 | 2014 | 1 | 25 | 30 | МТ 12 М2У3 | 7,5 | 2895 |
| перекачивающий | КМ80-65-160 | 1987 | 1 | 45 | 30 | 4АМ 160S2 | 17 | 2900 |
| смывной | ЦНСА 180-128 | 1994 | 1 | 180 | 128 | 4АМН250М4У3 | 110 | 1420 |
| смывной | КСМ 150 | 1970 | 1 | 150 | 75 | КД 75-4 | 40 | 1450 |
| эжектирующий | ЦНСА 180-425 | 1993 | 1 | 180 | 425 | ДАМТ-6 | 320 | 1450 |
| эжектирующий | ЦНСА 180-425 | 1993 | 1 | 180 | 425 | А 114-4 | 320 | 1450 |
| фосфатный | НД 100/63 | 1975 | 1 | 0,1 | 63 | 4АХ80А4У3 | 1,1 | 1400 |

Таблица 1.2.11.

| Наименование оборудования | Тип(марка) | Год установки | Год проведения наладочных работ | Кол-во шт. | техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производитель-ность, т/час | Диаметр,мм | Объем,м³ | Поверхность,м² |
| Механ.фильтр | ФОВ-1-6 | 1957 | 1991 | 1 |  | 2000 | 14,896 | 3,14 |
| Механ.фильтр | ФОВ –1-6 | 1957 | 1991 | 2 |  | 2020 | 15,18 | 3,2 |
| Катион.фильтр | ФИПа-1-6 | 1957 | 2001 | 3 | 20 | 1030 | 2,91 | 0,83 |
| Солерастворитель | К-181899/С | 1969 | 1999 | 1 |  | 1020 | 0,617 | 0,51 |
| Бак фосфатный |  | 1957 | 2000 | 1 |  |  | 1,5 |  |
| Деаэратор | ДА-100 | 1957 | 2000 | 2 | 100 | 2216 | 37,9 |  |
| Деаэратор | ДА-100 | 1986 | 1999 | 1 | 100 | 2216 | 37,9 |  |

Технические характеристики сетевого насосного оборудования двух котельных ОOО «Ресурс» и котельной ОАО "РЖД" приведен в табл. 1.2.12.

Таблица 1.2.12.

| Котельные ОOО «Ресурс» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес котельной | Марка насоса | Год установки | Номинальная производи- тельность, м ³/ч | % износа на 01.01.2014 | в работе/в резерве | Техническое состояние (выбрать из выпадающего списка) |  |
| г. Кирс ул. Большевиков, 19 | К 45/55 | 2001г. | 55 | 80 | в работе | исправен |  |
| п. Гарь ул. Индустриальная | Калпеда | 2007г. | - | 60 | в работе | исправен |  |
| Котельная ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Кирс район ж/д вокзала | К100-80-160А | 2010г. | 90 | 40 | в работе |  | все исправны |
|  | К100-80-160А | 2010г. | 90 | 40 | в резерве |  |  |
|  | К45-30 | 1994г. | 45 | 50 | в работе |  |  |
|  | К45-30 | 1994г. | 45 | 50 | в резерве |  |  |

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температуры теплоносителя

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок котельных  г.Кирс:

Для основных источников тепловой энергии г. Кирс принято центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде в диапазоне температур наружного воздуха от + 8 ºС до - 36 ºС.Графики изменения температуры теплоносителя двух котельных ОOО «Ресурс» и котельной ОАО "РЖД" не предоставлены.

На ТЭЦ утверждён температурный график 95/70ºС при расчетной температуре наружного воздуха tнв = - 36 ºС.Температурные графики отпуска теплоносителя в тепловую сеть на осенне-зимний период 13-14 г.г. представлен в Части 3 настоящей Книги.

з)среднегодовая загрузка оборудования

Таблица 1.2.13

| месяцы | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число суток работы котельной | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 15 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 350 |
| Средняя температура наружного воздуха ºС | -14,88 | -14,14 | -6,86 | 3,42 | 11,48 | 16,46 | 18,88 | 15,36 | 9,90 | 3,18 | -2,80 | -12,14 | 1,806 |
| СН, Гкал | 513,112 | 454,706 | 405,204 | 257,13 | 144,65 | 38,844 | 62,102 | 64,053 | 174,96 | 266,50 | 337,474 | 475,70 | 3196,4 |
| Объем тепловой энергии, необходимой потребителям, Гкал | 9463 | 9516,2 | 6839 | 5607,4 | 3764,7 | 803 | 803 | 803 | 1446,2 | 4420,7 | 6811,6 | 8182,4 | 58461 |
| Потери тепловой энергии в сети помесячно, Гкал | 1355,1 | 1362,6 | 979 | 799 | 539 | 115 | 115 | 115 | 207,1 | 632,9 | 967,5 | 1171,7 | 9 548 |
| Потери в сетях, СН | 1296,0 | 1303,0 | 936,0 | 768,0 | 515,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 198,0 | 605,0 | 933,0 | 1120,0 | 8004,0 |
| Выработка теплоэнергии (отпуск в сеть), Гкал | 12114,1 | 12181,8 | 8754 | 7174,4 | 4818,7 | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 | 1851,3 | 5658,6 | 8712,1 | 10474,1 | 74823,1 |
| Собственное производство, Гкал | 505,13 | 504,3 | 362,4 | 297,0 | 199,5 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 76,6 | 234,3 | 360,7 | 433,6 | 3101,39 |
| Производство теплоэнергии, Гкал | 12619,23 | 12686,1 | 9116,4 | 7471,4 | 5018,2 | 1070,6 | 1070,6 | 1070,6 | 1927,9 | 5892,9 | 9072,8 | 10907,7 | 77924,5 |
| Число часов работы котлов (2014) | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
| 1 | 744 | 672 | 744 | 720 | 372 |  |  |  | 360 | 744 | 720 | 744 | 5820 |
| 2 |  |  |  |  | 372 | 360 | 744 | 744 | 360 |  |  |  | 2580 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Часовая нагрузка котлов, Гкал/час /средняя на все/ | 17,526 | 17,577 | 13,987 | 8,927 | 4,254 | 1,487 | 1,460 | 1,458 | 5,228 | 8,938 | 11,926 | 16,563 | 9,426 |

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На ТЭЦ вся тепловая энергия, отпущенная внешним потребителям в горячей воде и паре, подлежит учету с помощью установленных на соответствующих выводах узлах учета тепловой энергии. Узлы учета, установленные на Кирсинской ТЭЦ, представляют собой многофункциональные измерительные комплексы, обеспечивающие измерение, расчет и хранение значений отпуска тепловой энергии и параметров теплоносителя. В состав узлов учета тепловой энергии входят тепловычислители, расходомеры, термопреобразователи и преобразователи давления.

Все приборы узлов учета проходят госповерку либо калибровку в установленные    сроки, имеют соответствующие клейма и отметки в паспортах.

Технические характеристики приборов учета тепла на Кирсинской ТЭЦ приведены в табл. 1.2.14.

Таблица 1.2.14.

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Шкала прибора (тип системы) | Количество штук |
| --- | --- | --- |
| Учет расхода отпущенной теплоэнергии | тепловодосчетчик ELKORA С-30 | 1 |

Технические характеристики приборов учета тепла двух котельных ОOО «Ресурс» и котельной ОАО "РЖД" приведен в табл. 1.2.15.Таблица 1.2.15.

| Котельные ОOО «Ресурс» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес котельной | Марка счетчика | Дата установки | Дата поверки | Наличие системы дистанционной передачи данных учета, 1 (да)/0 (нет) |
| г. Кирс ул. Большевиков, 19 | Магика | 2013 | 2014 | 0 |
| п. Гарь ул. Индустриальная | - | - | - | - |
| Котельная ОАО "РЖД" |  |  |  |  |
| г.Кирс район ж/д вокзала | данные не предоставлены |  |  |  |

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов и восстановлений котельного, турбинного оборудования ТЭЦ не предоставлена.

Статистика отказов и восстановлений энергетического оборудования двух котельных ОOО «Ресурс» и котельной ОАО "РЖД" не предоставлена.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации основного оборудования ТЭЦ и котельных ОOО «Ресурс» и ОАО "РЖД" отсутствуют.

## Часть 3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

а)описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов(если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Тепловые сети ТЭЦ:

Тепловые сети введены в эксплуатацию в период с 1961 по 2005 год. Сети выполнены в подземном (канальная прокладка) и надземном исполнении.

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосетей в однотрубном исчислении составляет 48000 м.

Средний по материальным характеристикам сетей наружный диаметр трубопроводов равен 126,0 мм, а общий объём сетей составляет 558,8 м3. Теплоносителем в системах является горячая вода.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику отопления 95/70 °С.

Обобщенная характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) представлена в табл.1.3.1.

Таблица 1.3.1.

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике ) наружный диаметр трубопроводов, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, куб.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отоп. период | летний период |
| 1. | ТЭЦ г.Кирс | гор.вода | 48000 | 0,126 | 558,8 | 13,0 |

Обобщенная характеристика магистральных тепловых сетей приведена в табл.1.3.2.

Таблица 1.3.2.

| № п/п | Эксплуатационный район | Магистраль, № | Вид сети | Источник теплоснабжения | Общая длина трассы, м | Расчетные параметры |  | Температура град С | Год постройки | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Мпа | кгс/см² |  |  |  |
| 1. | Сбросной канал- ПЧ-6 | 6 | водяная | ТЭЦ | 651 | 0,6 | 6 | 95/70 | 1992 | 1992 |
| 2. | ТЭЦ - Сбросной канал | 1 | водяная | ТЭЦ | 1004 | 0,6 | 6 | 95/70 | 1961 | 1961 |
| 3. | Сбросной канал – ул. Ленина | 9 | водяная | ТЭЦ | 2159,5 | 0,6 | 6 | 95/70 | 1978 | 1978 |
| 4. | ул.Милицейская от ул. Ленина до ул.Гоголя | 5 | водяная | ТЭЦ | 1944 | 0,6 | 6 | 95/70 | 1986 | 1986 |
| 5. | ТЭЦ – ул. Кирова – ул. Гоголя (н.Березничная) | 2 | водяная | ТЭЦ | 2741 | 0,6 | 6 | 95/70 | 1990 | 1990 |
| 6. | от ул. Ленина по ул. Кирова до роддома | 4 | водяная | ТЭЦ | 3758,5 | 0,6 | 6 | 95/70 | 1988 | 1988 |
| 7. | ТЭЦ – ст. Березничная | 3 | водяная | ТЭЦ | 978 | 0,6 | 6 | 95/70 | 1977 | 1977 |
| 8. | ТЭЦ – Стройпоселок | 8 | водяная | ТЭЦ | 3172 | 0,6 | 6 | 95/70 | 1970 | 1970 |
| 9. | Плотина - Зарека | 7 | водяная | ТЭЦ | 2927 | 0,6 | 6 | 95/70 | 1972 | 1972 |
| 10. | Очистные сооружения | 1´ | водяная | Котельная очистных сооружений | 230 | 0,6 | 6 | 95/70 | 1998 | 1998 |
| 11. | ул. Гоголя от ул. К-Маркса до ул. Петровского | 2´ | водяная | ТЭЦ | 359 | 0,6 | 6 | 95/70 | 2005 | 2005 |

Тепловые сети котельных г.Кирс:

Обобщенная характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии двух котельных ОOО «Ресурс» и котельной ОАО "РЖД" (тепловых сетей) представлена в табл.1.3.3.

Таблица 1.3.3.

| Котельные ОOО «Ресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес котельной | Водопровод, ГВС, теплотрасса или паропровод | Диспетческое наименование участка сети (начало/конец) | Год ввода участка в эксплутацию |  | % износа на 01.01.2014 | Диаметр основной трубы, мм |  | Тип трубы (выбрать из выпадаю-щего списка) | Тип изоляции |
| п. Гарь ул. Индустриальная | теплотрасса | участок 1 | данные не предостав-ленны |  | 70 | 133 |  | стальные | полипропилен |
|  |  | участок 2 |  |  | 70 | 108 |  | стальные | полипропилен |
|  |  | участок 3 |  |  | 70 | 76 |  | стальные | полипропилен |
| адрес котельной | Наличие водопроводных колодцев, тепловых камер на участке (количество). |  |  | Наличие компенсаторов, шт. |  |  | Тип компенсаторов |  |  |
| п. Гарь ул. Индустриальная | нет |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |

По котельной д/с № 7 «Теремок» г.Кирс котельной ОАО "РЖД" данные не предоставлены.

б)электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия

источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей ТЭЦ переданы на электронном носителе. Схемы тепловых сетей котельной ОOО «Ресурс» п. Гарь представлены в бумажном виде формата А2. Карты-схемы приведены в приложении 4 настоящей Книги.

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Паспорта магистральных тепловых сетей ТЭЦ, включающие в себя: техническую характеристику, описание механического оборудования, каналов, колодцев, применяемой изоляции представлены в приложении 1 данной Книги.

Паспорта магистральных тепловых сетей ТЭЦ, включающие в себя: представлены в приложении 1 данной Книги.

Параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип прокладки системы теплоснабжения после ЦТП Кирсинской ТЭЦ представлены в приложении 2 настоящей Книги.

г)описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на

тепловых сетях

На тепловых сетях от Кирсинской ТЭЦ применяется преимущественно стальная арматура. Тип арматуры, год установки, количество и техническая характеристика арматуры, использующейся в тепловых сетях системы теплоснабжения, представлены в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4.

| Наименование арматуры | Тип арматуры | Год установки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление кгс/см2 | диаметр мм |
| Тепловые сети | запорно-регулировочная | 1956 | 18 | 13 | 325х12 |
| Паропровод | запорно-регулировочная | 1956 | 24 | 44 | 89х3,5; 159х7,5; 325*12 |

Сведения по типу арматуры, году установки, количеству и технической характеристики арматуры, использующейся в двух котельных ОOО «Ресурс» и в котельной ОАО "РЖД" представлены таблице 1.3.5.

Таблица 1.3.5.

| Котельные ОOО «Ресурс» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес котельной | Тип запорной арматуры (выбрать из выпадающего списка) | Тип привода (ручной/ элекромеханический) |  | Диаметр, мм | Дата установки | Техническое состояние |
| г. Кирс ул. Большевиков, 19 | задвижка | ручной |  | 100 | 2001г. | исправен |
| п. Гарь ул. Индустриальная | задвижка | ручной |  | 100 | 2007г. | исправен |
| Котельная ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |
| г.Кирс район ж/д вокзала | задвижка 30Ч6бр | ручной | 100 |  | - | исправен |
|  | задвижка 30Ч6бр | ручной | 80 |  | - | исправен |
|  | задвижка 30Ч6бр | ручной | 50 |  | - | исправен |

д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры в системе теплоснабжения от Кирсинской ТЭЦ представляют собой сборные железобетонные конструкции, предназначенные для прокладки подземных теплопроводов. Материалом для стенок камер служат кирпич и фундаментные блоки ФБС. Для обеспечения гидроизоляционных свойств тепловых камер используется обмазка битумом.

Такие конструкции позволяют сохранять стабильный температурный режим в трубопроводах на всей его протяженности. Кроме того, подземные коммуникации, проложенные в тепловых камерах, хорошо защищены от проседания грунта и вибраций.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Для основных источников тепловой энергии г. Кирс принято центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде в диапазоне температур наружного воздуха от + 8 ºС до - 36 ºС.

Графики изменения температуры теплоносителя двух котельных ОOО «Ресурс» и котельной ОАО "РЖД" не предоставлены.

Отпуск тепловой энергии от ТЭЦ осуществляется по температурному графику 95/70ºС при расчетной температуре наружного воздуха tнв = - 36 ºС.

В табл. 1.3.6. приведены температурные графики отпуска теплоносителя.

Таблица 1.3.6.

|  | № 1 |  | № 2 |  | № 4 |  | № 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gпсв | 960 тонн\час |  | 1030 тонн\час |  | 1160 тонн\час |  | 1240 тонн\час |  |
| Т нар, °С | Тпсв,°С | Тосв, °С | Тпсв, °С | Тосв, °С | Тпсв, °С | Тосв, °С | Тпсв, °С | Тосв, °С |
| 10,0 | 54,3 | 47 | 53,8 | 47 | 53,0 | 47 | 52,6 | 47 |
| 9,0 | 54,8 | 47 | 54,3 | 47 | 53,4 | 47 | 53,0 | 47 |
| 8,0 | 55,3 | 47 | 54,7 | 47 | 53,9 | 47 | 53,4 | 47 |
| 7,0 | 55,8 | 47 | 55,2 | 47 | 54,3 | 47 | 53,8 | 47 |
| 6,0 | 56,4 | 47 | 55,7 | 47 | 54,7 | 47 | 54,2 | 47 |
| 5,0 | 56,9 | 47 | 56,2 | 47 | 55,2 | 47 | 54,7 | 47 |
| 4,0 | 57,4 | 47 | 56,7 | 47 | 55,6 | 47 | 55,1 | 47 |
| 3,0 | 57,9 | 47 | 57,2 | 47 | 56,1 | 47 | 55,5 | 47 |
| 2,0 | 58,5 | 47 | 57,7 | 47 | 56,5 | 47 | 55,9 | 47 |
| 1,0 | 59,0 | 47 | 58,2 | 47 | 56,9 | 47 | 56,3 | 47 |
| 0,0 | 61,5 | 49 | 60,7 | 49 | 59,4 | 49 | 58,7 | 49 |
| -1,0 | 62,1 | 49 | 61,2 | 49 | 59,8 | 49 | 59,1 | 49 |
| -2,0 | 62,6 | 49 | 61,7 | 49 | 60,2 | 49 | 59,5 | 49 |
| -3,0 | 63,1 | 49 | 62,2 | 49 | 60,7 | 49 | 59,9 | 49 |
| -4,0 | 63,6 | 49 | 62,6 | 49 | 61,1 | 49 | 60,3 | 49 |
| -5,0 | 65,2 | 50 | 64,1 | 50 | 62,5 | 50 | 61,7 | 50 |
| -6,0 | 65,7 | 50 | 64,6 | 50 | 63,0 | 50 | 62,1 | 50 |
| -7,0 | 65,2 | 50 | 65,1 | 50 | 63,4 | 50 | 62,6 | 50 |
| -8,0 | 66,7 | 50 | 65,6 | 50 | 63,9 | 50 | 63,0 | 50 |
| -9,0 | 67,3 | 50 | 66,1 | 50 | 64,3 | 50 | 63,4 | 50 |
| -10,0 | 68,8 | 51 | 67,6 | 51 | 65,7 | 51 | 64,8 | 51 |
| -11,0 | 69,3 | 51 | 68,1 | 51 | 66,2 | 51 | 65,2 | 51 |
| -12,0 | 69,9 | 51 | 68,6 | 51 | 66,6 | 51 | 65,6 | 51 |
| -13,0 | 70,4 | 51 | 69,1 | 51 | 67,0 | 51 | 66,0 | 51 |
| -14,0 | 70,9 | 51 | 69,6 | 51 | 67,5 | 51 | 66,4 | 51 |
| -15,0 | 72,4 | 52 | 71,0 | 52 | 68,9 | 52 | 67,8 | 52 |
| -16,0 | 73,0 | 52 | 71,5 | 52 | 69,4 | 52 | 68,2 | 52 |
| -17,0 | 73,5 | 52 | 72,0 | 52 | 69,8 | 52 | 68,6 | 52 |
| -18,0 | 74,0 | 52 | 72,5 | 52 | 70,2 | 52 | 69,0 | 52 |
| -19,0 | 74,5 | 52 | 73,0 | 52 | 70,7 | 52 | 69,5 | 52 |
| -20,0 | 77,1 | 54 | 75,5 | 54 | 73,1 | 54 | 71,9 | 54 |
| -21,0 | 77,6 | 54 | 76,0 | 54 | 73,5 | 54 | 72,3 | 54 |
| -22,0 | 78,1 | 54 | 76,5 | 54 | 74,0 | 54 | 72,7 | 54 |
| -23,0 | 78,7 | 54 | 77,0 | 54 | 74,4 | 54 | 73,1 | 54 |
| -24,0 | 79,2 | 54 | 77,5 | 54 | 74,8 | 54 | 73,5 | 54 |
| -25,0 | 80,7 | 55 | 79,0 | 55 | 76,3 | 55 | 74,9 | 55 |
| -26,0 | 82,2 | 56 | 80,5 | 56 | 77,7 | 56 | 76,3 | 56 |
| -27,0 | 83,8 | 57 | 81,9 | 57 | 79,1 | 57 | 77,7 | 57 |
| -28,0 | 85,3 | 58 | 83,4 | 58 | 80,6 | 58 | 79,1 | 58 |
| -29,0 | 86,8 | 59 | 84,9 | 59 | 82,0 | 59 | 80,5 | 59 |
| -30,0 | 88,3 | 60 | 86,4 | 60 | 83,5 | 60 | 81,9 | 60 |
| -31,0 | 93,9 | 65 | 91,9 | 65 | 88,9 | 65 | 87,3 | 65 |
| -32,0 | 95,4 | 66 | 93,4 | 66 | 90,3 | 66 | 88,8 | 66 |
| -33,0 | 96,9 | 67 | 94,9 | 67 | 91,8 | 67 | 90,2 | 67 |
| -34,0 | 98,4 | 68 | 96,4 | 68 | 93,2 | 68 | 91,6 | 68 |
| -35,0 | 100,0 | 69 | 97,9 | 69 | 94,6 | 69 | 93,0 | 69 |
| -36,0 | 101,5 | 70 | 99,3 | 70 | 96,1 | 70 | 94,4 | 70 |

Рис. 1.3.1. Температурный график теплосети ТЭЦ

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Данных зависимости температуры теплоносителя по конкретным участкам тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха на дату измерений   не предоставлены.

В табл. 1.3.7. приведены среднемесячные температуры наружного воздуха, сетевой воды, температурный график отпуска теплоносителя согласно расчету технологических  потерь теплоносителя и температурный график тепловой энергии при передаче тепловой

энергии по тепловым сетям от ТЭЦ на 2014г.

таблица 1.3.7.

| Температура, град |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха (по месяцам) | Температура подающего трубопровода | Температура обратного трубопровода | Температура сетевой воды согласно графика регулирования |
| -14,88 | 73,9 | 54,0 | 72/55 |
| -14,14 | 73,1 | 54,0 | 72/55 |
| -6,86 | 65,9 | 48,0 | 64,6/50 |
| 3,42 | 55,6 | 40,6 | 54,2/43 |
| 11,48 | 61,8 | 47,7 | - |
| 16,46 | 65,0 | 50,0 | - |
| 18,88 | 65,0 | 50,0 | - |
| 15,36 | 65,0 | 50,0 | - |
| 9,90 | 57,0 | 44,7 | 50/40 |
| 3,18 | 55,8 | 40,8 | 54,2/43 |
| -2,80 | 61,8 | 45,0 | 60,5/47 |
| -12,14 | 71,1 | 52,1 | 69,9/54 |
| ср.год. 2,41 | 64,2 | 48 | 55,2/44 |

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчет гидравлического режима даёт возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.

Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчёта.

построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета. При этом на экран выводятся:

- линия давления в подающем трубопроводе;

- линия давления в обратном трубопроводе;

- линия поверхности земли;

- линия потерь напора на шайбе;

- высота здания;

- линия вскипания;

- линия статического напора.

Пьезометрические графики приведены на рисунках в приложении 3 настоящей книги.

В табл. 1.3.8 приведены параметры теплосети по участкам.

таблица 1.3.8.

| Дата Перечень оборудования и сетей в работе Участок | 18.11.09 СЭН №5 320кВт Подп. Насос 75 кВт Нов Берез-Кирова-Гоголя |  |  |  | 20.11.09-10.00 ч. СЭН №2 160кВт СЭН №5 320 кВт |  |  |  | 20.11.09-15.00 ч. СЭН №2 СЭН №5 |  |  |  | 23.11.09-13.00 ч. СЭН №2 СЭН №5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нов.Березн-Кирова-Гоголя-Березничная |  |  |  | 1.Нов.Березн.-Кирова-Гоголя 2.Ленина-Милицейская-до ул.Березничной |  |  |  | 1.Нов.Березн.-Кирова-Гоголя 2.Ленина-Милицейская-до ул.Березничной |  |  |  |
|  | Тпр | Тобр | Рп | Роб | Тпр | Тоб | Рпр | Ро | Тпр | Тоб | Рпр | Роб | Тпр | Тоб | Рпр | Роб |
| ТЭЦ на выходе | 62 | 49 | 5,1 | 2,2 | 56 | 48 | 4,4 | 0,8 | 57 | 48 | 4,4 | 0,7 | 60 | 49 | 4,4 | 0,7 |
| ул.Ленина,27 | 59 | 39 | 4,4 | 4,2 | 51 | 32 | 3,2 | 3,2 | 54 | 37 | 3,4 | 3,4 | 54 | 37 | 3,3 | 3,1 |
| ул.Павлова,ПЧ-6 |  |  |  |  | 53 | 43 | 4,2 | 3,8 | 54 | 44 | 3,2 | 3,1 | 55 | 44 | 4,1 | 3,5 |
| Ул.Петровская,31 | 55 | 36 | 3,9 | 3,8 | 51 | 32 | 2,7 | 2,6 | 51 | 32 | 2,7 | 2,6 | 53 | 32 | 2,6 | 2,6 |
| Ул.Милицейская-ул.Гоголя |  |  |  |  | 45 | 34 | 3,4 | 3,2 | 49 | 38 | 3,0 | 2,7 |  |  |  |  |
| Ул.К.Маркса (автостанция) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 41 | 3,0 | 2,8 | 54 | 43 | 3,0 | 2,7 |
| Больница | 54 | 34 | 3,9 | 3,9 | 50 | 32 | 2,9 | 2,9 | 48 | 31 | 2,9 | 2,9 | 50 | 32 | 2,8 | 2,7 |
| Баня (нов.Березн) |  |  |  |  | 52 | 42 | 3,2 | 2,4 | 54 | 41 | 3,2 | 2,5 | 55 | 38 | 3,0 | 2,5 |
| Сторойпоселок | 53 | 43 | 3,6 | 3,5 | 53 | 41 | 2,5 | 2,4 | 53 | 41 | 2,5 | 2,4 | 48 | 37 | 2,5 | 2,4 |
| Зарека | 51 | 43 | 3,6 | 3,5 | 52 | 44 | 2,5 | 2,4 | 52 | 44 | 2,5 | 2,4 | 50 | 41 | 2,5 | 2,2 |

и) статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) и восстановлений

за последние 5 лет

Статистика отказов тепловых сетей ТЭЦ и непосредственно ТЭЦ (аварий, инцидентов) за последние 5 лет в отопительный сезон и статистика по ремонтным периодам предоставлена частично только за последний год.

Таблица 1.3.9

По тепловым сетям:

| № п\п | Дата | Место порыва труборовода (участок) | Диаметрмм. | Время устранения утечки теплонос., час. | Кол-во чел./час. | Задействовано спец. техники (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07.03.14 | ТЭЦ-ст. Березничная | 150 | 5 | 20 | 3 |
| 2 | 27.03.14 | ул. Чапаева – ул. Труда | 80 | 3 | 12 | 1 |
| 3 | 08.02.14 | ул. Труда – ул. Лермонтова | 100 | 8 | 32 | 2 |
| 4 | 24.01.14 | ул. Чапаева – ул. Мичурина | 100 | 7 | 21 | – |
| 5 | 06.02.14 | ул. Ленина – ул. Кирова | 150 | 3 | 15 | 2 |
| 6 | 22.01.14 | Трубопровод на МКД ул. Кирова | 80 | 4 | 8 | 2 |
| 7 | 14.01.14 | ул. Гоголя – ул. Кирова | 150 | 3 | 12 | 1 |
| 8 | 17.10.14 | ул. Мичурина 30 | 100 | 4 | 8 | – |
| 9 | 01.10.14 | ул. Петровская 45 | 50 | 8 | 16 | 2 |
| 10 | 22.10.14 | ул. Чапаева 6 | 40 | 16 | 32 | 2 |
| 11 | 06.10.14 | ТЭЦ – Зарека | 150 | 4 | 8 | – |
| 12 | 17.09.14 | ул. Ленина – ул. Милицейская | 100 | 6 | 18 | 3 |
| 13 | 29.09.14 | ул. М. Набережная 16 «А» | 100 | 16 | 32 | 1 |
| 14 | 01.12.14 | ул. М. Набережная 3 | 25 | 4 | 8 | – |
| 15 | 18.10.14 | ул. Труда 26 | 25 | 8 | 24 | 3 |
| 16 | 18.10.14 | ул. Труда 20 | 25 | 8 | 24 | 3 |
| 17 | 18.10.14 | ул. Труда 22 | 25 | 8 | 24 | 3 |
| 18 | 18.10.14 | ул. Заводская 20 | 50 | 8 | 24 | 3 |
| 19 | 18.10.14 | ул. Кирова 25 | 50 | 4 | 12 | 3 |
| 20 | 16.12.14 | ул. Кирова 25 | 50 | 7 | 28 | 3 |
| 21 | 16.12.14 | ул. Милицейская – ул. Широнина | 50 | 4 | 16 | 3 |
| 22 | 18.10.14 | ул. Гоголя 34 | 100 | 6 | 24 | 3 |
| 23 | 18.10.14 | ул. Петровская | 80 | 4 | 12 | 3 |
| После гидравлических испытаний |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 26.05.14 | ТЭЦ-НоваяБерезничая | 250 | Заменён участок трубопровода |  |  |

По ТЭЦ:

| Дата отказа | Наименование оборудования | Причина (следствие) отказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 20.01.14г. | Котлоагрегат ТС-35 ст.№1 | Отказ вентилятора ВД-12 |
| 30.01.14г. | Насосный агрегат ЦНСА-180-425 ст.№2 | Заклинивание подшипников насоса |
| 11.02.14г. | Котлоагрегат КЕ-25 ст.№4 | Поломка стойки дымососа марки ДН-15 |
| 13.02.14г. | Котлоагрегат КЕ-25 ст.№5 | Поломка стойки дымососа марки ДН-15 |
| 28.02.14г. | Насосный агрегат ЦНСА-180-425 ст.№2 | Выход из строя насоса |
| 05.03.14г. | Котлоагрегат ТС-35 ст.№2 | Свищ в трубном пакете экономайзера, выход из строя водоуказательных колонок, питателя угля, вентилей продувочных линий |
| 19.03.14г. | Котлоагрегат ТС-35 ст.№1 | выход из строя водоуказательных колонок, питателя угля, вентилей продувочных линий |
| 20.03.14г. | Котлоагрегат ТС-35 ст.№2 | Поломка питателя угля |
| 15.04.14г. | Котлоагрегат ТС-35 ст.№2 | Свищ в трубном пакете экономайзера, пароперегревателя |
| 22.04.14г. | Насосный агрегат ЦНСА-180-425 ст.№2 | Выход из строя насоса |
| 23.04.14г. | Котлоагрегат КЕ-25 ст.№4 | Обвал переднего подвесного свода, обрыв тяговых цепей беспровальной чешуйчатой решетки |
| 18.09.14г. | Котлоагрегат КЕ-25 ст.№5 | Поломка питателя угля, удаления провала |
| 01.10.14г. | Котлоагрегат ТС-35 ст.№1 | Свищ в трубном пакете пароперегревателя, питателя угля |
| 09.10.14г. | Золошлакопровод | Свищ на трубе |
| 18.10.14г. | Насосный агрегат 1Д 630-90 ст.№5 | Сгорел электродвигатель |
| 19.10.14г. | Котлоагрегат ТС-35 ст.№1 | Свищ в трубном пакете экономайзера, устранение аварии (питателя угля) |
| 23.10.14г. | Котлогрегат КЕ-25 ст.№4 | Выход из строя стойки дымососа марки ДН-15, удаления провала |
| 02.11.14г. | Котлоагрегат ТС-35 ст.№1 | Свищ в трубном пакете экономайзера |
| 27.11.14г. | Котлоагрегат ТС-35 ст.№1 | Авария на питателе угля |
| 04.12.14г. | Котлоагрегат КЕ-25 ст.№4 | Заклинивание держателей решетки беспровальной чешуйчатой решетки |
| 15.12.14г. | Котлоагрегат ТС-35 ст.№1 | Свищ в трубном пакете пароперегревателя |

Статистика отказов тепловых сетей котельной в п.Гарь ОOО «Ресурс» (аварий, инцидентов) за последние 5 лет на трубопроводах в отопительный сезон и ремонтный период не предоставлены.

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Потребители тепловой энергии по надёжности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 ºС;

- промышленных зданий до 8 ºС;

- третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течении всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Значения допустимого снижения подачи тепловой энергии представлены в таблице 1.3.9.

таблица 1.3.9.

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t ºС (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования

капитальных (текущих) ремонтов

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (те-кущих) ремонтов трубопроводов тепловых сетей в системе теплоснабжения от Кирсинской ТЭЦ производятся в соответствии с утвержденным графиком.

Диагностика сетей проводится по утверждаемым планам шурфовок. Ежегодно выпол-няются исследования металла труб тепловых сетей и экспертиза промышленнойбезопас-ности сторонними организациями.

По результатам инженерной диагностики составляются и корректируются планы

перспективных ремонтов и перекладок тепловых сетей.

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным

обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами

испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

В соответствии с требованиями ПТЭ, каждое предприятие, эксплуатирующее тепловые сети, обязано проводить необходимые регламентные испытания тепловых сетей, объём и периодичность которых определены в ПТЭ. Информация о соблюдении требований ПТЭ по выполнению необходимых испытаний теплосетей представлена в таблице 1.3.10.

Таблица 1.3.10.

| Наименование | Периодичность проведения работ | Дата проведения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Летние ремонты теплосетей | Ежегодно | В соответствии с графиком работ | - |
| Испытания тепловых сетей на прочность и плотность | Ежегодно | В соответствии с графиком работ | - |
| Испытания тепловых сетей на гидравлические потери | 1 раз в 5 лет | В соответствии с графиком работ | - |
| Испытания тепловых сетей на тепловые потери | 1 раз в 5 лет | В соответствии с графиком работ | - |
| Испытания тепловых сетей на максимальную температуру | 1 раз в 5 лет | В соответствии с графиком работ | - |

н)описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии

(мощности) и теплоносителя

Расчёт нормативов выполнен в соответствии с Инструкцией Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. № 325. Нормативы технологических потерь утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 579 от 12 декабря 2011 г.

Информация об утвержденных нормативах технологических потерь в тепловых сетях представлена в таблице 1.3.11.

Таблица 1.3.11.

| Вид теплоносителя | Эксплуатирующая организация | Периодичность разработки нормативов | Дата проведения | Утвержденный норматив потери тепловой энергии, Гкал | Утвержденный норматив потери теплоносителя (сетевая вода), м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода |  | Ежегодно | 2014 | 9,548 | 7968,8 |
|  | С III квартала 2014г.- ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания» |  |  |  |  |

Исходные данные для расчета нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя приведены в табл.1.3.12.

Таблица 1.3.12.

| Наименование показателя | ООО «КТК» |
| --- | --- |
| Расчётная температура наружного воздуха Тнв, °C | -34 |
| Расчётная температура наружного воздуха (среднегодовая) Тзв, °C | 2,41 |
| Продолжительность работы тепловых сетей (отопительный период) n, ч | 5640 |
| Продолжительность работы тепловых сетей (неотопительный период) n, ч | 2763 |
| Температурный график отпуска тепловой энергии от источника n, ч | 95/70 |
| Среднегодовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе Т1, °C | 64,2 |
| Среднегодовая температура теплоносителя в обратном трубопроводе Т2, °C | 48,0 |
| Среднегодовая температура грунта Тгрср, °C | 6,0 |
| Протяжённость водяных тепловых сетей в 1-трубном выражении L, м | 48000 |

о)оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Данные по тепловым потерям котельных ОOО «Ресурс» и ОАО «РЖД» за последние 3 года  не предоставлены. Оценить  величину тепловых потерь не представляется возможным.

п)предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации

участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети ООО «КТК» отсутствуют.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети котельных ОOО «Ресурс» и ОАО «РЖД» отсутствуют.

р)описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и

обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям непосредственно (без смешения) по зависимой схеме, по ГВС – по закрытой схеме.

с)сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии,

отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В соответствии с федеральным законом 161-ФЗ от 23.11.2009 г., все расчеты между поставщиком и потребителем энергоресурсов должны производиться по показаниям приборов учета. Новые узлы учета тепловой энергии у потребителей планируется устанавливать вместе со вводом в эксплуатацию объектов строительства для каждого потребителя.

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых)

организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Работа магистральных тепловых сетей от ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания» контролируется диспетчерской службой.

Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается дежурным работником аварийной бригаде, которая оперативно выезжает на место внештатной ситуации. Ликвидация аварийных ситуаций на трубопроводах осуществляется персоналом ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания» в соответствии с внутренними организационно- распорядительными документами.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями.

Диспетчерской службы, необходимой для своевременного обнаружения и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения котельных ОOО «Ресурс» и ОАО «РЖД», а также оповещения населения в случаях чрезвычайных ситуаций нет. В каждой котельной находится дежурный персонал, основной задачей которого является обеспечение надёжного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией, локализация и ликвидация технологических нарушений в тепловых сетях.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов,

насосных станций

Подогреватели сетевой воды оборудованы:

-арматурой для отключения корпуса «по пару» и трубного пучка «по воде»;

-устройством для удаления конденсата и паровоздушной смеси из корпуса, а также для слива воды из трубной системы;

-водоуказательными стёклами, с кранами для отключения и продувки стекла;

-манометрами, показывающими давление воды на входе и выходе подогревателя;

-манометрами, показывающими давление (разрежение) в корпусе подогревателя;

-термометрами, показывающими температуру сетевой воды на входе и выходе подогревателя.

Для управления работой сетевые насосные агрегаты оснащены контрольно-измерительными приборами и запорной арматурой.

Для управления работой подпиточные насосные агрегаты оснащены контрольно-измерительными приборами и запорной арматурой.

Для управления работой циркуляционный насосный агрегат оснащен контрольно-измерительными приборами и запорной арматурой.

Для управления работой конденсатные  насосные агрегаты оснащены контрольно-измерительными приборами и запорной арматурой.

Теплофикационная установка оборудована контрольно-измерительными приборами:

1)

-давление греющего пара

-давление воды на всасывающем коллекторе сетевых насосов и на нагнетательном патрубке каждого насоса

-давление конденсата, откачиваемого насосом

-давление подпиточной воды

2)

- температуру воды на подающей и обратной трубопроводах сетевой воды

- температуру подпиточной воды

- температуру греющего пара перед подогревателем

3)самопишущими и суммирующими расходомерами:

- расход пара на РОУ

- расход сетевой воды

- расход подпиточной воды

Информация по центральным тепловым пунктам в г.Кирс отсутствует.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Магистральные тепловые сети от ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания» оборудованы предохранительным клапаном тепловой сети, который обеспечивает защиту от недопустимого превышения давления в трубопроводах.

Для защиты магистральных тепловых сетей от недопустимо высоких давлений при гидравлическом ударе предусмотрено следующее:

- автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса;

-предохранительные клапаны на коллекторах котельной;

-схемы защиты на насосных станциях

Рабочее давление на теплоисточниках поддерживается:

-регуляторами давления, установленными на подпиточных линиях;

-частотно-регулируемыми приводами (на сетевых, подпиточных и насосах ГВС);

-электроконтактными манометрами, обеспечивающими автоматическое поддержание давления в обратных трубопроводах посредством включения и выключения подпиточных насосов.

х)перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора

организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Бесхозяйные тепловые сети не обнаружены.

## Часть 4.Зоны действия источников тепловой энергии

На территории Кирсинского городского поселения расположено 4 источника централизованного теплоснабжения.

Границы зон действия источников тепловой энергии, карты-схемы тепловых сетей представлены на рисунках  в приложении 4 настоящей Книги.

## Часть 5.Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

а) значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

- 1 Расчетная температура внутреннего воздуха tintпринимается по таблице 4.2.ТСН 23-355-2004. Для жилых зданий tint= 20 °С.

2 Расчетная температура наружного воздуха text. Принимается значение средней температуры наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по таблице 4.1.ТСН 23-355-2004 Кировской области. Для г. Кирсtext = -34 °С.

3 Расчетная температура теплого чердака . Принимается равной 15 °С, исходя из расчета теплового баланса системы, включающей теплый чердак и ниже расположенные жилые помещения.

4 Расчетная температура "теплого" подвала . При наличии в подвале труб систем отопления и горячего водоснабжения эта температура принимается равной плюс 2 °С, исходя из расчета теплового баланса системы, включающей подвал и выше расположенные жилые помещения.

5 Продолжительность отопительного периода zht.Принимается по таблице 4.3 ТСН 23-355-2004  . Для г.Кирсzht = 237сут.

6 Средняя температура наружного воздуха за отопительный период . Принимается по таблице 4.1. Для г.Кирс= -5,8 °С.

7 Градусо-сутки отопительного периода Ddпринимаются по таблице 4.3.

Для г.КирсDd = 6352Ссут.

Данные по ОOО «Ресурс» приведены в табл.1.5.1

Таблица 1.5.1.

| Расположение абонентов | Объем зданий, м³ | Норма потребления тепла на отопление, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| п. Гарь | 17410,2 | 0,419 |
| г.Кирс, ул.Большевиков 19 | 3344 | 0,077 |

Котельная, принадлежащая кировскому территориальному участку Горьковской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ ОАО «РЖД» отапливает одно жилое здание по адресу ул.Привокзальная 1а площадью 812,7 м² с нормой потребления тепла на отопление 0,021 Гкал/час, а также железнодорожный вокзал и административное здание -пост ЭЦ, принадлежащее ОАО «РЖД», по которым нет данных.

б) случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Применение поквартирного отопления в многоквартирных жилых домах на территории города не осуществляется.

Перевод встроенных помещений в домах, отопление которых осуществляется централизованно, на поквартирные источники тепловой энергии, запрещается ФЗ №190 «О теплоснабжении». Перевода многоквартирных жилых домов на использование поквартальных источников не ожидается.

в) значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Данные по ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания» приведены в табл.1.5.2

Таблица 1.5.2.

| Максимальный отпуск тепла на ГВС в летний период, Гкал | 956,3 |
| --- | --- |
| Максимальный отпуск тепла на ГВС в зимний период, Гкал | 1051,9 |
| Максимальный отпуск воды на ГВС в летний период, м³/час | 9,5 |
| Максимальный отпуск воды на ГВС в зимний период, м³/час | 10,5 |
| Максимальный отпуск тепла на отопление, Гкал | 11332,1 |
| Максимальный отпуск тепла на производственные нужды в летний период, Гкал | 38,3 |
| Максимальный отпуск тепла на производственные нужды в зимний период, Гкал | 453,3 |

Данные по ОOО «Ресурс» приведены в табл.1.5.3

Таблица 1.5.3.

| Расположение абоненитов | Факт потребления за 2013 год, Гкал |
| --- | --- |
| п. Гарь | 415,28 |
| г.Кирс, ул.Большевиков 19 | 114,08 |

Данные по ОАО «РЖД»  приведены в табл.1.5.4

Таблица 1.5.4.

| Расположение абонентов | Факт потребления за 2013 год, Гкал |
| --- | --- |
| Привокзальная, 1а | 159,996 |

г) значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии представления в таблице 1.5.5

Таблица 1.5.5.

| Наименование объекта | Суммар. расход тепла на отоп.ивентиляц. | гвс | всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час |
| РУО |  |  |  |
| школа № 1 | 0,202 |  | 0,20200 |
| школа № 3 | 0,245 |  | 0,24500 |
| интернат | 0,022 |  | 0,02200 |
| ФОК | 0,126 | 0,0063 | 0,13225 |
| Клуб "Эпилог" | 0,021 |  | 0,02100 |
| ДДТ "Созвездие" | 0,023 |  | 0,02300 |
| гаражи | 0,019 |  | 0,01900 |
| ИМЦ | 0,005 |  | 0,00500 |
| ПУ-24 |  |  |  |
| мастерские | 0,153 |  | 0,15300 |
| учебный корпус | 0,166 | 0,0039 | 0,16990 |
| общежитие | 0,110 |  | 0,11000 |
| Упр-е культуры |  |  | 0,00000 |
| ДК "Досуг" | 0,357 |  | 0,35700 |
| кинотеатр | 0,047 |  | 0,04700 |
| музык.школа | 0,023 |  | 0,02300 |
| РЦ ГСЭН |  |  | 0,00000 |
| ул.Милицейская 32 | 0,004 |  | 0,00400 |
| ул.Ленина 9 | 0,006 |  | 0,00600 |
| гараж | 0,010 |  | 0,01000 |
| Военкомат | 0,077 |  | 0,07700 |
| Редакция | 0,010 |  | 0,01000 |
| Типография | 0,026 |  | 0,02600 |
| ЦРБ |  |  | 0,00000 |
| стационар терапии | 0,030 |  | 0,03000 |
| роддом | 0,064 |  | 0,06400 |
| прачечная | 0,012 |  | 0,01200 |
| поликлиника | 0,243 | 0,0041 | 0,24706 |
| хирургия | 0,101 |  | 0,10100 |
| пищеблок | 0,011 |  | 0,01100 |
| гараж | 0,059 |  | 0,05900 |
| инфекционное отд. | 0,031 |  | 0,03100 |
| МУ КЦСОН |  |  | 0,00000 |
| здание ул.Ленина 3 | 0,065 |  | 0,06500 |
| кухня ул.Пушкина10 | 0,003 |  | 0,00300 |
| гараж | 0,004 |  | 0,00400 |
| Администр.города: |  |  |  |
| д.сад № 3 ул.Милицейская | 0,066 | 0,0109 | 0,07694 |
| кухня д.сада № 3 | 0,003 |  | 0,00300 |
| д.ясли № 1 ул.Гоголя | 0,055 | 0,0057 | 0,06073 |
| д.сад № 4 ул.Ленина | 0,082 | 0,0094 | 0,09138 |
| д.сад № 5 | 0,071 | 0,0054 | 0,07640 |
| Отд.федер.каз-ва | 0,022 |  | 0,02200 |
| гараж каз-ва | 0,009 |  | 0,00900 |
| Росгосстрах | 0,011 |  | 0,01100 |
| Наименование объекта | Суммар. расход тепла на отоп.ивентиляц. | гвс | всего |
| РКЦ | 0,058 |  | 0,05800 |
| Админ.района | 0,138 |  | 0,13800 |
| РОВД | 0,171 |  | 0,17100 |
| Суд.департамент | 0,141 |  | 0,14100 |
| ГУ ОВО | 0,005 |  | 0,00500 |
| МУМП (баня) | 0,044 |  | 0,04400 |
| Регистр.палата | 0,004 | 0,00005 | 0,00405 |
| Служба суд.прист. | 0,053 |  | 0,05300 |
| Центр занятости | 0,033 |  | 0,03300 |
| Центр охр.окр.среды | 0,003 |  | 0,00300 |
| МУП ЖКХ | 0,014 |  | 0,01400 |
| ЗАГС | 0,010 | 0,00003 | 0,01003 |
| УЖКХ | 0,010 |  | 0,01000 |
| Прокуратура | 0,010 |  | 0,01000 |
| МУП АТП | 0,529 |  | 0,52900 |
| ЗАО "Кировкнига" | 0,010 | 0,00002 | 0,01002 |
| Аптека | 0,018 | 0,00045 | 0,01845 |
| Оптика | 0,010 | 0,00003 | 0,01003 |
| Сбербанк | 0,085 |  | 0,08500 |
| Госстрах | 0,014 |  | 0,01400 |
| Райпо: |  |  |  |
| магазин "Северянка" | 0,0320 |  | 0,03200 |
| Магазин " Тонус" | 0,0035 | 0,00095 | 0,00445 |
| Кафе "Молодость" | 0,0210 |  | 0,02100 |
| РКЦ | 0,0490 |  | 0,04900 |
| Омут.МУЭС | 0,2160 |  | 0,21600 |
| ЧП Крузе | 0,0070 |  | 0,00700 |
| Кировоблгаз | 0,0210 |  | 0,02100 |
| В-камс.РУПС | 0,0180 |  | 0,01800 |
| Киров.орг-ция ВОИ | 0,0160 |  | 0,01600 |
| ЧП Махлачева |  |  |  |
| магазин ул.Кирова 7 | 0,005 |  | 0,00500 |
| магазин ул.К.Маркса 44 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ЧП Курдюкова | 0,001 | 0,00004 | 0,00104 |
| ЧП Осипова |  |  |  |
| магазин ул.Кирова 5 | 0,0090 |  | 0,00900 |
| магазин ул.Кирова 7 | 0,0070 |  | 0,00700 |
| магазин ул.Кирова 25 | 0,0050 |  | 0,00500 |
| ЧП Патеева: |  |  |  |
| магазин 1 | 0,0120 |  | 0,01200 |
| магазин 3 | 0,0390 |  | 0,03900 |
| магазин 5 | 0,0160 |  | 0,01600 |
| магазин 8 | 0,0120 |  | 0,01200 |
| магазин 9 | 0,0560 |  | 0,05600 |
| магазин 13 | 0,0050 |  | 0,00500 |
| магазин15 | 0,0210 | 0,00006 | 0,02106 |
| магазин 16 | 0,0170 |  | 0,01700 |
| магазин 20 | 0,0180 |  | 0,01800 |
| адм.зданиеул.Ленина 15 | 0,0360 |  | 0,03600 |
| столовая | 0,0140 |  | 0,01400 |
| кафе "Березка" | 0,0080 |  | 0,00800 |
| ЧП Максимов | 0,0060 |  | 0,00600 |
| Наименование объекта | Суммар. расход тепла на отоп.ивентиляц. | гвс | всего |
| ЧП Корчемкина | 0,0030 |  | 0,00300 |
| ЧП Филиппова | 0,0080 |  | 0,00800 |
| ЧП Чернова | 0,003 |  | 0,00300 |
| ЧП Гальянова: |  |  |  |
| кафе "Визит" | 0,002 |  | 0,00200 |
| кафе "Коробочка" | 0,002 |  | 0,00200 |
| В-камс.БТИ | 0,003 |  | 0,00300 |
| Инспекция технадзора | 0,001 |  | 0,00100 |
| ООО ТД Кировский |  |  |  |
| магазин 1 | 0,002 |  | 0,00200 |
| магазин 3 | 0,013 | 0,0011 | 0,01410 |
| ООО "Профилактика" | 0,004 |  | 0,00400 |
| ООО "Регионторг" | 0,010 |  | 0,01000 |
| ЧП Михалева | 0,002 |  | 0,00200 |
| ЧП Злобин | 0,006 |  | 0,00600 |
| ООО "Тандем" | 0,005 |  | 0,00500 |
| ЧП Черезов | 0,006 |  | 0,00600 |
| ЧП Курушина | 0,002 |  | 0,00200 |
| ООО "Вердикт": |  |  |  |
| аптека ул.Кирова 12 | 0,0015 |  | 0,00150 |
| аптека ул.Кирова 25 | 0,0015 |  | 0,00150 |
| ЧП Осколков | 0,005 |  | 0,00500 |
| ООО "Энергосервис" | 0,035 |  | 0,03500 |
| ЧП Ушакова | 0,008 |  | 0,00800 |
| ООО "Силуэт" | 0,048 |  | 0,04800 |
| ЧП Осетров | 0,004 |  | 0,00400 |
| ЧП Махнев | 0,005 |  | 0,00500 |
| ЧП Дычаковская | 0,008 |  | 0,00800 |
| ОАО "Кирскабель" |  |  |  |
| корпус "А" | 13,168 | 0,0185 | 13,18650 |
| корпус "В" | 10,631 | 0,0176 | 10,64860 |
| цех "№ 9 | 0,174 |  | 0,17400 |
| худож.мастерская | 0,007 |  | 0,00700 |
| диспетчерская | 0,006 |  | 0,00600 |
| участок связи | 0,009 |  | 0,00900 |
| гараж цеха 9 | 0,007 |  | 0,00700 |
| ПЧ-6 | 0,105 | 0,0010 | 0,10600 |
| Депо | 0,081 |  | 0,08100 |
| компрес.станция | 0,046 |  | 0,04600 |
| филиал.ц.№ 5 | 0,299 | 0,0014 | 0,30040 |
| прачечная | 0,043 | 0,0005 | 0,04350 |
| БРУ | 0,036 |  | 0,03600 |
| Цех № 10 | 2,199 | 0,0096 | 2,20860 |
| Контора склада 3 | 0,026 | 0,0002 | 0,02624 |
| Цех № 16 | 0,053 |  | 0,05300 |
| Контора АХУ | 0,047 |  | 0,04700 |
| Склад ГСМ | 0,045 |  | 0,04500 |
| Амбулатория | 0,061 |  | 0,06100 |
| Проходная | 0,043 |  | 0,04300 |
| МУП "Кирс.ТЭЦ": |  |  | 0,00000 |
| админ.помещение | 0,010 |  | 0,01000 |
| цех ТВС | 0,127 |  | 0,12700 |
| гараж | 0,048 |  | 0,04800 |
| Наименование объекта | Суммар. расход тепла на отоп.ивентиляц. | гвс | всего |
| фильтр.станция | 0,086 | 0,0021 | 0,08810 |
| насосная 2 подъема | 0,034 |  | 0,03400 |
| станция перекачки | 0,028 |  | 0,02800 |
| Население |  |  |  |
| Наименование объекта | Суммар. расход тепла на отоп.ивентиляц. | гвс | всего |
| ул. Кирова 3 | 0,053 |  | 0,05300 |
| ул. Кирова 5 | 0,218 | 0,0322 | 0,25020 |
| ул. Кирова 7 | 0,191 | 0,0341 | 0,22510 |
| ул. Кирова 8 | 0,106 | 0,0101 | 0,11610 |
| ул. Кирова 9 | 0,107 | 0,0144 | 0,12140 |
| ул. Кирова 10 | 0,100 | 0,0112 | 0,11120 |
| ул. Кирова 11 | 0,087 | 0,0096 | 0,09660 |
| ул. Кирова 12 | 0,099 | 0,0123 | 0,11130 |
| ул. Кирова 13 | 0,136 | 0,0125 | 0,14850 |
| ул. Кирова 15 | 0,064 | 0,0048 | 0,06880 |
| ул.Кирова 17 | 0,074 | 0,0114 | 0,08540 |
| ул. Кирова 21 | 0,183 | 0,0278 | 0,21080 |
| ул. Кирова 25 | 0,102 | 0,0127 | 0,11470 |
| ул. Кирова 26 | 0,034 |  | 0,03400 |
| ул.Кирова 27 | 0,004 |  | 0,00400 |
| ул. Кирова 28 | 0,035 |  | 0,03500 |
| ул.Кирова 29 | 0,004 |  | 0,00400 |
| ул. Кирова 30 | 0,030 | 0,0042 | 0,03420 |
| ул. Кирова 34 | 0,052 | 0,0057 | 0,05770 |
| ул. Кирова 36 | 0,052 | 0,0061 | 0,05810 |
| ул. Кирова 41 | 0,008 |  | 0,00800 |
| ул. Кирова 43 | 0,008 |  | 0,00800 |
| ул. Кирова 46 | 0,103 | 0,0120 | 0,11500 |
| ул. Кирова 52 | 0,034 |  | 0,03400 |
| ул. Кирова 54 | 0,034 | 0,0055 | 0,03950 |
| ул. Петровская 11 | 0,051 | 0,0317 | 0,08270 |
| ул. Петровская 37 | 0,228 | 0,0144 | 0,24240 |
| ул. Петровская 39 | 0,114 | 0,0144 | 0,12840 |
| ул. Петровская 45 | 0,115 |  | 0,11500 |
| ул.Петровская 60 | 0,010 |  | 0,01000 |
| ул. Никитинская 44 | 0,004 | 0,0166 | 0,02060 |
| ул. Широнина 1 | 0,115 | 0,0074 | 0,12240 |
| ул. Широнина 2 | 0,044 | 0,0193 | 0,06330 |
| ул. Широнина 9 | 0,143 | 0,0480 | 0,19100 |
| ул. Широнина 10 | 0,248 | 0,0359 | 0,28390 |
| ул. Широнина 15 | 0,083 | 0,0077 | 0,09070 |
| ул. Гоголя 17а | 0,077 | 0,0083 | 0,08530 |
| ул. Гоголя 19 | 0,101 | 0,0112 | 0,11220 |
| ул. Гоголя 23 | 0,083 | 0,0101 | 0,09310 |
| ул. Гоголя 25 | 0,062 | 0,0044 | 0,06640 |
| ул. Гоголя 26 | 0,044 |  | 0,04400 |
| ул. Гоголя 27 | 0,200 | 0,0343 | 0,23430 |
| ул. Гоголя 30 | 0,211 | 0,0282 | 0,23920 |
| ул. Гоголя 31 | 0,095 | 0,0101 | 0,10510 |
| ул. Гоголя 33 | 0,082 | 0,0101 | 0,09210 |
| Наименование объекта | Суммар. расход тепла на отоп.ивентиляц. | гвс | всего |
| ул. Гоголя 34 | 0,118 | 0,0136 | 0,13160 |
| ул. Гоголя 36 | 0,100 | 0,0197 | 0,11970 |
| ул. Широнина 43 | 0,014 |  | 0,01400 |
| ул. Ленина 18 | 0,298 | 0,0457 | 0,34370 |
| ул. Ленина 25 | 0,218 | 0,0341 | 0,25210 |
| ул. Ленина 27 | 0,278 | 0,0464 | 0,32440 |
| ул. Труда 3 | 0,033 |  | 0,03300 |
| ул. Труда 11 | 0,004 |  | 0,00400 |
| ул. Труда 12 | 0,033 |  | 0,03300 |
| ул. Труда 13 | 0,004 |  | 0,00400 |
| ул. Труда 14 | 0,004 |  | 0,00400 |
| ул. Труда 15 | 0,004 |  | 0,00400 |
| ул. Труда 23 | 0,004 |  | 0,00400 |
| ул. Труда 26 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Труда 28 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Проезд 5 | 0,004 |  | 0,00400 |
| ул. Лермонтова 5 | 0,004 |  | 0,00400 |
| ул. Лермонтова 8 | 0,005 |  | 0,00500 |
| ул. Лермонтова 27 | 0,099 |  | 0,09900 |
| ул. Чапаева 1 | 0,034 |  | 0,03400 |
| ул. Чапаева 3 | 0,034 |  | 0,03400 |
| ул. Чапаева 4 | 0,045 |  | 0,04500 |
| ул. Чапаева 5 | 0,034 |  | 0,03400 |
| ул. Чапаева 6 | 0,045 |  | 0,04500 |
| ул. Чапаева 7 | 0,034 |  | 0,03400 |
| ул. Чапаева 8 | 0,045 |  | 0,04500 |
| ул. Чапаева 9 | 0,034 |  | 0,03400 |
| ул. Чапаева 10 | 0,045 |  | 0,04500 |
| ул. Чапаева 11 | 0,043 |  | 0,04300 |
| ул. Чапаева 12 | 0,045 |  | 0,04500 |
| ул. Чапаева 13 | 0,050 |  | 0,05000 |
| ул. Заводская 12 | 0,005 |  | 0,00500 |
| ул. Заводская 14 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Заводская 16 | 0,042 |  | 0,04200 |
| ул. Заводская 18 | 0,041 |  | 0,04100 |
| ул. Милицейская 12 | 0,010 | 0,0010 | 0,01100 |
| ул. Милицейская 23 | 0,071 | 0,0110 | 0,08200 |
| ул. Милицейская 24 | 0,110 | 0,0181 | 0,12810 |
| ул. Милицейская 27 | 0,223 | 0,0334 | 0,25640 |
| ул. Милицейская 29 | 0,225 | 0,0358 | 0,26080 |
| ул. Милицейская 43 | 0,012 |  | 0,01200 |
| ул. М-Боровая 28 | 0,014 |  | 0,01400 |
| ул. М-Боровая 30 | 0,011 |  | 0,01100 |
| ул. Павлова 4 | 0,046 |  | 0,04600 |
| ул. Павлова 6 | 0,030 |  | 0,03000 |
| ул. Павлова 40 | 0,010 |  | 0,01000 |
| ул.Павлова 36 | 0,009 |  | 0,00900 |
| ул.Павлова 38 | 0,005 |  | 0,00500 |
| ул. Березничная 4 | 0,006 |  | 0,00600 |
| ул. Березничная 20 | 0,010 |  | 0,01000 |
| ул. Молодежная 1 | 0,005 |  | 0,00500 |
| ул. Молодежная 2 | 0,009 |  | 0,00900 |
| ул. Молодежная 3 | 0,005 |  | 0,00500 |
| Наименование объекта | Суммар. расход тепла на отоп.ивентиляц. | гвс | всего |
| ул. Молодежная 4 | 0,009 |  | 0,00900 |
| ул. Молодежная 5 | 0,005 |  | 0,00500 |
| ул. Молодежная 6 | 0,005 |  | 0,00500 |
| ул. Молодежная 8 | 0,005 |  | 0,00500 |
| ул.М-Набережная 7 | 0,009 |  | 0,00900 |
| ул. М. Набережная 16 | 0,030 |  | 0,03000 |
| ул. К. Маркса 14 | 0,227 | 0,0333 | 0,26030 |
| ул. К. Маркса 35 | 0,109 | 0,0177 | 0,12670 |
| ул. К. Маркса 40 | 0,121 | 0,0151 | 0,13610 |
| ул. К. Маркса 38 | 0,086 | 0,0109 | 0,09690 |
| ул. Рабочая 3 | 0,012 |  | 0,01200 |
| ул. Мичурина 30 | 0,010 |  | 0,01000 |
| ул. Мичурина 32 | 0,010 |  | 0,01000 |
| ул. Мичурина 34 | 0,010 |  | 0,01000 |
| ул. Павлова 11 | 0,105 | 0,0116 | 0,11660 |
| ул. К. Маркса 30 | 0,122 | 0,0241 | 0,14610 |
| ул. Березничная 25 | 0,111 | 0,0144 | 0,12540 |
| ул. Павлова 8 | 0,094 | 0,0131 | 0,10710 |
| ул. Слободская 3 | 0,097 | 0,0094 | 0,10640 |
| ул. Широнина 4 | 0,108 |  | 0,10800 |
| ул. Петровская 33 | 0,107 | 0,0142 | 0,12120 |
| ул. Петровская 31 | 0,100 | 0,0136 | 0,11360 |
| ул. М. Набережная 29 | 0,008 |  | 0,00800 |
| ул. Широнина 16 | 0,003 |  | 0,00300 |
| Жил.дом ветеранов | 0,107 | 0,0055 | 0,11250 |
| Частный сектор |  |  | 0,00000 |
| ул. Березничная 2 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Березничная 4 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Березничная 6 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Березничная 8 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Березничная 10 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Березничная 5 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Березничная 7 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Березничная 9 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Березничная 13 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Никитинская 22 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Никитинская 20 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Никитинская 19 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Никитинская 19 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Милицейская 30 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Березничная 14 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Широнина 23 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул.Широнина 24 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Широнина 25 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Широнина 27 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Широнина 31 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Широнина 32 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Широнина 34 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Широнина 37 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Широнина 39 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Гоголя 18 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Гоголя 16 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Кирова 50 | 0,003 |  | 0,00300 |
| Наименование объекта | Суммар. расход тепла на отоп.ивентиляц. | гвс | всего |
| ул. Кирова 60 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Кирова 64 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. М. Боровая 25 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Пушкина 1 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Ленина 3 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Ленина 10 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Ленина 14 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Петровская 14 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Петровская 16 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Петровская 18 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Пушкина 5 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Пушкина 7 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Пушкина 9 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Пушкина 29 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Милицейская 10 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Слободская 11 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Слободская 15 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Слободская 17 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Слободская 19 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Слободская 21 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Слободская 26 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Слободская 28 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Слободская 30 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Слободская 32 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Слободская 36 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Слободская 25 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Слободская 27 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. М. Заречная 2 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. 1 Боя 4 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. 1 Боя 6 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. 1 Боя 5 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. 1 Боя 10 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. 1 Боя 15 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. 1 Боя 24 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул.1 Боя 42 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. 1 Боя 44 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. 1 Боя 46 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. 1 Боя 48 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. 1 Боя 43 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. 1 Боя 45 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. 1 Боя 47 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Некрасова 2 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Некрасова 3 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Некрасова 4 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Некрасова 6 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Некрасова 11 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Некрасова 12 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Некрасова 13 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Некрасова 16 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Заречная 20 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Пролетарская 1 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Пролетарская 4 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Островского 1 | 0,003 |  | 0,00300 |
| Наименование объекта | Суммар. расход тепла на отоп.ивентиляц. | гвс | всего |
| ул. Островского 2 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Островского 3 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул.Островского 5 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Островского 6 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Островского 8 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Островского 7 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. М. Набережная 15 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. М. Набережная 17 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Заводская 11 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Заводская 20 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Труда 5 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Труда 7 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Труда 9 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Труда 17 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Труда 16 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Труда 19 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Труда 18 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Труда 21 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Труда 20 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Труда 22 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Труда 25 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Труда 24 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Труда 27 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Труда 31 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Труда 29 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Лермонтова 12 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Лермонтова 14 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Лермонтова 16 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Лермонтова 4 | 0,003 |  | 0,00300 |
| ул. Лермонтова 25 | 0,003 |  | 0,00300 |
|  |  |  | 0,00000 |
| ИТОГО | 40,8225 | 1,0797 | 41,90223 |

Данные по расчетным нагрузкам всех котельных приведены в табл. 1.5.6.

Таблица 1.5.6.

| Наименование котельной | Расчётная нагрузка, Гкал/час | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час |
| Кирсинская ТЭЦ | 42,8639 | 41,7842 | 1,0797 |
| Котельнаяп. Гарь | 0,419 | 0,419 | - |
| Котельная г.Кирс, ул.Большевиков 19 | 0,077 | 0,077 | - |
| Котельная г.Кирс Привокзальная, 1а | 0,021 (по двум другим зданиям нет данных) | 0,021 (по двум другим зданиям нет данных) | Нет данных |

д) существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Постановлением № 138/50 от 07.02.2012 г. Правительства Кировской области установлены нормативы потребления тепловой энергии, представленные в таблице 1.5.7.

Таблица 1.5.7

| № п/п | Этажность | Норматив отопления (Гкал на один кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 1999 года постройки включительно | После 1999 года постройки |
| 1 | 1-этажные | 0,0317 | 0,0101 |
| 2 | 2-этажные | 0,0317 | 0,0101 |
| 3 | 3-этажные | 0,0209 | 0,0108 |
| 4 | 4-этажные | 0,0209 | 0,0113 |
| 5 | 5-этажные | 0,0179 | 0,0113 |
| 6 | 6-этажные | 0,0179 | 0,0096 |
| 7 | 7-этажные | 0,0179 | 0,0096 |
| 8 | 8-этажные | 0,0179 | 0,0096 |
| 9 | 9-этажные | 0,0179 | 0,0083 |
| 10 | 10-этажные | 0,0164 | 0,0082 |
| 11 | 12-этажные | 0,0184 | 0,0081 |
| 12 | 14-этажные | 0,0171 | 0,0073 |

Постановлением № 138/49 от 07.02.2012 г. Правительства Кировской области установлены нормативы потребления горячего, холодного водоснабжения и водоотведения, представленные в таблице1.5.8.

Таблица 1.5.8

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома и жилого дома | Горячее водоснабжение, куб. метров на 1 человека в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 3,261 |
| 2. | 1-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 3,212 |
| 3. | 1-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжени-ем, оборудованные душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 2,589 |
| 4. | 1-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 1,227 |
| 5. | 1-этажные многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 1,740 |

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

- установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

- а) балансы  установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Установленная мощность, присоединенная нагрузка, резерв мощности для источников тепловой энергии ОАО «РЖД», ООО «Ресурс» представлены в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1

| Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час | Резерв мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Ресурс» п. Гарь | 1,1 | данные не предоставлены | 0,419 | 0,681 | 62 |
| Котельная ООО «Ресурс» г.Кирс, ул.Большевиков 19 | 1,1 | данные не предоставлены | 0,077 | 1,023 | 93 |
| Котельная ОАО «РЖД» Привокзальная, 1а | данные не предоставлены | - | - | - | - |

- б) резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводы тепловой мощности от источников тепловой энергии

Плановые нагрузки по котлам ТЭЦ за 2015г. представлены в таблице 1.6.2.

Таблица 1.6.2

| Марка котла | Номинальная производительность, Гкал/час | Нагрузка котла,% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв | фев | март | апр | май | сен | окт | ноя | дек |
| ТС-35/39 | 23,415 | 76,5 | 75,1 | 59,7 | 38,1 | 30,1 | 38,4 | 38,17 | 50,93 | 70,73 |
| КЕ-25-14С | 14,0 | май |  | июнь |  | июль |  | авг. |  | сент |
|  |  | 8,7 |  | 8,9 |  | 8,7 |  | 8,7 |  | 8,7 |

Располагаемая тепловая мощность ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания»,  68,885Гкал/ч. Износ котельного оборудования составляет 77%.

Максимальная выработка тепловой энергии, согласно режимным испытаниям проводимых КОГУП «Агентство энергосбережения» в 2013 году, составляет 17,950 Гкал/ч. Максимальная тепловая нагрузка (за февраль)17,577Гкал/ч, т.е. резерв мощности ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания» составляет2%.

в) гидравлический режим, обеспечивающий передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующий существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Для обеспечения потребителей тепловой энергии необходимо обеспечение пропускной способности тепловой сети. По этим подразумевается возможность доставки необходимого количества теплоносителя потребителю при определенном температурном графике тепловой сети.

Пьезометрические графики и результаты расчёта потерь давления участков тепловых сетей приведены в приложении 3 настоящей Книги.

г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Основными причинами дефицита мощностями являются:

- повышенный износ тепловых сетей;

- незаконный водоразбор из тепловых сетей;

- повышенный износ котельного оборудования;

- подключение новых потребителей без модернизации котельной в целях увеличения тепловой мощности.

Следствием дефицита тепловой мощности является «недотоп», то есть подача потребителям теплоносителя с температурой ниже, чем она должна быть по температурному графику.

д) резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности позволит компенсировать дефицит мощности и более рационально использовать резервы мощности.

## Часть 7.Балансы теплоносителя

а) утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Динамика основных показателей теплоносителя представлена в табл. 7.1

Таблица 7.1.

| № п/п | Показатели | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчет, втч. факт.потери по приборам учета | Отчет, втч. факт.потери по приборам учета | план | расчет |
| 1. | Потери и затраты теплоносителя, вода м³ | 0 | 0 | 0 | 7968 |
| 2. | Среднегодовой объём тепловых сетей, м³ | 0 | 0 | 0 | 558,8 |
| 3. | Отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, вода % | 0 | 0 | 0 | 1426,5 |
| 4. | Отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей в час, вода %/ч | 0 | 0 | 0 | 0,1628 |

Источник воды ТЭЦ-Среднее водохранилище (техническая вода).

- Также возможна подпитка теплосети речной и прудовской водой химически очищенными как через подпиточные деаэраторы так и помимо них.

## Часть 8.Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания» служит необогащенные угли марки Д разреза «Задубровский»). Зольность на сухое состояние топлива не более 11,5 %, общая влага в рабочем состоянии топлива не более20 %, низшая теплота сгорания рабочего топлива не менее 4800 ккал/кг, содержание общей серы 0,21 %.

Виды топлива представлены по котельным представлены в табл. 1.8.1.

Таблица 1.8.1.

| № | Источник тепловой энергии | Вид топлива | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания» | уголь | т/год | 23650 |
| 2. | Котельная ОАО «Нижегородские железные дороги» | уголь | т/год | Данные не предоставлены |
| 3. | котельные ООО «Ресурс» | дрова | м³/год | Данные не предоставлены |

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Использование резервного и аварийного топлива в котельной ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания» не предусмотрено.

в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Качественная характеристика угля марки Д разреза «Задубровский» Кемеровской области в соответствии с сертификатом соответствия № РОСС RU.ТУ 04.Н02240 и протокола испытаний № 0023 срок действия до 25февраля 2016года.

| Марка угля Д |  |
| --- | --- |
| Показатели качества |  |
| Крупность угля, мм | 0-300 |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг. Не менее | 4800 |
| Зольность на сухое состояние топлива, %, Не более | 11,5 |
| Общая влага в рабочем состоянии топлива, %, Не более | 20,0 |
| Содержание общей серы, Sобщ, % | 0,21 |
| Содержание летучих,% | 36,7 |
| Коэффициент размолоспособности, КЛО | 1,21 |
| Температура плавления золы по фазам плавления,ºС | t(1)-1200 ºС, t(2)-1380 ºС, t(3)-1470 ºС |
| Химический состав золы углей, % |  |
| SiO2 | 41,53 |
| Al2O3 | 21,91 |
| Fe2O3 | 16,75 |
| CaO | 7,79 |
| MgO | 2,86 |
| P2O3 | 0,65 |
| Na2O | 0,72 |
| K2O | 1,02 |
| SO3 | 5,91 |
| TiO2 | 0,86 |
| Элементный состав daf, % |  |
| Кислород | 18.62 |
| Азот | 1.02 |
| Водород | 5.76 |
| Углерод | 74.00 |
| Сера | 0.60 |

г)анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Транспортирование

Угли транспортируют навалом в открытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 22235 или другими транспортными средствами с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

При отгрузке в период с 1 октября по 15 апреля  массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива - каменного угля, который подвергся смерзанию в пути, составляет  более 7,0 %, поэтому изготовитель должен принимать профилактические меры, предотвращающие смерзание угля,  в соответствии с Правилами перевозок смерзающихся грузов на железнодорожном транспорте.

Хранение

Угольный склад должен размещаться в сухом, незаболоченном и незатапливаемом месте, вблизи железнодорожных погрузочных путей или автомобильных дорог.

Площадки, предназначенные для складирования угля, предварительно выравнивают, очищают и покрывают смесью шлака и глины толщиной 12—15 см, тщательно утрамбовывая это покрытие. Для отвода грунтовых, дождевых и снеговых вод устраивают дренажные канавы.

Запрещается устраивать площадки для угольных складов над подземными коммуникациями и сооружениями.

Угли разных марок и классов крупности следует хранить раздельно. При хранении угля не допускается засорение посторонними примесями.

При длительном хранении для снижения интенсивности окисления углей и предотвращения его распыливания и вымывания необходимо применять покрытие штабелей специальными составами или принимать другие меры, исключающие потери угля.

Рассортированные угли складируют без послойного уплотнения. Срок хранения бурых углей — 6 мес, каменных углей — 36 мес.

## Часть 9. Надежность теплоснабжения

Основным условием, обеспечивающим надёжное теплоснабжение  потребителей, является проведение своевременных (до начала  отопительного периода) мероприятий:

- испытание оборудования источников тепла, тепловых  сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на  плотность и прочность;

- шурфовка тепловых сетей, вырезка из трубопроводов  для определения коррозионного износа металла труб;

- промывка оборудования и коммуникаций источников  тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов  и систем теплопотребления;

- испытания тепловых сетей на тепловые потери и    максимальную температуру теплоносителя;

- разработка эксплуатационных режимов системы  теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению  и постоянному обеспечению;

- мероприятия по распределению теплоносителя между  системами теплопотребления в соответствии с их  расчетными тепловыми нагрузками (настройка  автоматических регуляторов, установка и контрольный  замер сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, регулирование тепловых сетей).

В настоящее время не существует общей методики оценки  надежности систем коммунального теплоснабжения по всем или  большинству показателей надежности. Для оценки используются такие  показатели, как вероятность безотказной работы СЦТ; готовность и  живучесть СЦТ.

Причины повреждений трубопроводов по мере убывания приведены ниже:

-подтопление

-контакт с илом

-протечки сверху

-влияние кабелей

-блуждающие токи

Характер повреждений трубопроводов по мере убывания приведены ниже:

-свищ от наружной коррозии

-свищ из-за дефекта металла труб

-электрокоррозия

-свищ из-за дефекта металла трубы

-разрыв стенки из-за дефекта металла трубы

-превышение допустимого давления (гидроудар)

- а) описание показателей, определяемых в соответствии с методическим указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии

Оценка надёжности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пунктов 33,46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надежности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надёжность».

В СНиП 41.02.2003 надёжность теплоснабжения определяются по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течении заданного времени требуемые режим, параметры и качество теплоснабжения( отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде)  обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [P], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

- Живучесть систем теплоснабжения

Живучесть (тепловых сетей) [Ж]: это способность тепловых сетей  системы теплоснабжения сохранять работоспособность в экстремальных  условиях (нерасчётное длительное похолодание, крупное  технологическое нарушение или авария на источнике теплоснабжения с  прекращением циркуляции теплоносителя и т.п.), возможных в период  эксплуатации.

Живучесть системы закладывается при проектировании СЦТ и  должна соответствовать СНиП 41-02-2003.

С этой целью предусматриваются следующие способы резервирования:

- применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем,

обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования;

- установка на источнике тепловой энергии необходимого резервного оборудования;

- организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую систему транспортирования  теплоты;

- резервирование тепловых сетей смежных районов;

- устройство резервных насосных и трубопроводных связей;

- установка баков-аккумуляторов.

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °C в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа должна  приниматься по таблице 1.9.1.

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления to,ºС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минус 10 | Минус 20 | Минус 30 | Минус 40 | Минус 50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Таблица 1.9.1.

При этом участки надземной прокладки протяженностью до 5 км допускается не резервировать, кроме трубопроводов диаметром более  1200 мм в районах с расчетными температурами воздуха для  проектирования отопления ниже минус 40 °С.

Резервирование подачи теплоты по тепловым сетям,  прокладываемым в тоннелях и проходных каналах, допускается не  предусматривать.

Для потребителей первой категории следует предусматривать  установку местных резервных источников теплоты (стационарных или  передвижных). Допускается предусматривать резервирование,  обеспечивающее при отказах 100%-ную подачу теплоты от других  тепловых сетей.

Для резервирования теплоснабжения промышленных предприятий  допускается предусматривать местные источники теплоты.

Таким образом, живучесть СЦТ – это минимальная подача теплоты  по теплопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях и  снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна  быть достаточной для поддержания температуры воды в течение всего  ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения:

- организация локальной циркуляции сетевой воды в  тепловых сетях до и после ЦТП;

- спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у  потребителей, распределительных тепловых сетей,  транзитных и магистральных теплопроводов;

- прогрев и заполнение тепловых сетей и систем  теплоиспользования потребителей во время и после  окончания ремонтно-восстановительных работ;

- проверка запаса прочности элементов тепловых сетей и  компенсирующих устройств;

- временное использование, при возможности, передвижных  источников теплоты.

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Реализация МУП ТВС за 2013г.(до 2014г; сIII кв. 2014г.- ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания») приведены в табл.1.10.1

Таблица 1.10.1.

| Отпущено тепла, Гкал | Итого: по году |
| --- | --- |
|  | 58550,3 |
| Выручка от тепла тыс. руб | 161 355 |

## Часть 11. Цены(тарифы) в сфере теплоснабжения

Особенности расчета тарифов (цен) для отдельных групп потребителей тепловой энергии (далее - тарифные группы) определяются в соответствии с:

- статьями 2 и 5 Федерального закона "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации";

- пунктом 59 Основ ценообразования.

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности):

1-я группа. Базовые потребители.

Базовые потребители - потребители с максимальным значением заявленной мощно-сти, равным или более 20 МВт и годовым числом часов использования заявленной мощно-сти более 7500, подтвержденным фактическим электропотреблением за предшествующий период регулирования. Заявленная мощность N заявл - мощность, участвующая в годовом совмещенном максимуме графика электрической нагрузки ОЭС.

2-я группа. Население.

Аналогично указанной группе рекомендуется производить расчет тарифов для насе-ленных пунктов, рассчитывающихся по общему счетчику на вводе; жилищных организаций, потребляющих электроэнергию на технические цели жилых домов; садоводческих товариществ, дачно-строительных, гаражно-строительных и гаражных кооперативов, автостоянок, общежитий, жилых зон при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях, объединенных хозяйственных построек граждан (погреба, сараи), рассчитывающихся по общему счетчику на вводе, а также содержащихся за счет прихожан религиозных организаций.

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1998 г. N 1444 "Об основах ценообразования в отношении электрической энергии, потребляемой населением" для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, применяется понижающий коэффициент 0,7.

В соответствии с законодательством Российской Федерации государственноерегули-рование тарифов может производиться отдельно в отношении электрической энергии, по-ставляемой населению, в пределах социальной нормы потребления и сверх социальной нормы потребления, определяемой в установленном порядке.

3-я группа. Прочие потребители

В целях формирования бюджетной политики в группе "Прочие потребители" потреби-тели, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой (далее - Бюджетные потребители).

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются раздельно по следующим видам теп-лоносителей:

горячая вода;

отборный пар давлением:

от 1,2 до 2,5 кг/см2;

от 2,5 до 7,0 кг/см2;

от 7,0 до 13,0 кг/см2;

свыше 13,0 кг/см2;

острый и редуцированный пар.

В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде, для всех потребителей в одной системе, в которой теплоснабжение потребителей осуществляется от источника (ис-точников) тепла через общую тепловую сеть (далее - система централизованного тепло-снабжения (СЦТ), могут рассчитываться на едином уровне.

По решению регионального органа тарифы на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде, для всех потребителей, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, могут рассчитываться на едином уровне. Тарифы на тепловую энергию могут дифференцироваться по муниципальным образованиям.

- Во всех случаях в соответствии с пунктом 59 Основ ценообразования тарифы на про-дукцию (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, установленные регулирующим органом по группам потребителей, должны обеспечивать получение в расчетном периоде регулирования указанными организациями необходимой валовой выручки.

- а) динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тарифы на тепловую энергию и динамика их изменения за последний год  в таблицах 1.11.1.(за предыдущие годы данные не предоставлены)

Таблица 1.11.1.

| котельная | Тарифы на отпуск тепла для ГВС, руб*Гкал | Тарифы на отпуск тепла на отопление, руб*Гкал |
| --- | --- | --- |
| ООО «КТК» | 2161,3 | 2161,3 |
| Котельная ООО «Ресурс» п. Гарь | - | 1815,9 |
| Котельная ООО «Ресурс» г.Кирс, ул.Большевиков 19 |  | 4654 |
| Котельная ОАО «РЖД»Привокзальная, 1а |  | 2529,5 |

б) структуры тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Выбор метода регулирования тарифов по каждой теплоснабжающей    и теплосетевой организации осуществляется органом регулирования с  учетом предложения самой организации, исходя из трех возможных  вариантов:

- метод экономически обоснованных расходов (затрат);

- метод доходности инвестированного капитала (RAB);

- метод индексации установленных тарифов.

Формирование тарифов для теплоснабжающих и теплосетевых  организаций города происходит с помощью метода экономически  обоснованных расходов на основе необходимой валовой выручки и  расчетного объема отпуска тепловой энергии. В необходимую валовую  выручку, согласно Постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, включается расходы, связанные с производством и реализацией  продукции, внереализационные расходы (расходы на консервацию  основных производственных фондов, расходы по сомнительным долгам и  пр.) и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога  на прибыль (капитальные вложения на расширение производства и пр.).  Определение состава расходов и оценка их экономической  обоснованности производятся в соответствии с законодательством  Российской Федерации и нормативными правовыми актами,  регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учёта.

в) платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Данных об установленной плате за подключение к системе теплоснабжения нет.

- г) платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей в городе Кирсе не предусмотрена.

## Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского поселения

- а) описание существующих проблем организаций качественного теплоснабжения

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории г.Кирс, можно выделить следующие составляющие:

- износ сетей;

- неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории города;

- состояние внутренних систем отопления;

- отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей;

- износ оборудования для генерации тепловой энергии;

- износ зданий.

Износ сетей -  наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надёжности вызванной коррозией и усталостью металла, так и к разрушению, или провисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации результате коррозии, отложений солей, жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путём реконструкции тепловых сетей.

Неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории города - приводит к «перетопу» (превышению комфортной температуры внутреннего воздуха) у потребителей, находящихся наиболее близко от магистральных сетей. Установка автоматики регулирования температуры внутреннего воздуха  помещении позволит снизить перерасход  тепловой энергии и создаст комфортные условия микроклимата. Состояние внутренних систем отопления – управляющие организации, уделяют достаточное внимание состоянию внутренних инженерных систем многоквартирных домов. Однако существует множество фактов самовольной замены отопительных приборов и трубопроводов. Такие замены приводят к разбалансировке внутренних систем отопления дома и неравномерному температурному полю в зданиях. Для повышения качества теплоснабжения, и поддержания комфортных условий микроклимата, рекомендуется установить балансировочные клапаны на стоянках в жилых домах.

Отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей – приводит к «перетопам» в переходные периоды работы системы теплоснабжения. Установка автоматики позволит улучшить качество микроклимата и сэкономить  затраты денежных средств на отопление.

Из рассмотренных выше проблем, наиболее существенной является износ сетей. Решению проблем следует уделить особое внимание.

Актуальной проблемой остается установка приборов учета тепловой энергии в зданиях города. Адреса установки теплосчетчиков приведены в табл. 1.12.1

Таблица 1.12.1.

| Адрес здания | Объем здания, м³ | Норма потребления тепла на отопление, Гкал/час | Наличие теплосчетчиков, шт. | Марка теплосчетчиков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Березничная,25 | 4984 | 0,116 | 1 | Магика А2200 №КА207029 |
| ул.Гоголя, 17а | 3564 | 0,089 | 1 | Магика А1200 №250848 |
| ул.Гоголя, 27 | 11015 | 0,217 | 1 | Магика А1200 №141579 |
| ул. Гоголя, 36 | 5063 | 0,113 | 1 | Магика А2200 |
| ул. К.Маркса, 14 | 10831 | 0,213 | 1 | ТНК-Н 13-10 №01258 |
| ул. К.Маркса, 23 | 313 | 0,013 | 1 | Магика А1200 №151419 |
| ул. К.Маркса, 30 | 6381 | 0,142 | 1 | Магикасер.Д №КА211014 |
| ул. К.Маркса, 35 | 4902 | 0,114 | 1 | Магика А1200 №141641 |
| ул. Кирова, 6 | 15464 | 0,264 | 1 | Магика А2200 |
| ул. Кирова, 24 | 12763 | 0,218 | 1 | Магика А2200 |
| ул. Широнина, 3 | 7500 | 0,131 | 1 | ТСРВ-034 №1101457 |
| ул. Набережная, 1 | 20104 | 0,357 | 1 | Магика А2200 |
| ул. Кирова, 23 | 2692 | 0,045 | 1 | Магика А2200 |
| ул. Ленина, 14 | 4154 | 0,085 | 1 | Магика 1200 №151790 |
| ул. Кирова, 16 | 7254 | 0,143 | 1 | CloriusO10E №9509-11708 |
| ул. Кирова, 37 | 14647 | 0,243 | 1 | Магика А2200 №501250 |
| ул. Кирова, 37 | 4856 | 0,101 | 1 | Магика А2200 №011528 |
| ул. Кирова, 37 | 1480 | 0,031 | 1 | Магика А2200 №011657 |
| ул. Кирова, 37 | 1280 | 0,038 | 1 | Магика 1200 №011587 |
| ул. Кирова, 24а | 1230 | 0,026 | 1 | Магика 1200 №150705 |
| ул. Ленина, 3 | 1953 | 0,044 | 1 | Магика А2200 №КА-103014 |
| ул. Кирова, 16 | 1007 | 0,022 | 1 | Магика А1200 №КА008073 |
| ул. Кирова, 22 | 3396 | 0,073 | 1 | ТС.ТМК-Н |
| ул. Милицейская, 22 | 1307 | 0,028 |  | ВКТ-7 №139508 |
| ул. Милицейская, 6 | 5010 | 0,099 | 1 | Магика А1200 №100080 |
| ул. Милицейская, 33 | 2692 | 0,06 | 1 | ClorivsQ15EC |
| ул. Кирова, 19 | 8172 | 0,143 | 1 | Прима КСТ-22 №6190 |
| ул. Кирова, 19 | 8859 | 0,155 | 1 | комбиметр №25469910 |
| ул. Кирова, 19 | 5127 | 0,12 | 1 | ТМК-Н20 |
| ул. Слободская, 22 | 2870 | 0,064 | 1 | Магика А2200 |
| ул. Кирова, 20 | 1164 | 0,026 | 1 | Магика А1200 №Ка101032 |
| ул. Ленина, 5 | 1058 | 0,024 | 1 | Магика А1200 №КА110038 |
| ул. Ленина, 15 | 1988 | 0,037 | 1 | Магика А2200 №К1410012 |
| ул. Слободская, 16 | 4745 | 0,106 | 1 | комбиметр №26757542 |
| ул. Гоголя, 20 | 2239 | 0,048 | 1 | Магика А1200№К1403010 |
| ул. Слободская, 16 | 4745 | 0,106 | 1 | комбиметр |
| ул. Ленина, 1 | 507514 | 9,121 | 1 | Элькора С-30 №2697 |
| ул.Ленина, 1 | 266915 | 4,797 | 1 | Элькора С-30 №2695 |
| ул. Ленина, 1 | 6476 | 0,191 | 1 | SA94/4 №7116/8144 |
| ул.Ленина, 1 | 1503 | 0,027 | 1 | Магика 1200 №ВА000215 |
| ул. Ленина, 1 | 3215 | 0,106 | 1 | Магика 1200 №121362 |
| ул.Ленина, 1 | 2869 | 0,069 | 1 | Магика 1200 №ТС000260 |
| ул. Кирова, 14 | 8750 | 0,172 | 1 | КМ-5 №18046 |
| ул. Ленина, 23 | 926 | 0,03 | 1 | Магика А1200 №18354 |
| ул. Комсомольская, 17 | 3271 | 0,07 | 1 | Магика 2200 №11773 |
| ул. Ленина, 1 | 4262 | 0,086 | 1 | SA-94/1 №7119 |
| ул. Ленина, 1 | 6476 | 0,103 | 1 | МагикаА2200 |
| ул. Кирова, 5а | 1740 | 0,032 | 1 | ВКТ-7 №130222 |
| ул. Лермонтова, 27 | 5711 | 0,127 | 1 | Магика А2200М №071627 |

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

- Расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию по г.Кирс составляет:

Суммарный расход тепла на отопление, Гкал-78253,4.

Суммарный расход тепла на вентиляцию, Гкал- 7908,3.

Суммарный расход тепла на отопление и вентиляцию, Гкал- 86161,8.

Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение по г.Кирс составляет:

Годовая потребность в тепловой энергии, Гкал-9746,9.

Часовая потребность в тепловой энергии (Q час), ккал/час-979556.

б) прогноз прироста на каждом этапе строительной площади строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия  источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

В результате реализации комплексного инвестиционного плана развития города Кирс с монопрофильной экономикой на 2010-2020 годы планируется (табл.2.1.):

- Таблица 2.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание | Стоимость млн.руб | Период исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство микрорайона «Светлый» | Развитие коммунальной инфраструктуры города для строительства быстровозводимых малоэтажных домов экономкласса общей площадью 4000 кв.м. | 25,0 | 2010-2015 гг. |
| 2. | Строительство дома на 12 квартир под служебное жилье по ул. Павлова | Снижение социальной и кадровой напряженности в городе и | 10,8 | 2013-2015 гг. |

- в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогноз прироста тепловых нагрузок г. Кирс производился на основе комплексного инвестиционного плана развития города Кирс с монопрофильной экономикой на 2010-2020 годы.

При расчёте перспективных тепловых нагрузок использовались удельные расходы теплоты на отопление и вентиляцию одного квадратного метра общей площади зданий, приведённые в приказе № 224 от 17 мая 2011 г. Министерства Регионального Развития Российской Федерации.

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода были приняты в соответствии с СП 20131.13330.2012 «Строительная климатология».

Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее водоснабжение и удельная тепловая нагрузка для системы ГВС (среднечасовая) определены для жилых и общественных зданий с учетом следующих допущений:

-норматив потребления горячей воды в жилых и общественно-деловых зданиях составляет 95 л/сут. на человека, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-норматив потребления горячей воды только в жилых зданиях составляет 82,5 л/сут. на человека. Эта величина принята в соответствии с Приказом Минрегионразвития РФ от 28 мая 2010 № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Постановлением № 138/50 от 07.02.2012 г. Правительства Кировской области установлены нормативы потребления тепловой энергии, представленные в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

| № п/п | Этажность | Норматив отопления (Гкал на один кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 1999 года постройки включительно | После 1999 года постройки |
| 1 | 1-этажные | 0,0317 | 0,0101 |
| 2 | 2-этажные | 0,0317 | 0,0101 |
| 3 | 3-этажные | 0,0209 | 0,0108 |

Постановлением № 138/49 от 07.02.2012 г. Правительства Кировской области установлены нормативы потребления горячего, холодного водоснабжения и водоотведения, представленные в таблице1.4.

Таблица 2.3.

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома и жилого дома | Горячее водоснабжение, куб. метров на 1 человека в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 3,261 |
| 2. | 1-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 3,212 |
| 3. | 1-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжени-ем, оборудованные душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 2,589 |
| 4. | 1-этажные многоквартирные дома с горячим и холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 1,227 |
| 5. | 1-этажные многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой, унитазом, с централизованным водоотведением | 1,740 |

- г) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Данные по удельным расходам тепловой энергии для обеспечения технологических процессов организациями, осуществляющими выработку тепловой энергии для целей осуществления технологических процессов, не предоставлены.

- д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии

При норме обеспеченности 23 кв.м на человека перспективная нагрузка микрорайона «Светлый» представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

| Адрес узла ввода | Расчётная нагрузка на отопление, Гкал в месяц | Расчётная нагрузка на ГВС, м³ в месяц |
| --- | --- | --- |
| микрорайон «Светлый» | 40,4 | 567 |

По остальным котельным города Кирс расчётная тепловая нагрузка останется неизменной.

- е) прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления

Расчётными элементами для схемы теплоснабжения являются населённый пункт, население и/или общественные объекты снабжаются тепловой энергией от котельных, либо зоны теплоснабжения котельных в границах населенного пункта (в случае если в населенном пункте более 1 котельной). Населенные пункты, в которых используются индивидуальные источники тепловой энергии, в соответствии с п. 2 абзац 1 Постановления Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» при разработке Схемы не учитываются.

Новый микрорайон «Светлый»г.Кирс находится в зоне теплоснабжения Кирсинской ТЭЦ.

Перспективный прирост тепловых нагрузок за счёт нового строительства должен составить 40,4 Гкал в месяц или 363,6 Гкал в год. Прирост составит менее 1% от существующего отпуска тепла в сеть.

По остальным котельным города объёмы потребления мощности потребителями останутся неизменными.

- ж) прогнозы приростов объёмов потребления  тепловой энергии(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

Проектом Генерального плана города Кирс не предусмотрено новое строительство промышленных потребителей, использующих тепловую энергию горячей воды и пара в технологических процессах и отоплении.

По данным 2014 года в границах города Кирс осуществляют производственную деятельность следующие наиболее крупные промышленные предприятия: ОАО «РЖД», ОАО «Верхнекамсклес».

В настоящий момент рассматриваемые предприятия не имеют проектов расширения или увеличения мощности производства в существующих границах.

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского поселения

Согласно постановлению от 22 февраля 2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» при разработке Схемы теплоснабжения проработка данной главы не является обязательной.

В ходе разработки схемы теплоснабжения муниципального образования  «Кирсинское городское поселение» была создана электронная карта сетей в геоинформационной системе Zulu компании «Политерм», Санкт-Петербург.

В качестве подложки для прорисовки теплотрасс были использованы материалы (слои) из Генерального плана городского поселения.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчёты   и строить графики:

Поверочный расчёт тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчёта определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учёте тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой  энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета. При этом на экран выводятся:

- линия давления в подающем трубопроводе;

- линия давления в обратном трубопроводе;

- линия поверхности земли;

- линия потерь напора на шайбе;

- высота здания;

- линия вскипания;

- линия статического напора.

Цвет и стиль линий задается пользователем.

Рисунок 3.1 – Пьезометрический график

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

# Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

а) балансы тепловой энергии(мощности) и перспективной тепловой нагрузкив каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов)существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Теплоснабжающими организациями Ки́рсинского городского поселения (далее по тексту- г.Кирс)  являются ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания»,  ОАО «РЖД», ОАО «Ресурс». На территории города действуют три котельных общей располагаемой мощностью более 75 Гкал/час.

Город отапливает ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания», основной вид топлива является уголь. Фактическая тепловая мощность котельной 71,0 Гкал/ч. Расчетная тепловая мощность котельной 42,8639 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка ТЭЦ: тепло-14,672 Гкал/ч.; ГВС-2,374 Гкал/ч (данные гидравлического расчета).

Количество населения пользующегося тепловой энергией ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания»составляет 3115 чел. Количество отапливаемых площадей 280509 м2, из них 109846 м2 жилые. Максимальный отпуск тепла потребителям поставщиками коммунальных ресурсов (тепловой энергии)составляет 21 Гкал/час(данные за 2010г.).

Котельная, принадлежащая кировскому территориальному участку Горьковской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ ОАО «РЖД» отапливает одно жилое здание по адресу ул.Привокзальная 1а площадью 812,7 м² с нормой потребления тепла на отопление 0,021Гкал/час, а также железнодорожный вокзал и административное здание -пост ЭЦ, принадлежащее ОАО «РЖД».Основной вид топлива - уголь. Данные по тепловой мощности котельной не предоставлены.

На балансе ОАО «Ресурс» состоит котельная детского сада №7 «Теремок» по адресу г.Кирс, ул.Большевиков 19, отапливается местным видом топлива - дровами. Тепловая мощность котельной 1,1Гкал/час.

Также на балансе ОАО «Ресурс» состоит котельная в п.Гарь по ул.Индустриальная, работающая на местном виде топлива- на дровах. Данная котельная отапливает 17 зданий. Тепловая мощность котельной 1,1Гкал/час.

Кроме того, ряд предприятий г.Кирс имеют собственные источники тепловой энергии, которые используются дляобеспечения собственных потребностей в тепловой энергии и не являются поставщиками коммунальных ресурсов.Теплоснабжение индивидуального жилищного сектора осуществляется за счет печного отопления (дрова).

Подключением многоквартирных домов к теплу сейчас занимаются ООО «УК г. Кирс» и ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания», подключением юридических лиц - ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания».

б) балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов(если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

Таблица 4.1.

| Наименование производителя тепловой энергии | Адрес | Выработка тепловой энергии за 2013 г., Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кирсинская ТЭЦ | г. Кирс | 76022,932 |  |
| Кировский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ ОАО "РЖД" | г.Нижний Новгород,603033 Ул.Движенцев,30 | (информация только по жилому зданию, расположенному по адресу: Привокзальная, 1а 159,996 |  |
| ОOО «Ресурс» | г. Кирс ул. Широнина 9 | г. Кирс ул. Большевиков, 19 | п. Гарь ул. Индустриальная |
|  |  | 114,08 | 415,28 |

Расчётная нагрузка на отопление микрорайона Светлый-40,4 Гкал в месяц.

Резерв тепловой энергии в существующих границах зон действия источников тепловой энергии отсутствует и для проведения точечной застройки, а также реконструкции существующих зданий необходимо реконструкция Кирсинской ТЭЦ с заменой котельного оборудования.

Очевидно, что у Кирсинской ТЭЦ при условии подключения перспективной нагрузки существует дефицит мощности, нужно провести мероприятия по ремонту, реконструкции  и модернизации котельного оборудования.

в) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого  магистрального вывода с целью  определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

В электронной модели существующей схемы теплоснабжения города Киров, выпол-ненной в геоинформационной системе Zulu (ГИС Zulu) ООО «Политерм» были произведены необходимые изменения, отражающие подключение перспективных тепловых нагрузок.

По существующей и перспективной схеме теплоснабжения произведены следующие виды расчетов:

- поверочный; его результатом являются параметры тепловой энергии, передаваемой жилым и административным потребителям. Расчётные напоры в узлах тепловой сети представлены в приложении 3 настоящей Книги.

По результатам гидравлических расчётов сделаны следующие выводы:

Существующие тепловые сети не способны обеспечить передачу тепловой
энергии в полном объеме, необходимом для покрытия нагрузок при расчётных
параметрах наружного воздуха;

Для обеспечения тепловой энергией планируемых потребителей на расчётный период, необходимо строительство магистральных трубопроводов. Планируемые мероприятия по обеспечению перспективных потребителей тепловой энергией, описаны подробно в главе 7 настоящей Книги.

- г) выводы о резервах существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

При условии строительства зданий в микрорайоне “Светлый” дефицита мощности на ТЭЦ не наблюдается. Следовательно, в увеличении установленной мощности ТЭЦ нет необходимости, нужно заменить котельное оборудование, в связи с его большим износом более 70%.

# Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Таблица 5.1.

| Период | Объем трубопроводов магистральных тепловых сетей, м3 |  | Объем трубопроводов квартальных тепловых сетей (включая емкость систем теплопотребления абонентов), м3 | Объем систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий потребителей, м3 | Объем трубопроводов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в отопительный период, м3 | летний период, м3 |
| Данные теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |
| 2014 г. |  | данные не предоставлены | данные не предоставлены | данные не предоставлены |  |  |

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

– затраты на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

– технологические сливы средствами автоматического регулирования теплового и

гидравлического режима, а также защиты оборудования;

– затраты на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

– технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Динамика основных показателей теплоносителя представлена в табл. 5.2

Таблица 5.2.

| № п/п | Показатели | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчет, втч. факт.потери по приборам учета | Отчет, втч. факт.потери по приборам учета | план | расчет |
| 1. | Потери и затраты теплоносителя, вода м³ | 0 | 0 | 0 | 7968 |
| 2. | Среднегодовой объём тепловых сетей, м³ | 0 | 0 | 0 | 558,8 |
| 3. | Отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, вода % | 0 | 0 | 0 | 1426,5 |
| 4. | Отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей в час, вода %/ч | 0 | 0 | 0 | 0,1628 |

Источник воды ТЭЦ-Среднее водохранилище (техническая вода).

- Также возможна подпитка теплосети речной и прудовской водой химически очищенной как через подпиточные деаэраторы так и помимо них.

Производительность водоподготовительных установок приведена в части 7 главы 1 настоящей Книги.

# Глава 6. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

- а) предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

В г.Кирс планируется строительство микрорайона «Светлый», который, как ожидается, будет обеспечиваться теплом от Кирсинской ТЭЦ. Строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку не планируется.

- б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной и существующей тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии необходима.

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии:

- Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ);

- Внедрение конденсаторных установок;

- Замена насосного оборудования;

- Ремонт оборудования: котлоагрегаты и гидрозолоудаление;

- Установка котла КВТм-5000Е;

- Установка паравинтовой машины ПВМ-2,4;

- Ремонт резервных котлоагрегатов КЕ-25 (№6, №7);

- Замена традиционных светильников на светодиодные;

- Капитальный ремонт зданий и сооружений;

- Система резервного питания постоянного тока.

- в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Согласно 261 ФЗ, гл. 7 ст. 24 об обязательном снижении энергетических ресурсов в течение 5 лет не менее, чем на 15% :

1. Начиная с 1 января 2010 года государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В целях более полного использования энергии топлива рекомендуется применять конденсационные котлы или устанавливать теплообменники поверхностного типа на тракте дымовых газов после котлов.

- срок службы основного оборудования (котлов) после ввода в эксплуатацию в результате нового строительства, реконструкции или капитального ремонта не должен превышать 20 лет.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что на источниках теплоснабжения г.Кирс установлено оборудование со сроком использования более20 лет. Тем самым необходимо установить систему автоматизации котельной.

Предлагается установить систему автоматики котлов КЕ-25-14.

Функции автоматики котла:

1.Измерение и сигнализация: в автоматике котла КЕ-25-14 применяется световая и звуковая сигнализация при отклонении технологических параметров от нормы.

2.Регулирование процесса горения: автоматическое регулирование подачи топлива в топку котла в зависимости от давления пара в барабане котла;

3.Уровень воды: автоматика котла КЕ-25-14 обеспечивает автоматическое регулирование уровня воды в верхнем барабане котла;

4.Разряжение: автоматика КЕ-25-14 обеспечивает регулирование разрежения в топке котла, соотношения «топливо-воздух» с помощью МЭО либо частотных преобразователей установленных на вентиляторе (ВДН) и дымососе (ДН).

5.Защита: автоматика котла КЕ-25-14 обеспечивает останов котла в случае изменения заданных технологических параметров:

• повышения давления пара в барабане котла,

• повышения температуры пара на выходе из котла,

• понижения давления воздуха,

• уменьшения разрежения в топке котла,

• отклонения уровня в барабане котла,

• исчезновения напряжения в цепях защиты,

• аварийной остановке дымососа и вентилятора;

6.Контроль и регистрация: автоматика котла КЕ-25-14 обеспечивает контроль и регистрацию следующих параметров:

• регистрация уровня воды в барабане,

• давления пара в барабане котла,

• расхода пара на выходе из котла

• температуры пара на выходе из котла.

В автоматике котла КЕ-25-14 установлен электронный самописец – четырёхканальный «Термодат»17М5, фиксирующий первопричину аварии.

Годовая экономия от внедрения автоматики котла составит 1% от потребления топлива. Также уменьшится потребление электроэнергии на 5%.Рекомендуется установка системы погодного регулирования подачи теплоносителя. Мероприятие позволит снизить потребление топлива и повысить срок службы оборудования. Управление контуром тепловых сетей будет производиться на базе контроллера. Данный контроллер автоматически управляет работой контура при помощи трехходового регулирующего клапана с электроприводом,  на основании показаний датчика температуры теплоносителя и температуры наружного воздуха обеспечивает регулирование температуры в системе по выбранному отопительному графику. Принцип работы данной системы: терморегулятор, на основании полученных с датчиков данных, выдает управляющий сигнал на исполнительный механизм клапана, сокращая или увеличивая подмес воды из водогрейного контура котельной.

- г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрено.

- д) меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переводу котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

- е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

- ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения не планируется.

- з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

- Для котельных температурный график выбирается индивидуально в зависимости от установленного оборудования котельной, гидравлического режима работы тепловой сети и способа подключения абонента.

Для тепловых сетей ТЭЦ принято качественно-количественное регулирование по температурным графикам 95/70. При качественно-количественном регулировании при изменении тепловой нагрузки изменяют по определённому закону и расход теплоносителя через теплопотребляющую установку, и его температуру перед теплопотребляющей установкой.

- и) предложение по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учётом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

к) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

Реконструкцию существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии можно оценить как невозможную в связи с географическим расположением г. Кирс и отсутствием

На территории города Кирс расположен 1 источник централизованного теплоснабжения.

С учетом предполагаемого развития западной части территории города в микрорайоне «Светлый» запланирована новая, относительно небольшая, общественно-деловая зона, ориентированная на обслуживание данной и прилегающих территорий.

Существующая граница зоны действия источника тепловой энергии (ТЭЦ)показана на рисунке  6.1.

Рис. 6.1-Красным цветом выделена существующая зона действия Кирсинской ТЭЦ

# Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение  тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей с целью перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности требуется, ввиду дефицита в отдельных зонах источников тепловой энергии.

б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

В г. Кирс ожидается подключение нового микрорайона «Светлый» к тепломагистралям ТЭЦ и планируется рост тепловой нагрузки, в связи с чем необходимо строительство новых тепловых сетей от магистралей, проходящих через центр города.(ул.Кирова).  Удаленность данного микрорайона от центральной части города составляет ориентировочно 1,5- 2 км.

- в) предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых будет существовать возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

- г) предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Строительство тепловых сетей для данных целей не планируется.

- д) предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Потребителям, таким как детские сады, школы и другие социальные объекты, которым было бы целесообразно подключиться к сетям от различных источников, находятся на отдалённом расстоянии (например, д/с «Теремок»), поэтому это экономически невыгодно.

е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Для увеличения пропускной способности необходима заменена  выходящих труб с ТЭЦ с диаметра 325 мм на трубы диаметром 530мм. Для  обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки необходимо увеличение диаметров  трубопроводов

Таблица 7.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция т/трассы ТЭЦ-Центр с увеличением диаметра | 2016-2020 |
| 2 | Реконтрукция т/трассы Центр-ул.Гоголя с увеличением диаметра | 2016-2020 |
| 3 | Реконструкция т/трассы Центр-Петровского с увеличением диаметра | 2016-2020 |
| 4 | Реконструкция т/трассы Ленина-Здание суда | 2016-2017 |
| 5 | Гидравлическая наладка и балансировка тепловой сети | 2015-2017 |

В целом, сети характеризуются низкой скоростью течения сетевой воды как в подающем, так и в обратном трубопроводах. Приложение 3.

ж)реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Таблица 7.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Замена изоляции на ППУ теплотрасс на Зареку, Стройпоселок, ул.Кирова, ул. Ленина | 2016-2020 гг. |
| 2. | Замена старой теплоизоляции на теплопроводе Дн-273 мм от здания ТЭЦ до бани дл. 1100м ППУ-скорлупами | 2016-2017 гг. |
| 3. | Замена П-образных компенсаторов: (Дн=159мм) с ул. Кирова на улицы: Ленина, Слободская, Кирова,10, Широнина, Березничная, Гоголя,Комсомольская,Кирова,29, здание администрации; (Дн=219 мм) с ул. Милицейская на улицы Ленина, Слободская, Широнина, Березничная; с ул.Гоголя на улицы: К-Маркса, Милицейская." | 2016-2020гг. |
| 4. | Замена внутриквартальных тепловых сетей города | 2016-2023 гг. |

# Глава 8. Перспективные топливные балансы

Данные за предыдущие годы представлены в табл. 8.1

Таблица 8.1.

| количество населения пользующегося тепловой энергией (данные 2010г.) | 3115 чел |
| --- | --- |
| выработка за 2010 год составила | 92151 Гкал |
| максимальный отпуск тепла потребителям составляет | 21 Гкал\час |
| количество отапливаемых площадей (данные 2010г.) | 280509 м2 из них 109846 м2 жилые |
| годовой расход топлива (данные 2010г.) | 23650 тонн |
| средняя теплотворность | 4600 |
| На период регулирования (2015г.)заявляемый норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ТЭЦ | 206,2 кг у.т./Гкал |
| цена руб/тнт | данные не предоставлены |
| тариф транспортировки топлива руб/т | данные не предоставлены |
| тариф на электроэнергию для собственных нужд, руб*кВт*час | 2,6876 |
| тарифы на отпуск тепла для ГВС, руб*Гкал | 2161,3 |
| тарифы на отпуск тепла на отопление, руб*Гкал | 2161,3 |
| тарифы на отпуск тепла на производственные нужды, руб*Гкал | 2161,3 |

Максимальный отпуск тепла на отопление-11332,1 Гкал.(2014г.) Ожидаемая нагрузка на отопление нового микрорайона -363,6 Гкал в год (в этом случае прирост составит чуть более 3%).

# Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

Способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции) следует определять по трем показателям (критериям):

- вероятности безотказной работы;

- коэффициенту готовности;

- живучести [Ж].

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей:

- резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

Наиболее «уязвимыми» местами в системе централизованного теплоснабжения города Кирс являются участки с большим износом тепловых сетей.

# Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а)оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Таблица 10.1.

| № п/п | Мероприятия | Обоснование мероприятий | Сумма, млн руб | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция, замена, ремонт трасс | износ и разбалансировка, снижение потерь | 74,8 | 2016-2024гг. |
| 2 | Внедрение АСКУЭ | учет энергопотребления | 2,1 | 2016-2024гг. |
| 3 | Внедрение конденсаторных установок | экономия потребления активной мощности трансформаторов | 1,4 | 2016-2024гг. |
| 4 | Замена насосного оборудования | износ оборудования | 4,5 | 2016-2024гг. |
| 5 | Замена традиционных светильников на светодиодные | экономия электроэнергии | 1,8 | 2016-2024гг. |
| 6 | Установка системы автоматизации котлов КЕ-25-14 | экономия топлива | 1,4 | 2016-2024гг. |
| 7 | Капитальный ремонт оборудования: котлоагрегаты, гидрозолоудаление | увеличение надежности и повышения КПД | 119,8 | 2016-2024гг. |
| 8 | Капитальный ремонт зданий и сооружений | возможность эксплуатации | 19,6 | 2016-2024гг. |
| 9 | Система резервного питания постоянного тока | увеличение надежности | 1,6 | 2016-2024гг. |
| 10 | Установка котла КВТм-5000Е | экономия электроэнергии, топлива | 40,0 | 2016-2024гг. |
| 11 | Установка паровинтовой машины ПВМ-2,4 | экономия электроэнергии | 40,0 | 2016-2024гг. |
| 12 | Ремонт резервных котлоагрегатов КЕ-25 (№6, №7) | Увеличение надежности | 30 | 2016-2024гг. |

В целях поддержания существующей сети необходимо:

- ремонт оборудования котельных и котлов

- капитальный ремонт зданий котельных;

- замена тепловой сети ТЭЦ – Стройпоселок ДУ – 150мм;

- замена изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляции;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий и тепловых сетей.

б) расчеты эффективности инвестиций

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности инвестиционного проекта будут иметь отрицательные значения, т.е не будут иметь обоснования с точки зрения финансов, но иметь обоснование с точки зрения необходимости их осуществления для теплоснабжения объектов перспективного строительства. Связано это с большой долей финансовых потребностей на мероприятия. Окупаемость данных мероприятий выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения.

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе, и от выбранного источника финансирования данных мероприятий. Источники финансирования предложены из расчета отсутствия негативных ценовых последствий для потребителей.

Реализация предложенных мероприятий возможна за счет:

- надбавки к цене (тарифу) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

- средств организаций коммунального комплекса, застройщиков;

- федерального, областного, местного бюджетов в рамках адресных инвестиций и целевых программ;

- иных средств, предусмотренных законодательством.

Объемы финансирования реализации мероприятий в части средств федерального, областного и местного бюджетов будут ежегодно уточняться, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

в)расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Рекомендованный источник финансирования для большей доли представленных мероприятий это дотации из бюджетов разных уровней. В данном случае негативных ценовых последствий для потребителей не будет.

# Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения города Кирс, а именно:

-Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

-Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания»согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения, и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

В  настоящее  время  ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания» отвечает  требованиям  критериев  по  определению  единой  теплоснабжающей  организации  зоне  централизованного  теплоснабжения города КирсВерхнекамского района Кировской области.

Список использованных источников

1. Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ.

2. О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154.

3. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Министерства Энергетики РФ от 29.12.2012г. № 565 и приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012г. №667.

4. Проект генерального плана Кирсинского городского поселения.

5. Комплексный инвестиционный план развития города Кирс с монопрофильной экономикой на 2010-2020 годы.

6. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808.

7. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

8. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

9. Проект приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии».

10. Государственный сметный норматив по укрупненным ценам НЦС 81-02- 13-2012 утвержденный приказом Министерством регионального развития РФ от 30.12.2011г. № 643.

11. Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001 утвержденных Приказом Госстроя России от 20.08.2001г. № 191.

12. В.Н. Папушкин. Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое //Новости теплоснабжения, № 9 (сентябрь), 2010 г. с. 44-49.

13. «Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий», М., ГУП АКХ им. К. Д. Памфилова, 2002 г.