- АДМИНИСТРАЦИЯ

СВЕТЛОПОЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018 г.                                                                                                      № 40

п. Светлополянск

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения

Светлополянского городского поселения

Верхнекамского района Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования Светлополянское городское поселение Верхнекамского района Кировской области, администрация Светлополянского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Светлополянского городского поселения Верхнекамского района Кировской области в новой редакции. Прилагается.

2. Разместить в течение 15 календарных дней с момента подписания данного постановления на официальном сайте Светлополянского городского поселения актуализированную схему теплоснабжения.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления Светлополянского городского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Постановление администрации Светлополянского городского поселения от 12.05.2013 № 78 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Светлополянского городского поселения Верхнекамского района Кировской области» признать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Светлополянского городского поселения                                      Н.М.Пичугина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Светлополянского городского поселения

от 23.03.2018 г. № 40

Схема теплоснабжения

СВЕТЛОПОЛЯНСКОГО городского поселения

верхнекамского района

кировской  области до 2038 года

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Утверждаемая часть. Пояснительная записка.

1.	ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ.	5

2.	БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ  МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.	7

3.	БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.	9

4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	10

5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.	19

6.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.	25

7.	ИНВЕСТИЦИИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.	26

8.	РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.	27

9.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	34

10.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.	34

- Обосновывающая часть. Пояснительная записка.

1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	25

  - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	25

1.2 ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	25

1.2.1 СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	25

1.2.2 СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	26

1.2.3 СРЕДНЕГОДОВАЯ НАГРУЗКА	26

1.2.4 СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	27

1.2.5 ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	27

1.3 ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	28

1.3.1 СТРУКТУРА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	28

1.4 ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	28

1.5 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	32

1.6 БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	19

1.7 НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	36

1.7.1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ	36

1.8 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	51

2.ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	51

3. БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	55

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ………………………………………………………………………………………………………………….56

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И  РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	59

6. ПЕРЕСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	66

7. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	68

8. ОБОСНОВАНИЙ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	71

9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	73

- Графическая часть.

- Утверждаемая часть. Пояснительная записка.

- ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ.

Строительный фонд Светлополянского городского поселения представлен жилыми домами, жилыми многоквартирными домами, общественными зданиями и зданиями промышленных предприятий.

Площадь  жилых домов и многоквартирных жилых домов присоединенных к системе теплоснабжения составляет 63572 м2.

Прирост площади на первый и второй пятилетние этапы планируется за счет строительства:

- индивидуальное жилищное строительство по ул. Дзержинского, общая площадь земельных участков 50204 кв.м.;

- индивидуальное жилищное строительство по ул. Юбилейной, площадь земельного участка 16221 кв.м.;

- индивидуальное жилищное строительство по ул. Новой, площадь земельного участка 9312 кв.м.

Суммарная тепловая нагрузка новых абонентов составит ориентировочно от 0,9 Гкал/ч до 1,8 Гкал/ч.

Прироста площадей общественных зданий генеральным планом не предусматривается.

В расчетный срок реализации Генерального плана Светлополянского городского поселения (2032 год), в который входят 1-ый (до 2018 года), 2-ой (до 2023 года) и 3-ий (до 2028 года) пятилетние этапы развития системы теплоснабжения восточной части города, согласно настоящей схеме, прирост площади общественны зданий планируется за счет

Строительства:

- лесопильного производства

- цеха прессования опила

Данных о перспективных тепловых нагрузках предприятий нет, возможно использование индивидуальных источников тепла.

На текущий период объем потребляемой энергии жилыми домами, многоквартирными жилыми домами и общественными зданиями, подключенными к системе централизованного теплоснабжения составляет 10,6497 Гкал/ч, без учета потерь в тепловых сетях.

Прирост потребления тепловой энергии на первом и втором этапе возможен за счет строительства индивидуального жилья (от 0,9 до 1,8 Гкал/ч) и промышленных предприятий. На 3-ий пятилетний этап прироста не запланировано.

- БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ  МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

На территории Светлополянского городского поселения действует 1 центральная котельная принадлежащая КОГУП «Облкоммунсервис», отапливающая жилые и общественные здания.

Краткая характеристика центральной котельной приведена в таблице №1.

| № п/п | Наименование, местонахождение | Марка оборудования (котел) | Вид топлива | Дата ввода в эксплуатацию | Мощность (гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Светлополянск | КЕВ-10-14СО КЕВ-10-14СО | Щепа\ торф | 2014г | 6 6 |
|  |  | КЕВ-6.5-14СО |  |  | 4 |

Определение максимального расстояния от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии, при котором подключение новых потребителей к системе  теплоснабжения нецелесообразно  вследствие  увеличения совокупных расходов в указанной системе, производиться отдельно для каждого из источников и  приведено  в обосновывающей части проекта.

Радиус эффективного теплоснабжения составит:

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной приведены в таблице №2.

| № п/п | Показатель | Значение показателя, Гкал/ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
| 1. | Присоединенная нагрузка | 10,6497 | 12,4497 | 12,4497 |
| 2. | Установленная мощность. | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 3. | Затраты тепловой энергии на собственные нужды. | 0,2130 | 0,2490 | 0,2490 |
| 4. | Потери в тепловых сетях. | 0,8520 | 0,9960 | 0,9960 |
| 5. | Тепловая мощность нетто. | 15,787 | 15,751 | 15,751 |
| 6. | Резерв мощности. | 4,2853 | 2,3053 | 2,3053 |

Таким образом, принятые мощности перспективных источников тепла обеспечивают покрытие перспективной тепловой нагрузки.

- БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

Расчетная производительность водоподготовки и соответствующего оборудования

для подпитки системы теплоснабжения принимается согласно СниП 41-02-2003 в размере: 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий плюс расход воды на нужды ГВС с к-том 1,2.

Дополнительно предусматривается аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Расчетные показатели работы систем водоподготовки существующей котельной:

Расчетный расход подпиточной воды:

Vсет. =  14,4416 · 70 = 1010,915 м3,

Расход подпиточной воды

Gподп. = 0,0075 · 1010,915 + 16,1858 · 1,2 = 27,0048 м3 / час;

Аварийный расход воды

Gподп.ав. = 0,02 · 1010,915 = 20,2183 м3 / час.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Установленная тепловая мощность новой котельной 18,61 МВт (16,00 Гкал/ч).

Тепловая схема котельной предусматривается с двумя контурами циркуляции:

1. котловой контур;

2. контур сетевой отопления вентиляции и горячего водоснабжения.

Котловой контур в составе: 2 водогрейных котла КЕВ-10-14СО, 1 водогрейный котел КЕВ-6,5-14-СО; насосы циркуляции котловой воды (по одному на каждый котел), пластинчатые теплообменники (2 рабочих 1 резервный). Для увеличения КПД котельной проектом

предусмотрена установка чугунных экономайзеров.

Через каждый работающий котел обеспечена расчетная циркуляция теплоносителя своим котловым насосом.

При выключении котла - насос также выключается через установленное при наладке время.

Предусматривается установка предохранительных клапанов на общей подающей котловой линии.

Сетевой контур в составе: фильтр - грязевик, группа сетевых насосов (4 рабочих), пластинчатые теплообменники.

Фильтр - грязевик предназначен для очистки воды от крупных и средних взвешенных частиц. До и после фильтра установлены манометры, позволяющие оценить его загрязненность.

Для обеспечения требуемого качества подпиточной воды проектом предусматривается обработка методом натрий – катионирования в автоматизированной установке умягчения в соответствии с заданным анализом исходной воды и расчетной производительностью 8,9 м3/ч.

Установка состоит из двух корпусов фильтров, общего блока управления, двух баков - солерастворителей и станции дозирования. Бак – солерастворитель используется для автоматического приготовления раствора поваренной соли, предназначенного для проведения регенерации загрузки. В качестве загрузки используются катионообменные смолы в Na-форме. Для приготовления регенерационного раствора используется таблетированная поваренная соль.

Рабочий режим и режим регенерации устанавливается наладочной организацией по анализу исходной воды и уточняется в процессе эксплуатации.

Работа установки водоподготовки ведется в автоматическом режиме.

Отвод дымовых газов от котлов осуществляется через индивидуальные утепленные дымовые трубы.

В котельной предусматривается:

1. коммерческий учет тепла, поступающего в теплосеть;

2. коммерческий учет водопроводной воды (см. ВК);

3. расход тепла на собственные нужды котельной (отопление, ГВС);

4. расход воды на подпитку;

Определение объема склада топлива и количества золы:

Расход топлива (торф фрезерный, теплотворной способностью 1990 ккал/кг) на котельную при расчетной нагрузке 16,98 МВт составляет 8295 кг/ч.  Расход топлива в режиме самого холодного месяца  составляет.

Вср = 6,181 т/ч.

Максимальная емкость топливохранилища :

где  р  -   плотность торфа   = 0,42 т /куб. м.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения

Определение максимального расстояния от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии производиться отдельно для каждого из источников и рассчитывается по следующей зависимости:

где

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2;

- поправочный к-т, зависящий от постоянной части расходов на сооружение ТЭЦ (при использовании в качестве источников теплоснабжения котельных принимается равным 1);

B - среднее число абонентов на 1 км2;

- расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

П - теплоплотность района, Гкал/ч*км2.

Данные по тепловым сетям от котельной приведены в таблице №3.

Таблица №3. Сводные данные по тепловым сетям.

| Диметр, м. | Длинна, м. | М, м2. | Стоимость прокладки 1 км., руб | s, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,032 | 388 | 12,416 | 11073622,84 | 891883,2829 |
| 0,04 | 206 | 8,24 | 11073622,84 | 1343886,267 |
| 0,05 | 2688 | 134,4 | 11073622,84 | 82393,02709 |
| 0,065 | 2440 | 158,6 | 11073622,84 | 69821,07718 |
| 0,08 | 1114 | 89,12 | 11073622,84 | 124255,1935 |
| 0,1 | 2246 | 224,6 | 11982316,7 | 53349,58462 |
| 0,125 | 274 | 34,25 | 13474808,86 | 393425,0763 |
| 0,15 | 3332 | 499,8 | 15086826,31 | 30185,7269 |
| 0,2 | 354 | 70,8 | 16922507,39 | 239018,4659 |
| 0,25 | 1700 | 425 | 18977588,01 | 44653,14826 |
| 0,3 | 613 | 183,9 | 20356790,11 | 110694,8891 |
| 0,35 | 292 | 102,2 | 26115877,33 | 255536,9602 |
| 0,4 | 87 | 34,8 | 26115877,33 | 750456,2451 |

Среднее число абонентов на 1 км2 составляет: для котельной №1 В=124 аб/км2.

Теплоплотность района размещения абонентов котельной №1: П=13,81 Гкал/ч*м2,

Стоимость проклладки тепловых сетей принята согласно НЦС 81-02-13-2012 «УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА»

Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети составляет: для котельной s=4389,56 руб/м2

Соответственно радиус эффективного теплоснабжения для котельной будет равен:

км.

Таким образом, все потребители тепловой энергии, предполагаемые к подключению к котельной находятся в радиусе эффективного теплоснабжения.

Переоборудование существующей котельной в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не предусмотрено.  Также не предусматривается резервирование мощности под развитие энергоемких производств.

Таблица 4. Потребители, находящиеся в радиусе эффективного теплоснабжения

| № | Улица | № дома | Qo max, гкал/ч | Qo гвс, гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |
| 1 | Дзержинского | 4 | 0,092 | 0,0092 |
| 2 | Дзержинского | 5 | 0,076 | 0,0092 |
| 3 | Дзержинского | 6 | 0,092 | 0,0121 |
| 4 | Дзержинского | 7 | 0,075 | 0,0105 |
| 5 | Дзержинского | 10 | 0,096 | 0,0123 |
| 6 | Дзержинского | 12 | 0,097 | 0,0131 |
| 7 | Дзержинского | 13 | 0,149 | 0,0171 |
| 8 | Дзержинского | 15 | 0,147 | 0,0168 |
| 9 | Дзержинского | 16 | 0,145 | 0,0170 |
| 10 | Дзержинского | 17 | 0,139 | 0,0192 |
| 11 | Дзержинского | 20 | 0,142 | 0,0221 |
| 12 | Дзержинского | 21 | 0,137 | 0,0179 |
| 13 | Дзержинского | 22 | 0,189 | 0,0289 |
| 14 | Дзержинского | 24 | 0,03 | 0,0008 |
| 15 | Дзержинского | 29 | 0 | 0,0018 |
| 16 | Дзержинского | 29а | 0,023 | 0,0018 |
| 17 | Дзержинского | 31 | 0,011 | 0,0018 |
| 18 | Дзержинского | 31а | 0,023 | 0,0013 |
| 19 | Изыскателей | 2 | 0,111 | 0,0152 |
| 20 | Изыскателей | 4 | 0,11 | 0,0176 |
| 21 | Изыскателей | 6 | 0,11 | 0,0179 |
| 22 | Изыскателей | 1 | 0,009 | 0,0005 |
| 23 | Изыскателей | 3 | 0,008 | 0,0003 |
| 24 | Изыскателей | 5 | 0,019 | 0,0010 |
| 25 | Изыскателей | 7 | 0,017 | 0,0018 |
| 26 | Изыскателей | 9 | 0,01 | 0,0010 |
| 27 | Изыскателей | 11 | 0,008 | 0,0010 |
| 28 | Изыскателей | 13 | 0,018 | 0,0010 |
| 29 | Изыскателей | 15 | 0,018 | 0,0016 |
| 30 | Привокзальная | 1 | 0,112 | 0,0176 |
| 31 | Привокзальная | 2 | 0,113 | 0,0173 |
| 32 | Привокзальная | 3 | 0,114 | 0,0168 |
| 33 | Привокзальная | 4 | 0,112 | 0,0126 |
| 34 | Привокзальная | 5 | 0,118 | 0,0176 |
| 35 | Привокзальная | 6 | 0,112 | 0,0139 |
| 36 | Привокзальная | 9 | 0,148 | 0,0210 |
| 37 | Школьная | 1 | 0,119 | 0,0171 |
| 38 | Школьная | 2 | 0,116 | 0,0197 |
| 39 | Школьная | 3 | 0,138 | 0,0186 |
| 40 | Школьная | 4 | 0,132 | 0,0181 |
| 41 | Школьная | 5 | 0,125 | 0,0186 |
| 42 | Школьная | 6 | 0,137 | 0,0215 |
| 43 | Новая | 1 | 0,145 | 0,0197 |
| 44 | Новая | 3 | 0,053 | 0,0050 |
| 45 | Новая | 4 | 0,147 | 0,0192 |
| 46 | Новая | 5 | 0,15 | 0,0205 |
| 47 | Новая | 6 | 0,134 | 0,0192 |
| 48 | Новая | 7 | 0,144 | 0,0194 |
| 49 | Новая | 8 | 0,021 | 0,0016 |
| 50 | Новая | 9 | 0,141 | 0,0157 |
| 51 | Новая | 10 | 0,022 | 0,0016 |
| 52 | Новая | 11 | 0,008 | 0,0005 |
| 53 | Новая | 12 | 0,022 | 0,0016 |
| 54 | Новая | 13 | 0,009 | 0,0003 |
| 55 | Новая | 15 | 0,008 | 0,0005 |
| 56 | Новая | 17 | 0,008 | 0,0005 |
| 57 | Новая | 19 | 0,016 | 0,0008 |
| 58 | Новая | 21 | 0,017 | 0,0010 |
| 59 | Комсомольская | 5 | 0,026 | 0,0005 |
| 60 | Комсомольская | 8 | 0,079 | 0,0099 |
| 61 | Комсомольская | 9 | 0,118 | 0,0157 |
| 62 | Комсомольская | 10 | 0,084 | 0,0100 |
| 63 | Комсомольская | 11 | 0,015 | 0,0010 |
| 64 | Комсомольская | 13 | 0,011 | 0,0016 |
| 65 | Комсомольская | 4 | 0,093 | 0,0066 |
| 66 | Комсомольская | 6 | 0,087 | 0,0049 |
| 67 | Строителей | 1 | 0,092 | 0,0152 |
| 68 | Строителей | 3 | 0,081 | 0,0110 |
| 69 | Строителей | 4 | 0,114 | 0,0181 |
| 70 | Строителей | 5 | 0,095 | 0,0137 |
| 71 | Строителей | 6 | 0,074 | 0,0102 |
| 72 | Строителей | 7 | 0,09 | 0,0087 |
| 73 | Строителей | 8 | 0,094 | 0,0134 |
| 74 | Строителей | 9 | 0,095 | 0,0092 |
| 75 | Строителей | 10 | 0,097 | 0,0115 |
| 76 | Строителей | 12 | 0,101 | 0,0144 |
| 77 | Юбилейная | 3 | 0,152 | 0,0215 |
| 78 | Юбилейная | 5 | 0,148 | 0,0241 |
| 79 | Юбилейная | 7 | 0,141 | 0,0202 |
| 80 | Юбилейная | 9 | 0,141 | 0,0197 |
| Федеральные бюджетные потребители |  |  |  |  |
| 81 | Почта |  | 0,005 | 0,0001 |
| 82 | НГЧ-5, здание путейцев |  | 0,012 | 0,0000 |
| 83 | Ж/д вокзал, РЖД |  | 0,017 | 0,0000 |
| Региональные бюджетные потребители |  |  |  |  |
| 84 | ПЧ-62 |  | 0,051 | 0,0001 |
| 85 | Связь |  | 0,019 | 0,0001 |
| Муниципальные бюджетные потребители |  |  |  |  |
| 86 | Д/к Юность |  | 0,333 | 0,0005 |
| 87 | Коррекционная школа |  | 0,107 | 0,0009 |
| 88 | Интернат |  | 0,084 | 0,0210 |
| 89 | Школа |  | 0,298 | 0,0028 |
| 90 | Д/сад |  | 0,092 | 0,0089 |
| 91 | Больница |  | 0,236 | 0,0161 |
| 92 | Школьная столовая |  | 0,004 | 0,0210 |
| 93 | Гараж |  | 0,021 | 0,0000 |
| 94 | Хоз. Корпус |  | 0,009 | 0,0000 |
| 95 | Управление администр. |  | 0,009 | 0,0001 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| 96 | Заводоуправление |  | 0 | 0,0000 |
| 97 | Управление Вятка торф |  | 0,04 | 0,0000 |
| 98 | РММ |  | 1,137 | 0,0000 |
| 99 | Универмаг |  | 0,017 | 0,0010 |
| 100 | Магазин Дзержинского 9 |  | 0,021 | 0,0005 |
| 101 | Кафе пельменная |  | 0,019 | 0,0151 |
| 102 | Магазин Луч |  | 0,002 | 0,0003 |
| 103 | Пекарня |  | 0,009 | 0,0056 |
| 104 | Заводоуправление СМУ |  | 0 | 0,0000 |
| 105 | Магазин Миклин Дзер 9 |  | 0,007 | 0,0008 |
| 106 | Аптека торговый зал |  | 0,009 | 0,0000 |
| 107 | Сберкасса |  | 0,003 | 0,0000 |
| 108 | Закусочная Чурин |  | 0,004 | 0,0021 |
| 109 | Магазин Золушка |  | 0,002 | 0,0000 |
| 110 | Магазин Строителей 6 |  | 0,005 | 0,0007 |
| 111 | Магазин Школьная 4 |  | 0,003 | 0,0005 |
| 112 | Магазин склад Филипова |  | 0,009 | 0,0001 |
| 113 | Магазин Дзержинского 3а |  | 0,006 | 0,0007 |
| 114 | Магазин Дзержинского 9а |  | 0,004 | 0,0007 |
| 115 | Магазин Дзержинского 21 |  | 0,005 | 0,0007 |
| 116 | Парикмахерская |  | 0,001 | 0,0000 |
| 117 | Магазин Егорова |  | 0,004 | 0,0000 |
| 118 | Магазин Светлаков |  | 0,005 | 0,0001 |
| 119 | Магазин Глухих |  | 0,004 | 0,0001 |
| 120 | Магазин Киреева |  | 0,002 | 0,0000 |
| 121 | Столярка |  | 0 | 0,0000 |
| 122 | Автомастерская Андреева |  | 0,003 | 0,0000 |
| 123 | И.П. Зверев ДС |  | 0,001 | 0,0000 |
| 124 | Магазин ИП Животиков |  | 0,01 | 0,0000 |
| 125 | Росбытхим |  | 0,023 | 0,0000 |
| 126 | Магазин Фифочка |  | 0,004 | 0,0000 |
| Собственное производство |  |  |  |  |
| 127 | Управление МУП ЖКХ |  | 0,014 | 0,0002 |
| 128 | Здание ЖЭУ |  | 0,017 | 0,0001 |
| 129 | Столярный цех |  | 0,014 | 0,0000 |
| 130 | Автогараж |  | 0,054 | 0,0001 |
| 131 | Баня |  | 0,016 | 0,0000 |
| 132 | Прачечая |  | 0,092 | 0,0250 |
| Итого: |  |  | 9,633 | 1,0167 |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

Перспективная схема теплоснабжения приведена в графической части проекта. Прокладка теплосетей  -  подземная бесканальная. По территории лечебных и детских заведений, согласно  СНиП 41-02-2003  «Тепловые сети», теплосети прокладываются в герметичных монолитных каналах.

В связи с невозможностью размещения индивидуальных тепловых пунктов с установкой водо-водяных поверхностных теплообменников в большинстве зданий, к разработке принимается открытая схема теплоснабжения.

На вводах трубопроводов тепловых сетей в здания в газифицированных районах необходимо предусматривать устройства, предотвращающие проникание воды и газа в здания, а в негазифицированных  -  воды. Вводы трубопроводов тепловой сети в здания герметизировать согласно серия 5.905-26.08 вып1 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций»

В местах пересечения надземных тепловых сетей с воздушными линиями электропередачи и электрифицированными железными дорогами следует предусматривать заземление всех электропроводящих элементов тепловых сетей (с сопротивлением заземляющих устройств не более 10 Ом), расположенных на расстоянии по горизонтали по 5 м в каждую сторону от проводов.

Прокладка тепловых сетей вдоль бровок террас, оврагов, откосов, искусственных выемок предусматривается за пределами призмы обрушения грунта от замачивания. При этом, в случае расположения под откосом зданий и сооружений различного назначения следует предусматриваются мероприятия по отводу  аварийных вод из тепловых сетей с целью недопущения затопления территории застройки.

Для компенсации тепловых деформаций трубопроводов тепловых сетей следует применять следующие способы компенсации и компенсирующие устройства: гибкие компенсаторы (различной формы) из стальных труб и углы поворотов трубопроводов; сильфонные и линзовые компенсаторы; сальниковые стальные компенсаторы.

Способ компенсации тепловых деформаций и тип компенсирующих устройств определяется согласно принятых проектных решений. Качество исходной воды для системы теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе К, принимается 0,97.Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать):

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Резервирование

Следует предусматривать следующие способы резервирования:

применение на источниках теплоты рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования;

установку на источнике теплоты необходимого резервного оборудования;

организацию совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты;

резервирование тепловых сетей смежных районов;

устройство резервных насосных и трубопроводных связей;

установку баков-аккумуляторов.

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12°С  в  течение  ремонтно-восстановительного  периода после отказа должна приниматься по таблице 8.

Участки надземной прокладки протяженностью до 5 км допускается не резервировать, кроме трубопроводов диаметром  более 1200 мм в районах с расчетными температурами воздуха для проектирования отопления ниже минус 40 °С.

Резервирование подачи теплоты по тепловым сетям, прокладываемым в тоннелях и проходных каналах, допускается не предусматривать.

Для потребителей первой категории следует предусматривать установку местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных). Допускается предусматривать резервирование, обеспечивающее при отказах 100 %-ную подачу теплоты от других тепловых сетей.

В состав потребителей района, кроме жилых домов и административных зданий, входят потребители первой категории надежности теплоснабжения:

Амбулатория по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, Светлополянск пгт, Комсомольская ул., 7

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для потребителей первой категории следует предусматривать установку местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных). Допускается предусматривать резервирование, обеспечивающее при отказах 100 %-ную подачу теплоты от других тепловых сетей.

Так как для потребителей первой категории не допускается перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Резервирование теплоснабжения организаций - потребителей первой категории необходимо осуществлять от индивидуального источника тепла.

Для резервирования теплоснабжения промышленных предприятий допускается предусматривать местные источники теплоты.

Таблица 5. Допускаемое снижение подачи тепла.

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо °С . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10 | -20 | -30 | - 40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | .49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 40 | 66 - | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Живучесть

Минимальная подача теплоты по теплопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях и снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна быть достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

В проектах должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур, в том числе:

- организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ЦТП;

- спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов;

- прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

- проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

- обеспечение необходимого пригруза бесканально проложенных теплопроводов при возможных затоплениях;

- временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения обеспечивает:

- нормативный уровень теплоэнергосбережения;

- нормативный уровень надежности, определяемый тремя критериями: вероятностью безотказной работы, готовностью (качеством) теплоснабжения и живучестью;

- требования экологии;

- безопасность эксплуатации.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

В качестве основного вида топлива используется фрезерный торф, с низшей теплотой сгорания , в качестве аварийного – отходы деревообработки пеллеты, дрова, с низшей теплотой сгорания Расходы топлива в максимально зимний режим приведены в таблице №6

Таблица №6. Перспективные топливные балансы

| Показатель | Значение показателя, кг/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап 2016 г. | 2 этап 2017 г. | 3 этап 2018 г. |
| Расход основного топлива | 7261,17 | 8522,92 | 8522,92 |
| Расход резервного топлива | 7188,56 | 8437,69 | 8437,69 |

- ИНВЕСТИЦИИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

Стоимость производства строительно-монтажных работ по прокладке тепловой сети, строительству и реконструкции источников теплоснабжения рассчитывается по укрупненным показателям базисной стоимости строительства по объектам-аналогам. Точная стоимость производства строительно-монтажных работ определяется после разработки соответствующей проектной документации.

Таблица №7. Стоимость строительства тепловых сетей в ценах 2014 г.

| Диметр участка, м. | Длинна участка, м. | Материальная характеристика тепловой сети, м2. | Стоимость пролкадки 1 км., руб | Стоимость прокладки участка тепловой сети, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,032 | 388 | 12,416 | 11073622,84 | 4296565,662 |
| 0,04 | 206 | 8,24 | 11073622,84 | 2281166,305 |
| 0,05 | 2688 | 134,4 | 11073622,84 | 29765898,2 |
| 0,065 | 2440 | 158,6 | 11073622,84 | 27019639,73 |
| 0,08 | 1114 | 89,12 | 11073622,84 | 12336015,84 |
| 0,1 | 2246 | 224,6 | 11982316,7 | 26912283,32 |
| 0,125 | 274 | 34,25 | 13474808,86 | 3692097,629 |
| 0,15 | 3332 | 499,8 | 15086826,31 | 50269305,25 |
| 0,2 | 354 | 70,8 | 16922507,39 | 5990567,615 |
| 0,25 | 1700 | 425 | 18977588,01 | 32261899,62 |
| 0,3 | 613 | 183,9 | 20356790,11 | 12478712,34 |
| 0,35 | 292 | 102,2 | 26115877,33 | 7625836,18 |
| 0,4 | 87 | 34,8 | 26115877,33 | 2272081,328 |
| ИТОГО: |  |  |  | 217202069,02 |

Общая стоимость реконструкции системы теплоснабжения составит 407 млн. рублей.

- РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Особенности единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения заключаются следующем:
     - определяется на каждую схему теплоснабжения;
     - определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления;

- единые теплоснабжающие организации в системе теплоснабжения (в зависимости от зоны деятельности - категории схемы теплоснабжения) можно классифицировать на организации в сфере теплоснабжения: 
      для обеспечения поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более;

для обеспечения городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;

для обеспечения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек;
     - критерии и порядок выбора единых теплоснабжающих организаций в системе теплоснабжения устанавливаются правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ.
     Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации.

Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации..

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

В схеме теплоснабжения определяется единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, обязанная заключить договор теплоснабжения с любым обратившимся потребителем тепловой энергии, теплопотребляющие установки которого находятся в ее системе теплоснабжения, или при условии соблюдения технических условий подключения к тепловым сетям (см. п.1 ч.2, ч.3, 4 и 7 ст.15, ч.4 ст.29 Закона).

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, определяет единую теплоснабжающую организацию в схеме теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, а также городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и осуществляет рассмотрение разногласий, возникающих при разработке, утверждении и актуализации схем теплоснабжения (см. п.11 и 12 ч.2 ст.4 Закона).     
     Орган местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях определяет единую теплоснабжающую организацию в схеме теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек (см. п.6 ч.1 ст.6 Закона). В одной зоне деятельности единой теплоснабжающей организации обеспечивается установление единых тарифов для потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя (см. ч.4 ст.11 Закона).     
     Затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей включаются в тарифы соответствующей единой теплоснабжающей организации (см. ч.6 ст.15 Закона). Единая теплоснабжающая организация реализует тепловую энергию (мощность), теплоноситель в объеме, необходимом для компенсации потерь тепловой энергии в тепловых сетях или получает соответствующую компенсацию тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии приобретателя (см. ч.11 ст.15 Закона).

При выборе единой теплоснабжающей организации необходимо руководствоваться следующими критериями:

- наличие необходимого управленческого, инженерно-технического и рабочего персонала;

- наличие практического опыта в данной сфере;

- наличие необходимых материально-технических ресурсов;

- наличие положительного финансового опыта ведения данного вида деятельности;

- точное ведение статистического учета при ведении данного вида деятельности;

- инновационный подход к ведению данного вида деятельности

- положительная репутация организации;

Постановлением администрации Светлополянского городского поселения № 28 от 13.03.2015 г. в качестве единой теплоснабжающей организации п Светлополянск, по совокупности показателей, признана теплоснабжающей организацией, осуществляющей теплоснабжение на территории Светлополянского городского поселения, Кировское областное государственное унитарное предприятие «Облкоммунсервис».

- РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Вся тепловая нагрузка централизованной системы теплоснабжения подключена к новой котельной. Перспективные потребители тепловой энергии также могут быть подключены к этой котельной, т.к. находятся в радиусе эффективного теплоснабжения.

- РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

Бесхозяйственных сетей на территории Светлополянского городского поселения не выявлено.

- Обосновывающая  часть. Пояснительная записка.

1.   СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории п. Светлополянск действует 1 центральная котельная принадлежащая КОГУП «Облкоммунсервис», 7802 метра тепловой сети, находящиеся на балансе МКУ Администрациия Светлополянского городского поселения, будут переданы по концессионному соглашению этой организации. Таким образом на территории Светлополянского городского поселения действует единственная теплоснабжающая теплосетевая организация, являющаяся единственной теплосетевой организацией.

  - ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

    - Структура основного оборудования.

Структура основного оборудования котельных представлена в таблице №1

Таблица №1. Структура основного оборудования котельной.

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная мощость, Гкал/ч | Марка котлоагрегата | Колличество котлоагрегатов | Мощность котлоагрегата, Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Светлополянск | 16,00 | КЕВ-10-14СО | 2 | 6 | Щепа/торф |
|  |  |  | КЕВ-6.5-14СО | 1 | 4 |  |

    - Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников, обоснование выбора графика изменения температур теплоносителя.

Тепловая нагрузка абонентов непостоянна. Она меняется в зависимости от различных условий: температуры наружного воздуха, режимов расхода воды для горячего водоснабжения и других факторов.

В настоящее время на источниках теплоснабжения применяется качественное регулирование  отпуска  теплоты (изменение температуры теплоносителя без изменения его расхода). Регулирование температуры производиться в зависимости от температуры окружающей среды согласно температурному графику путем изменения  количества подаваемого топлива в котлы.

Принятый температурный график тепловой сети (90-70°С)  обосновывается отсутствием  систем  местного  регулирования  теплового  потребления  у  абонентов  и соответствует графику работы системы отопления. Срезка температурного графика обоснована необходимостью обеспечения потребителей горячим водоснабжением. Система теплоснабжения открытая

Некоторые значения температур прямой и обратной представлены в таблице №3

Таблица 3 – Значения температур сетевой воды для регулирования отпуска теплоты

| Наименование трубопровода | Температура наружного воздуха, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +8 | 0 | -10 | -20 | -34 |
|  | 42 | 53 | 66 | 79 | 90 |
|  | 36 | 44 | 53 | 60 | 70 |

    - Среднегодовая нагрузка.

Среднегодовая нагрузка рассчитывается как сумма среднегодовой нагрузки на систему отопления, гвс, вентиляции и на технологические нужды. Ввиду отсутствия тепловых нагрузок на гвс, вентиляцию и технологию среднегодовая нагрузка рассчитывается следующим образом:

В отопительный период:

где

В неотопительный период:

,

где -  максимальная часовая нагрузка системы отопления, равная 9,663 Гкал/ч,

- среднечасовая нагрузка системы ГВС в отопительный период, равная 1,0167 Гкал/ч

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период, равная -5,8°С.

Гкал/ч,

Гкал/ч,

Гкал/ч,

Гкал/ч.

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Для  учета  отпущенного в тепловые  сети тепла на коллекторах котельных установлены тепловые счетчики.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

В настоящий момент не выдано предписаний о запрете эксплуатации источников тепла.

  - ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

    - Структура тепловых сетей

Теплоснабжение потребителей Светлополянского городского округа осуществляется от 1 центральной котельной и от индивидуальных источников тепла. Структура тепловых сетей от источника тепловой энергии до центральных тепловых пунктов (при наличии) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект представлена в таблице 4

Таблица 4. Структура тепловых сетей.

| № | Наименование котельной, адрес | Диаметр, мм | Протяженность, м. | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Светлополянск | 32 | 388 | н/д |
|  |  | 40 | 206 | н/д |
|  |  | 57 | 2626 | н/д |
|  |  | 63 | 62 | н/д |
|  |  | 76 | 2440 | н/д |
|  |  | 89 | 1114 | н/д |
|  |  | 108 | 2246 | н/д |
|  |  | 125 | 414 | н/д |
|  |  | 133 | 120 | н/д |
|  |  | 159 | 3072 | н/д |
|  |  | 219 | 354 | н/д |
|  |  | 273 | 1700 | н/д |
|  |  | 325 | 862 | н/д |

  - ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Зона действия источника тепловой энергии  -  территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения

Зоны действия источников тепловой энергии представлены в таблице 5.

Таблица 5. Зоны действия источников тепла.

| Наименование потребителей тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию | Удельная отопительная х-ка ,ккал/м3ч°С | Строительный объем здания, м3 | Температура воздуха внутри помещения, °С | Часовой расход тепла на отопление, ккал/ч | Годовой расход тепла на отопление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| Ж.д. по ул. Дзержинского, 4 | 1970 | 0,48 | 3489 | 20 | 0,092 | 220,4 |
| Ж.д. по ул. Дзержинского, 5 | 1969 | 0,5 | 2751 | 20 | 0,076 | 181,1 |
| Ж.д. по ул. Дзержинского, 6 | 1972 | 0,48 | 3473 | 20 | 0,092 | 219,4 |
| Ж.д. по ул. Дзержинского, 7 | 1969 | 0,5 | 2717 | 20 | 0,075 | 178,8 |
| Ж.д. по ул. Дзержинского, 10 | 1972 | 0,48 | 3638 | 20 | 0,096 | 229,8 |
| Ж.д. по ул. Дзержинского, 12 | 1970 | 0,47 | 3740 | 20 | 0,097 | 231,4 |
| Ж.д. по ул. Дзержинского, 13 | 1979 | 0,43 | 6245 | 20 | 0,149 | 356,4 |
| Ж.д. по ул. Дзержинского, 15 | 1979 | 0,43 | 6161 | 20 | 0,147 | 351,6 |
| Ж.д. по ул. Дзержинского, 16 | 1981 | 0,43 | 6100 | 20 | 0,145 | 348,1 |
| Ж.д. по ул. Дзержинского, 17 | 1980 | 0,43 | 5853 | 20 | 0,139 | 334,0 |
| Ж.д. по ул. Дзержинского, 20 | 1982 | 0,43 | 5961 | 20 | 0,142 | 340,1 |
| Ж.д. по ул. Дзержинского, 21 | 1980 | 0,43 | 5748 | 20 | 0,137 | 328,0 |
| Ж.д. по ул. Дзержинского, 22 | 1989 | 0,41 | 8312 | 20 | 0,189 | 452,2 |
| Ж.д. по ул. Дзержинского, 24 | 1990 | 0,67 | 408 | 20 | 0,03 | 70,9 |
| Ж.д. по ул. Дзержинского, 29 | 1990 | 0,69 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Ж.д. по ул. Дзержинского, 29а | 1990 | 0,69 | 607 | 20 | 0,023 | 55,1 |
| Ж.д. по ул. Дзержинского, 31 | 1990 | 0,69 | 303 | 20 | 0,011 | 27,5 |
| Ж.д. по ул. Дзержинского, 31а | 1990 | 0,69 | 607 | 20 | 0,023 | 55,1 |
| Ж.д. по ул. Изыскателей, 2 | 1974 | 0,47 | 4262 | 20 | 0,111 | 265,6 |
| Ж.д. по ул. Изыскателей, 4 | 1970 | 0,46 | 4326 | 20 | 0,11 | 263,9 |
| Ж.д. по ул. Изыскателей, 6 | 1970 | 0,47 | 4235 | 20 | 0,11 | 263,9 |
| Ж.д. по ул. Изыскателей, 1 | 1974 | 0,82 | 193 | 20 | 0,009 | 20,7 |
| Ж.д. по ул. Изыскателей, 3 | 1974 | 0,82 | 188 | 20 | 0,008 | 20,1 |
| Ж.д. по ул. Изыскателей, 5 | 1974 | 0,72 | 473 | 20 | 0,019 | 44,5 |
| Ж.д. по ул. Изыскателей, 7 | 1971 | 0,72 | 445 | 20 | 0,017 | 41,8 |
| Ж.д. по ул. Изыскателей, 9 | 1974 | 0,82 | 233 | 20 | 0,01 | 24,9 |
| Ж.д. по ул. Изыскателей, 11 | 1974 | 0,82 | 182 | 20 | 0,008 | 19,5 |
| Ж.д. по ул. Изыскателей, 13 | 1973 | 0,72 | 466 | 20 | 0,018 | 43,8 |
| Ж.д. по ул. Изыскателей, 15 | 1974 | 0,72 | 458 | 20 | 0,018 | 43,0 |
| Ж.д. по ул. Привокзальная, 1 | 1970 | 0,47 | 4317 | 20 | 0,112 | 269,0 |
| Ж.д. по ул. Привокзальная, 2 | 1970 | 0,48 | 4237 | 20 | 0,113 | 269,7 |
| Ж.д. по ул. Привокзальная, 3 | 1970 | 0,46 | 4492 | 20 | 0,114 | 274,0 |
| Ж.д. по ул. Привокзальная, 4 | 1978 | 0,46 | 4415 | 20 | 0,112 | 269,3 |
| Ж.д. по ул. Привокзальная, 5 | 1970 | 0,46 | 4625 | 20 | 0,118 | 282,1 |
| Ж.д. по ул. Привокзальная, 6 | 1977 | 0,46 | 4414 | 20 | 0,112 | 269,2 |
| Ж.д. по ул. Привокзальная, 9 | 1990 | 0,46 | 5792 | 20 | 0,148 | 353,6 |
| Ж.д. по ул. Школьная, 1 | 1979 | 0,48 | 4517 | 20 | 0,119 | 285,4 |

| Ж.д. по ул. Школьная, 2 | 1982 | 0,45 | 4710 | 20 | 0,116 | 279,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж.д. по ул. Школьная, 3 | 1983 | 0,44 | 5647 | 20 | 0,138 | 329,7 |
| Ж.д. по ул. Школьная, 4 | 1983 | 0,45 | 5312 | 20 | 0,132 | 317,2 |
| Ж.д. по ул. Школьная, 5 | 1983 | 0,44 | 5139 | 20 | 0,125 | 300,1 |
| Ж.д. по ул. Школьная, 6 | 1985 | 0,44 | 5604 | 20 | 0,137 | 327,2 |
| Ж.д. по ул. Новая, 1 | 1976 | 0,43 | 6102 | 20 | 0,145 | 348,2 |
| Ж.д. по ул. Новая, 3 | 1977 | 0,53 | 1828 | 20 | 0,053 | 127,5 |
| Ж.д. по ул. Новая, 4 | 1971 | 0,43 | 6154 | 20 | 0,147 | 351,2 |
| Ж.д. по ул. Новая, 5 | 1978 | 0,43 | 6297 | 20 | 0,15 | 359,3 |
| Ж.д. по ул. Новая, 6 | 1978 | 0,43 | 5641 | 20 | 0,134 | 321,9 |
| Ж.д. по ул. Новая, 7 | 1977 | 0,43 | 6057 | 20 | 0,144 | 345,6 |
| Ж.д. по ул. Новая, 8 | 1977 | 0,71 | 543 | 20 | 0,021 | 50,3 |
| Ж.д. по ул. Новая, 9 | 1978 | 0,43 | 5906 | 20 | 0,141 | 337,0 |
| Ж.д. по ул. Новая, 10 | 1977 | 0,7 | 570 | 20 | 0,022 | 52,1 |
| Ж.д. по ул. Новая, 11 | 1974 | 0,82 | 187 | 20 | 0,008 | 20,0 |
| Ж.д. по ул. Новая, 12 | 1977 | 0,69 | 593 | 20 | 0,022 | 53,4 |
| Ж.д. по ул. Новая, 13 | 1991 | 0,82 | 201 | 20 | 0,009 | 21,5 |
| Ж.д. по ул. Новая, 15 | 1974 | 0,82 | 182 | 20 | 0,008 | 19,5 |
| Ж.д. по ул. Новая, 17 | 1973 | 0,82 | 158 | 20 | 0,008 | 19,8 |
| Ж.д. по ул. Новая, 19 | 1992 | 0,74 | 403 | 20 | 0,016 | 39,2 |
| Ж.д. по ул. Новая, 21 | 1976 | 0,74 | 431 | 20 | 0,017 | 41,6 |
| Ж.д. по ул. Комсомольская, 5 | 1971 | 0,69 | 689 | 20 | 0,026 | 62,1 |
| Ж.д. по ул. Комсомольская, 8 | 1972 | 0,5 | 2873 | 20 | 0,079 | 189,1 |
| Ж.д. по ул. Комсомольская, 9 | 1976 | 0,46 | 4688 | 20 | 0,118 | 283,8 |
| Ж.д. по ул. Комсомольская, 10 | 1972 | 0,5 | 3071 | 20 | 0,084 | 202,1 |
| Ж.д. по ул. Комсомольская, 11 | 1979 | 0,74 | 383 | 20 | 0,015 | 37,0 |
| Ж.д. по ул. Комсомольская, 13 | 1980 | 0,78 | 260 | 20 | 0,011 | 26,5 |
| Ж.д. по ул. Комсомольская, 4 | 1969 | 0,5 | 3383 | 20 | 0,093 | 222,6 |
| Ж.д. по ул. Комсомольская, 6 | 1971 | 0,48 | 3299 | 20 | 0,087 | 208,4 |
| Ж.д. по ул. Строителей, 1 | 1973 | 0,48 | 3473 | 20 | 0,092 | 219,4 |
| Ж.д. по ул. Строителей, 3 | 1970 | 0,5 | 2949 | 20 | 0,081 | 194,1 |
| Ж.д. по ул. Строителей, 4 | 1975 | 0,47 | 4364 | 20 | 0,114 | 272,2 |
| Ж.д. по ул. Строителей, 5 | 1973 | 0,48 | 3596 | 20 | 0,095 | 227,2 |
| Ж.д. по ул. Строителей, 6 | 1976 | 0,5 | 2677 | 20 | 0,074 | 176,2 |
| Ж.д. по ул. Строителей, 7 | 1969 | 0,48 | 3425 | 20 | 0,09 | 216,4 |
| Ж.д. по ул. Строителей, 8 | 1972 | 0,48 | 3571 | 20 | 0,094 | 225,6 |
| Ж.д. по ул. Строителей, 9 | 1971 | 0,48 | 3606 | 20 | 0,095 | 227,8 |
| Ж.д. по ул. Строителей, 10 | 1971 | 0,48 | 3686 | 20 | 0,097 | 232,9 |
| Ж.д. по ул. Строителей, 12 | 1970 | 0,48 | 3821 | 20 | 0,101 | 241,4 |
| Ж.д. по ул. Юбилейная, 3 | 1987 | 0,48 | 5698 | 20 | 0,152 | 362,9 |
| Ж.д. по ул. Юбилейная, 5 | 1984 | 0,48 | 5557 | 20 | 0,148 | 354,0 |
| Ж.д. по ул. Юбилейная, 7 | 1982 | 0,45 | 5654 | 20 | 0,141 | 337,6 |
| Ж.д. по ул. Юбилейная, 9 | 1984 | 0,45 | 5645 | 20 | 0,141 | 337,1 |
| Почта | 1983 | 0,43 | 231 | 20 | 0,005 | 13,0 |
| НГЧ-5, здание путейцев | 1967 | 0,43 | 533 | 18 | 0,012 | 27,6 |
| Ж/д вокзал, РЖД | 1971 | 0,43 | 795 | 15 | 0,017 | 35,5 |
| ПЧ-62 | 1973 | 0,46 | 2240 | 15 | 0,051 | 107,5 |
| Связь | 1980 | 0,43 | 842 | 18 | 0,019 | 43,5 |
| Д/к Юность | 1979 | 0,3 | 21795 | 16 | 0,333 | 721,8 |
| Коррекционная школа | 1975 | 0,39 | 4967 | 20 | 0,107 | 255,5 |
| Интернат | 1973 | 0,39 | 3911 | 20 | 0,084 | 201,2 |

| Школа | 1975 | 0,33 | 17533 | 16 | 0,298 | 644,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/сад | 1978 | 0,38 | 4397 | 20 | 0,092 | 220,4 |
| Больница | 1976 | 0,32 | 13281 | 20 | 0,236 | 566,0 |
| Школьная столовая | 1975 | 0,35 | 210 | 16 | 0,004 | 8,0 |
| Гараж | 1976 | 0,7 | 663 | 10 | 0,021 | 35,9 |
| Хоз. Корпус | 1976 | 0,38 | 463 | 15 | 0,009 | 18,3 |
| Управление администр. | 1983 | 0,38 | 463 | 15 | 0,009 | 18,3 |
| Заводоуправление |  | 0,43 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Управление Вятка торф | 1973 | 0,43 | 1777 | 18 | 0,04 | 91,6 |
| РММ | 1980 | 0,4 | 56373 | 15 | 1,137 | 2389,4 |
| Универмаг | 1980 | 0,38 | 899 | 15 | 0,017 | 35,6 |
| Магазин Дзержинского | 1972 | 0,38 | 1043 | 18 | 0,021 | 47,6 |
| Кафе пельменная | 1972 | 0,35 | 1055 | 16 | 0,019 | 40,4 |
| Магазин Луч | 1969 | 0,38 | 93 | 20 | 0,002 | 4,6 |
| Пекарня | 1972 | 0,35 | 503 | 18 | 0,009 | 21,1 |
| Заводоуправление СМУ | 1973 | 0,43 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Магазин Миклин | 1973 | 0,38 | 343 | 18 | 0,007 | 15,6 |
| Аптека торговый зал | 1970 | 0,4 | 390 | 20 | 0,009 | 20,4 |
| Сберкасса | 1983 | 0,43 | 136 | 20 | 0,003 | 7,6 |
| Закусочная Чурин | 1987 | 0,38 | 216 | 15 | 0,004 | 8,5 |
| Магазин Золушка | 1996 | 0,38 | 79 | 20 | 0,002 | 3,9 |
| Магазин Строителей 6 | 1976 | 0,38 | 249 | 20 | 0,005 | 12,4 |
| Магазин Школьная 4 | 1983 | 0,38 | 140 | 20 | 0,003 | 7,0 |
| Магазин склад Филипс | 1973 | 0,38 | 475 | 18 | 0,009 | 21,7 |
| Магазин Дзержинского | 1972 | 0,38 | 297 | 18 | 0,006 | 13,5 |
| Магазин Дзержинского | 1973 | 0,38 | 206 | 18 | 0,004 | 9,4 |
| Магазин Дзержинского | 1980 | 0,38 | 229 | 20 | 0,005 | 11,4 |
| Парикмахерская | 2001 | 0,38 | 75 | 16 | 0,001 | 3,2 |
| Магазин Егорова | 1980 | 0,38 | 229 | 15 | 0,004 | 9,1 |
| Магазин Светлаков | 1970 | 0,38 | 250 | 18 | 0,005 | 11,4 |
| Магазин Глухих | 1969 | 0,38 | 198 | 20 | 0,004 | 9,9 |
| Магазин Киреева | 1972 | 0,38 | 117 | 20 | 0,002 | 5,8 |
| Столярка | 1973 | 0,6 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Автомастерская Андреева | 1972 | 0,6 | 89 | 18 | 0,003 | 6,5 |
| И.П. Зверев ДС | 1991 | 0,38 | 79 | 15 | 0,001 | 3,1 |
| Магазин ИП Животиков | 1971 | 0,5 | 364 | 20 | 0,01 | 24,0 |
| Росбытхим | 1973 | 0,43 | 1027 | 18 | 0,023 | 52,9 |
| Магазин Фифочка | 1979 | 0,38 | 199 | 20 | 0,004 | 9,9 |
| Потребители с индивидуальными источниками теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Управление МУП ЖКХ | 1972 | 0,43 | 607 | 18 | 0,014 | 31,6 |
| Здание ЖЭУ | 1971 | 0,43 | 767 | 18 | 0,017 | 40,0 |
| Столярный цех | 1971 | 0,38 | 750 | 15 | 0,014 | 29,6 |
| Автогараж | 1981 | 0,6 | 2004 | 10 | 0,054 | 93,9 |
| Баня | 2001 | 0,28 | 1140 | 16 | 0,016 | 34,9 |

  - ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Определение тепловых нагрузок:

Тепловые нагрузки на отопление зданий жицлых районов при известных наружных строительных объёмах, Vзд, м3, и удельных отопительных характеристиках qо, Вт/(м3*К) определяются по формулам:

, кВт

где, - поправочный коэффициент к величине ;

-  расчётная усредненная внутренняя температура помещения, °С;

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С;

Среднечасовой тепловой поток на отопление за отопительный период, следует определять по формуле:

, кВт

где,в	  - средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой воздуха +8 °С и менее (отопительный период), °С.

Результаты расчетов тепловых нагрузок для зданий жилого района  сведены в таблице № 6

Таблица 6.

| № | Улица | № дома | Qo max, гкал/ч | Qo гвс, гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |
| 1 | Дзержинского | 4 | 0,092 | 0,0092 |
| 2 | Дзержинского | 5 | 0,076 | 0,0092 |
| 3 | Дзержинского | 6 | 0,092 | 0,0121 |
| 4 | Дзержинского | 7 | 0,075 | 0,0105 |
| 5 | Дзержинского | 10 | 0,096 | 0,0123 |
| 6 | Дзержинского | 12 | 0,097 | 0,0131 |
| 7 | Дзержинского | 13 | 0,149 | 0,0171 |
| 8 | Дзержинского | 15 | 0,147 | 0,0168 |
| 9 | Дзержинского | 16 | 0,145 | 0,0170 |
| 10 | Дзержинского | 17 | 0,139 | 0,0192 |
| 11 | Дзержинского | 20 | 0,142 | 0,0221 |
| 12 | Дзержинского | 21 | 0,137 | 0,0179 |
| 13 | Дзержинского | 22 | 0,189 | 0,0289 |
| 14 | Дзержинского | 24 | 0,03 | 0,0008 |
| 15 | Дзержинского | 29 | 0 | 0,0018 |
| 16 | Дзержинского | 29а | 0,023 | 0,0018 |
| 17 | Дзержинского | 31 | 0,011 | 0,0018 |
| 18 | Дзержинского | 31а | 0,023 | 0,0013 |
| 19 | Изыскателей | 2 | 0,111 | 0,0152 |
| 20 | Изыскателей | 4 | 0,11 | 0,0176 |
| 21 | Изыскателей | 6 | 0,11 | 0,0179 |
| 22 | Изыскателей | 1 | 0,009 | 0,0005 |
| 23 | Изыскателей | 3 | 0,008 | 0,0003 |
| 24 | Изыскателей | 5 | 0,019 | 0,0010 |
| 25 | Изыскателей | 7 | 0,017 | 0,0018 |
| 26 | Изыскателей | 9 | 0,01 | 0,0010 |
| 27 | Изыскателей | 11 | 0,008 | 0,0010 |
| 28 | Изыскателей | 13 | 0,018 | 0,0010 |
| 29 | Изыскателей | 15 | 0,018 | 0,0016 |
| 30 | Привокзальная | 1 | 0,112 | 0,0176 |
| 31 | Привокзальная | 2 | 0,113 | 0,0173 |
| 32 | Привокзальная | 3 | 0,114 | 0,0168 |
| 33 | Привокзальная | 4 | 0,112 | 0,0126 |
| 34 | Привокзальная | 5 | 0,118 | 0,0176 |
| 35 | Привокзальная | 6 | 0,112 | 0,0139 |
| 36 | Привокзальная | 9 | 0,148 | 0,0210 |
| 37 | Школьная | 1 | 0,119 | 0,0171 |
| 38 | Школьная | 2 | 0,116 | 0,0197 |
| 39 | Школьная | 3 | 0,138 | 0,0186 |
| 40 | Школьная | 4 | 0,132 | 0,0181 |
| 41 | Школьная | 5 | 0,125 | 0,0186 |
| 42 | Школьная | 6 | 0,137 | 0,0215 |
| 43 | Новая | 1 | 0,145 | 0,0197 |
| 44 | Новая | 3 | 0,053 | 0,0050 |
| 45 | Новая | 4 | 0,147 | 0,0192 |
| 46 | Новая | 5 | 0,15 | 0,0205 |
| 47 | Новая | 6 | 0,134 | 0,0192 |
| 48 | Новая | 7 | 0,144 | 0,0194 |
| 49 | Новая | 8 | 0,021 | 0,0016 |
| 50 | Новая | 9 | 0,141 | 0,0157 |
| 51 | Новая | 10 | 0,022 | 0,0016 |
| 52 | Новая | 11 | 0,008 | 0,0005 |
| 53 | Новая | 12 | 0,022 | 0,0016 |
| 54 | Новая | 13 | 0,009 | 0,0003 |
| 55 | Новая | 15 | 0,008 | 0,0005 |
| 56 | Новая | 17 | 0,008 | 0,0005 |
| 57 | Новая | 19 | 0,016 | 0,0008 |
| 58 | Новая | 21 | 0,017 | 0,0010 |
| 59 | Комсомольская | 5 | 0,026 | 0,0005 |
| 60 | Комсомольская | 8 | 0,079 | 0,0099 |
| 61 | Комсомольская | 9 | 0,118 | 0,0157 |
| 62 | Комсомольская | 10 | 0,084 | 0,0100 |
| 63 | Комсомольская | 11 | 0,015 | 0,0010 |
| 64 | Комсомольская | 13 | 0,011 | 0,0016 |
| 65 | Комсомольская | 4 | 0,093 | 0,0066 |
| 66 | Комсомольская | 6 | 0,087 | 0,0049 |
| 67 | Строителей | 1 | 0,092 | 0,0152 |
| 68 | Строителей | 3 | 0,081 | 0,0110 |
| 69 | Строителей | 4 | 0,114 | 0,0181 |
| 70 | Строителей | 5 | 0,095 | 0,0137 |
| 71 | Строителей | 6 | 0,074 | 0,0102 |
| 72 | Строителей | 7 | 0,09 | 0,0087 |
| 73 | Строителей | 8 | 0,094 | 0,0134 |
| 74 | Строителей | 9 | 0,095 | 0,0092 |
| 75 | Строителей | 10 | 0,097 | 0,0115 |
| 76 | Строителей | 12 | 0,101 | 0,0144 |
| 77 | Юбилейная | 3 | 0,152 | 0,0215 |
| 78 | Юбилейная | 5 | 0,148 | 0,0241 |
| 79 | Юбилейная | 7 | 0,141 | 0,0202 |
| 80 | Юбилейная | 9 | 0,141 | 0,0197 |
| Федеральные бюджетные потребители |  |  |  |  |
| 81 | Почта |  | 0,005 | 0,0001 |
| 82 | НГЧ-5, здание путейцев |  | 0,012 | 0,0000 |
| 83 | Ж/д вокзал, РЖД |  | 0,017 | 0,0000 |
| Региональные бюджетные потребители |  |  |  |  |
| 84 | ПЧ-62 |  | 0,051 | 0,0001 |
| 85 | Связь |  | 0,019 | 0,0001 |
| Муниципальные бюджетные потребители |  |  |  |  |
| 86 | Д/к Юность |  | 0,333 | 0,0005 |
| 87 | Коррекционная школа |  | 0,107 | 0,0009 |
| 88 | Интернат |  | 0,084 | 0,0210 |
| 89 | Школа |  | 0,298 | 0,0028 |
| 90 | Д/сад |  | 0,092 | 0,0089 |
| 91 | Больница |  | 0,236 | 0,0161 |
| 92 | Школьная столовая |  | 0,004 | 0,0210 |
| 93 | Гараж |  | 0,021 | 0,0000 |
| 94 | Хоз. Корпус |  | 0,009 | 0,0000 |
| 95 | Управление администр. |  | 0,009 | 0,0001 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| 96 | Заводоуправление |  | 0 | 0,0000 |
| 97 | Управление Вятка торф |  | 0,04 | 0,0000 |
| 98 | РММ |  | 1,137 | 0,0000 |
| 99 | Универмаг |  | 0,017 | 0,0010 |
| 100 | Магазин Дзержинского 9 |  | 0,021 | 0,0005 |
| 101 | Кафе пельменная |  | 0,019 | 0,0151 |
| 102 | Магазин Луч |  | 0,002 | 0,0003 |
| 103 | Пекарня |  | 0,009 | 0,0056 |
| 104 | Заводоуправление СМУ |  | 0 | 0,0000 |
| 105 | Магазин Миклин Дзер 9 |  | 0,007 | 0,0008 |
| 106 | Аптека торговый зал |  | 0,009 | 0,0000 |
| 107 | Сберкасса |  | 0,003 | 0,0000 |
| 108 | Закусочная Чурин |  | 0,004 | 0,0021 |
| 109 | Магазин Золушка |  | 0,002 | 0,0000 |
| 110 | Магазин Строителей 6 |  | 0,005 | 0,0007 |
| 111 | Магазин Школьная 4 |  | 0,003 | 0,0005 |
| 112 | Магазин склад Филипова |  | 0,009 | 0,0001 |
| 113 | Магазин Дзержинского 3а |  | 0,006 | 0,0007 |
| 114 | Магазин Дзержинского 9а |  | 0,004 | 0,0007 |
| 115 | Магазин Дзержинского 21 |  | 0,005 | 0,0007 |
| 116 | Парикмахерская |  | 0,001 | 0,0000 |
| 117 | Магазин Егорова |  | 0,004 | 0,0000 |
| 118 | Магазин Светлаков |  | 0,005 | 0,0001 |
| 119 | Магазин Глухих |  | 0,004 | 0,0001 |
| 120 | Магазин Киреева |  | 0,002 | 0,0000 |
| 121 | Столярка |  | 0 | 0,0000 |
| 122 | Автомастерская Андреева |  | 0,003 | 0,0000 |
| 123 | И.П. Зверев ДС |  | 0,001 | 0,0000 |
| 124 | Магазин ИП Животиков |  | 0,01 | 0,0000 |
| 125 | Росбытхим |  | 0,023 | 0,0000 |
| 126 | Магазин Фифочка |  | 0,004 | 0,0000 |
| Собственное производство |  |  |  |  |
| 127 | Управление МУП ЖКХ |  | 0,014 | 0,0002 |
| 128 | Здание ЖЭУ |  | 0,017 | 0,0001 |
| 129 | Столярный цех |  | 0,014 | 0,0000 |
| 130 | Автогараж |  | 0,054 | 0,0001 |
| 131 | Баня |  | 0,016 | 0,0000 |
| 132 | Прачечая |  | 0,092 | 0,0250 |
|  |  | Итого: | 9,633 | 1,0167 |

Структура потребителей тепловой энергии:

1.  Квартирные жилые дома

2.  Промышленные предприятия

3.  Административные здания и организации, в т.ч. потребители первой

категории.

  - БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

Расчетная производительность водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принимается согласно СниП 41-02-2003 в размере: 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий плюс расход воды на нужды ГВС с к-том 1,2.

Дополнительно предусматривается аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Расчетные показатели работы систем водоподготовки существующей котельной:

Расчетный расход подпиточной воды:

Vсет. =  12,3537 · 70 = 864,755 м3,

Расход подпиточной воды

Gподп. = 0,0075 · 864,755  + 16,1858 · 1,2 = 25,908 м3 / час;

Аварийный расход воды

Gподп.ав. = 0,02 · 864,755 = 17,295 м3 / час;

  - НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.7.1   Описания показателей уровня надежности

Описание показателей уровня  надежности теплоснабжения производится согласно «Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии», далее по тексту «Методические указания».

Система показателей надежности и качества состоит из показателей, характеризующих: надежность производства и передачи тепловой энергии и соответствие термодинамических параметров теплоносителя установленным нормативам (далее  – показатели  уровня  надежности), а также показателей, характеризующих своевременность и надлежащее качество осуществления подключения к тепловым сетям или коллекторам данной регулируемой организации и качество обслуживания ею своих потребителей товаров и услуг (далее – показатели уровня качества).

К показателям уровня надежности относятся следующие:

1) показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии,

2) показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии,

3) показатели, определяемые приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии,

4) показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Для дифференциации по видам нарушений в подаче тепловой энергии при определении характеристик для показателей уровня надежности используется коэффициент вида нарушения в подаче тепловой энергии (Кв).

Рассматриваются следующие два вида нарушения в подаче тепловой энергии:

внезапное нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регулируемой организацией регламентов эксплуатации объектов и оборудования теплофикационного и (или) теплосетевого хозяйства, происходящее без предварительного уведомления в установленном порядке потребителя товаров и услуг и приводящее к прекращению подачи тепловой энергии на срок более 8 часов в отопительный сезон или более 24 часов в межотопительный период в силу организационных или технологических причин, вызванных действиями (бездействием) данной регулируемой организации, что подтверждается Актом

расследования по форме, утверждённой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе по вопросам теплоэнергетики, либо оформленным в порядке, предусмотренном договором теплоснабжения, Актом о фактах и причинах нарушения договорных обязательств по качеству услуг теплоснабжения и режиму отпуска тепловой энергии, Актом о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества либо другими, предусмотренными договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) Актами (далее – надлежаще оформленный Акт), – Кв= 1,00;

внезапное прекращение подачи тепловой энергии на срок не более 8 часов в

отопительный сезон или не более 24 часов в межотопительный период или иное нарушение в подаче тепловой энергии с предварительным уведомлением потребителя товаров и услуг в срок, не меньший установленного, в том числе условиями договора теплоснабжения либо другими договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг, вызванное проведением на оборудовании данной регулируемой организации не относимых к плановым ремонтам и профилактике работ по предотвращению развития технологических нарушений, – Кв= 0,5.

Для периода 2009-2012 гг. при расчете значений показателей надежности используется значение Кв=1,00 независимо от вида нарушения. Расчет фактических значений Кв первоначально осуществляется по результатам 2013 года.

Показатели уровня надежности рассчитываются как совокупные за расчетный период характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, снижение которых ведет к увеличению средней надежности (т.е. фактические значения показателей уровня надежности отражают текущую ненадежность).

Показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии.

Рч – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации, исчисляется по формуле:

Рч= Мо/ L, (1)

где: Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и суммарной протяженности линий тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации.

Согласно СНиП 41-02-2003 минимально допустимые показатели вероятности

безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Р сцт = 0,9·0,97·0,99 = 0,86.

Начиная с 2013 года вычисляется дополнительный показатель Рчм, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период. Для расчета его значений рассматриваются лишь нарушения, не затрагивающие отопительный сезон.

Так как в настоящее время в Светлополянском городском округе отсутствует централизованная система ГВС, данный показатель не рассчитывается.

Показатели, определяемые продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии (начиная с 2013 года рассчитывается показатель для отопительного периода и начиная с 2014 года – остальные показатели).

Рп – показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной

продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (Рп) исчисляется по формуле:

, (2)

Где, – продолжительность (с учетом коэффициента Кв) j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода регулирования (в часах);

Мпо - общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией (см. Приложение № 3 к настоящему приказу).

Продолжительность j-ого прекращения подачи тепловой энергии в отопительный период в расчетном периоде регулирования, (Тjпр) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией, по формуле:

Тjпр= max Тij, (3)

где Тij – продолжительность (с учетом коэффициентов Кв вида нарушений с 2014 года) для i-ого договора с потребителями товаров и услуг j-ого прекращения подачи тепловой энергии в отопительном сезоне расчетного периода регулирования у данной регулируемой организации. Если регулируемой организацией зафиксировано, что j-ое прекращение подачи тепловой энергии состоит из двух или более последовательных прерываний подачи тепловой энергии или теплоносителя по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, то значение Тij рассчитывается по формуле

(3*)

где:  - продолжительность (в часах) l-ого прерывания подачи тепловой энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, отнесенная на рассматриваемую регулируемую организацию, т.е ограниченная моментом ликвидации обусловившего j-ое прекращение подачи тепловой энергии технологического нарушения по данной регулируемой организации. Ситуация l > 1 появляется, если до момента времени ликвидации в данной регулируемой организации указанного технологического нарушения у потребителя товаров и услуг возникает несколько случаев прерывания подачи тепловой энергии, обусловленных тем же самым

технологическим нарушением. Тогда все эти случаи относятся на одно j-ое прекращение подачи тепловой энергии, а продолжительности соответствующих перерывов учитываются по i-ому договору с потребителями товаров и услуг отдельно (с индексом «l») и суммируются в форле (3*) с коэффициентами, определенными в соответствии с пунктом 2.3 Методических указаний по отношению к каждому l-ому случаю, для получения Тij – продолжительности j-го прекращения подачи тепловой энергии по i-ому договору;

- коэффициент значимости Кв состояния фактора вида нарушения в подаче тепловой энергии (пункт 2.3 Методических указаний) для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, зафиксированного в l-ом случае, отнесенном на j-ое прекращение подачи тепловой энергии. В отсутствие информации принимается равным 1;

максимум в (3) вычисляется по всем договорам с потребителями товаров и услуг, «затронутыми» j-ым прекращением. При определении показателей Р

п(1) берется максимум только по индексам «i», соответствующим потребителям 1-й категории надежности.

В случае отсутствия у регулируемой организации достаточной информации для применения формулы (3) в качестве Тjпр берется значение продолжительности технологического нарушения, повлекшего за собой j-е прекращение подачи тепловой энергии.

Начиная с 2014 года, по формулам (3), (3*) рассчитывается величина

продолжительности j-ого прекращения подачи тепловой энергии в межотопительном периоде расчетного периода регулирования на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по соответствующим нарушениям в подаче тепловой энергии – прекращениям ее подачи, относящимся к межотопительному периоду.

Начиная с 2014 года вычисляется дополнительный показатель Рпм, определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения, не затрагивающие отопительный сезон.

Кроме того, с 2014 года вычисляется еще один показатель уровня надежности: Рп(1), определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, с выделением потребителей товаров и услуг 1-ой категории надежности. Для его расчета продолжительность j-ого прекращения определяется как максимальная из продолжительностей прекращений, зафиксированных у потребителей товаров и услуг только в отношении потребителей тепловой энергии, имеющих 1-ую категорию надежности.

Показатели, определяемые объемом неотпуска тепла при нарушениях в подаче

тепловой энергии (вычисляются: начиная с 2013 года – показатель для отопительного периода и с 2014 года – для межотопительного).

Ро – показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, исчисляется по формуле:

, (4)

где: - объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал).

Объем недоотпущенной и (или) недопоставленной тепловой энергии при j-ом

нарушении в подаче тепловой энергии (Qj) определяется на основании данных,

подготовленных регулируемой организацией, по формуле:

,(5)

где: N – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации;

Qij – объем недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии при j-ом

нарушении в подаче тепловой энергии по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, зафиксированный надлежаще оформленным Актом или рассчитанный на основе показаний приборов учета тепловой энергии за аналогичный период (без нарушений в ее подаче) с корректировкой на изменения температуры наружного воздуха. При отсутствии приборов учета тепловой энергии или непредставлении их показаний потребителем товаров и услуг

регулируемая организация применяет расчетный способ в соответствии с законодательством или договором с потребителями товаров и услуг, но без применения повышающих коэффициентов к нормативу потребления коммунальных услуг.

В случае отсутствия достаточной информации для применения формулы (5) в

качестве Qj берется значение объема неотпуска, зафиксированное надлежаще оформленным Актом для технологического нарушения, повлекшего за собой j-ое прекращение подачи тепловой энергии.

Начиная с 2014 года вычисляется дополнительный показатель Ром, определяемый объемом неотпуска тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения в расчетном периоде регулирования.

Показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя при нарушениях в подаче тепловой энергии, вычисляются начиная с 2014 года.

Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями между данной регулируемой организацией и потребителем ее товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) (далее – договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в имеющихся договорах, в качестве договорных значений отклонений температуры воды в подающем трубопроводе принимаются величины, установленные для горячего водоснабжения Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307.

Рассматриваемые в данном пункте показатели рассчитываются раздельно для случаев, когда теплоносителем является пар и когда теплоноситель – горячая вода. В последнем случае проводятся два расчета: для отопительного сезона и межотопительного периода в отдельности.

Rв – показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величинойотклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период, исчисляется по формуле

, (6)

где Rвi – среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования

зафиксированное по i-ому договору с потребителем товаров и услуг значение превышения среднечасовой величины отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе над договорным значением отклонения (для отклонений как вверх, так и вниз);

Nв – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой

организации, для которых теплоносителем является вода;

Qiв – присоединенная тепловая нагрузка по i-ому такому договору в части, где теплоносителем является вода, Гкал/час.

Так же используются дополнительные показатели Rвм и Rп, определяемые

отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе в межотопительный период и отклонениями температуры пара в подающем трубопроводе за расчетный период регулирования, соответственно. Для их расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения, потребители товаров и услуг и их присоединенная тепловая нагрузка (в части воды или же пара).

Среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднечасовой величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения, (Rвi) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией, по формуле:

, (7)

где Мiо – число нарушений в подаче тепловой энергии, вызванных отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе (без прекращения ее подачи), по i-ому договору с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

Dвij- сумма по всем часам j-ого нарушения в подаче тепловой энергии в

отопительный сезон положительных частей разностей между среднечасовой величиной зафиксированного в течение этого часа (с отнесением на рассматриваемую регулируемую организацию) отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения – определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией, в градусах Цельсия;

hо - общее число часов в отопительном сезоне расчетного периода регулирования.

Таким же образом вычисляются среднее за межотопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднечасовой величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (Rвiм) и среднее за расчетный период регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднечасовой величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры пара в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (Rп i) на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по отклонениям параметров теплоносителя за расчетный период регулирования.

Плановые значения показателей надежности и качества (Пплt) устанавливаются регулирующими органами на каждый расчетный период регулирования t в пределах долгосрочного периода регулирования, начиная с:

первого – для показателей П, соответствующих Рч и Вч,

второго, но не ранее 2013 года – для показателей П, соответствующих Рчм, Рп, Ро и Вп,

третьего, но не ранее 2014 года – для показателей П, соответствующих Rв, Rп, Rвм, Рпм, Рп(1), Ром и Вкл.

Здесь и далее П обозначает Рs, Rs или Вs с индексами s, соответствующими введенным ранее показателям уровня надежности или уровня качества.

Плановые значения показателей надежности и качества определяются для каждой регулируемой организации исходя из:

средних фактических значений показателей надежности и качества за те расчетные периоды регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (расчетные периоды – для плановых значений на первый долгосрочный период регулирования), по которым имеются отчетные данные на момент установления плановых значений на следующий долгосрочный период регулирования;

динамики улучшения значений показателей (начиная с 2013 года);

корректировки в текущем расчетном периоде регулирования (t) плановых значений показателей, установленных на следующий расчетный период регулирования (t+1), с учетом фактических значений показателей за предшествующий расчетный период регулирования (t–1).

Плановые значения показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования с учетом требований Методических указаний для первого долгосрочного периода регулирования и за исключением 2011 и 2012 годов, когда сомножитель (1-р) не применяется), определяются по формуле:

Ппл t = Ппл d ×(1-p)t-d, (12)

где Ппл t – устанавливаемое регулирующим органом плановое значение по каждому показателю надежности и показателю качества обслуживания на расчетный период регулирования t в рамках долгосрочного периода регулирования, начинающегося в году d;

n

Ппл d = S Пфd-j-1 ×(1-p)j /n, (13)

j=1

где Пфt – фактические значения показателей надежности и качества, для каждого расчетного периода регулирования t, кроме последнего, в пределах предшествующего долгосрочного периода регулирования (для одного или двух предшествующих расчетных периода и без применения сомножителя (1-р) – для первого долгосрочного периода регулирования);

n – число расчетных периодов регулирования в пределах предшествующего долгосрочного периода регулирования, по которым имеются отчетные данные на момент установления плановых значений на долгосрочный период регулирования, начинающийся в году d (для первого долгосрочного периода регулирования n=1 или 2 в зависимости от наличия фактических данных за предшествующие расчетные периоды). В случае отсутствия фактических данных у регулируемой организации, для первого расчетного периода регулирования, на который устанавливаются плановые значения в рамках первого долгосрочного периода регулирования, плановое значение соответствующего показателя устанавливается по имеющимся фактическим данным за неполный расчетный период, предшествующий первому расчетному периоду регулирования, с приведением указанных данных до значений за полный период. При установлении плановых значений на последующие расчетные периоды регулирования применяются фактические отчетные данные за полный соответствующий расчетный период;

p – коэффициент улучшения показателей надежности и качества, определяющий (с 2013 года) плановую динамику улучшения значений показателей, задается в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7 – Определение коэффициента улучшения для групп показателей надежности и качества

| Группа показателей | Коэффициент улучшения для регулируемых организаций |  |
| --- | --- | --- |
|  | Производители тепловой энергии (без собственных теплосетей) | Теплосетевые организации (возможно, с собственными источниками тепла) |
| Показатели уровня надежности | 0,02 | 0,015 |
| Показатели уровня качества | 0,03 | 0,03 |

Корректировка плановых значений показателей, установленных на каждый расчетный период регулирования (t+1), осуществляется по формуле:

| Пк t+1 = | í | Ппл t+1, если Пфt-1 < Пк t-1 и нет корректировки НВВ; | (14) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | max {Пфt-1×(1-p), Пк t}×(1-p), если Пк t-1 < Пф t-1 < Ппл t-2, |  |
|  |  | mах {Пк t, Ппл t-1}, если mах {Пк t-1, Ппл t-2} < Пфt-1 |  |
|  |  | min {Ппл t+1, Пфt-1×(1-p)2} при достижении плановых значений по всем показателям со значительным улучшением в году t-1 и соответствующей корректировке НВВ на год t+1 |  |

где Пк t+1 – скорректированное плановое значение по каждому показателю надежности и качества на расчетный период регулирования t+1;

Пфt-1 – фактические значения показателей надежности и качества, рассчитанные по формулам (1)-(11) настоящих Методических указаний, по отчетным данным предыдущего расчетного периода регулирования (t-1).

Регулируемые организации подготавливают предложения по плановым значениям показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования по форме 1.1 Приложения № 2 к настоящему приказу.

Плановое значение показателя уровня надежности и (или) качества считается достигнутым регулируемой организацией по результатам расчетного периода регулирования (t), если фактическое значение показателя соответствует скорректированному плановому значению этого показателя с коэффициентом (1+с), где с – величина допустимого отклонения:

Рфs < Ркs (1+с),

Rфs < Rкs (1+с),

Вфs < Вкs (1+с),

где индексы s соответствуют введенным ранее в пунктах 2.4 и 3.3, 3.4 настоящих Методических указаний показателям из числа учитываемых в рассматриваемом расчетном периоде регулирования (согласно пункту 4.1).

Величина допустимого отклонения (с) устанавливается равной:

0,5 на 2011 - 2013 годы и 0,25 с 2014 года – для показателей уровня надежности, учитываемых в 2011 году;

0,4 на 2012 – 2015 годы, 0,25 на 2016 – 2020 годы и 0,2 с 2021 года – для остальных показателей уровня надежности;

0,3 на 2011 – 2015 годы и 0,15 с 2016 года – для показателей уровня качества.

Плановые значения показателей уровня надежности и (или) качества считаются достигнутыми регулируемой организацией со значительным улучшением, если фактическое значение показателя улучшает скорректированное плановое значение этого показателя с коэффициентом (1-с), где с – величина допустимого отклонения:

Рфs < Ркs (1-с),

Rфs < Rкs (1-с),

Вфs < Вкs (1-с),

где индексы s соответствуют введенным ранее в пунктах 2.4 и 3.3, 3.4 настоящих Методических указаний показателям из числа учитываемых в рассматриваемом расчетном периоде регулирования (согласно пункту 4.1).

По результатам достижения, недостижения или достижения со значительным улучшением планового значения каждого показателя П устанавливается значение 0, -1 или 1 соответствующего индикатора К(П).

Расчет обобщенного показателя надежности:

Обобщенный показатель надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, используемый при осуществлении корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, связанной с отклонением фактических значений показателей надежности и качества от плановых (далее – обобщенный показатель надежности и качества), определяется на основании сопоставления фактических значений показателей уровня надежности и показателей уровня качества с их плановыми значениями и учитывает результаты достижения плановых значений показателей с помощью коэффициентов их важности для данного типа регулируемой организации.

Для целей определения обобщенного показателя надежности и качества определяются:

Кнад – индикатор надежности, задаваемый формулой

Sp Sr

Кнад = SasК(Рs) + S bsК(Rs), (15)

s=1 s=1

где К(П) – индикаторы достижения плановых значений соответствующих показателей уровня надежности (определенные в пункте 4.5 настоящих Методических указаний),

as и bs – коэффициенты важности показателей Рs и Rs, соответственно, а Sp и Sr – их число в данном расчетном периоде регулирования. Для регулируемых организаций без различия

as = 1/Sp – до 2014 года (года введения показателей Rs);

as = 0.9/Sp, bs = 0.1/Sr – с 2014 года (года введения показателей Rs);

Ккач – индикатор качества:

Sв

Ккач = S ds К(Вs), (16)

s=1

где К(П) – индикаторы достижения плановых значений показателей уровня качества (определенные в пункте 4.5 настоящих Методических указаний),

ds – коэффициенты важности показателей Вs, а Sв – их число в данном расчетном периоде регулирования. Для регулируемых организаций без различия:

ds = 1/Sв.

Обобщённый показатель надежности и качества (Коб) устанавливается с учётом значений индикатора надежности и индикатора качества и рассчитывается по формуле:

Коб = α × Кнад + β × Ккач, (17)

где α и β – весовые коэффициенты, определяемые следующим образом:

для регулируемых организаций, не оказывающих услуг по теплоснабжению, α = 0.75; β = 0.25;

для теплоснабжающих регулируемых организаций α = 0.65; β = 0.35.

  - ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основной проблемой теплоснабжения пгт Светлополянск является значительный износ внутрикварталных сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования домов.

В котельной КОГУП «Облкоммунсервис» в настоящее время  существуют следующие проблемы:

- Отсутствие оборудования для производства щепы на территории котельной;

- Нет достаточного места для складирования нормативного запаса топлива и его сохранности в пожароопасный период;

- ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения представлен в таблице 8

Таблица № 8. Тепловые нагрузки потребителей.

| № | Улица | № дома | Qo max, гкал/ч | Qo гвс, гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |
| 1 | Дзержинского | 4 | 0,092 | 0,0092 |
| 2 | Дзержинского | 5 | 0,076 | 0,0092 |
| 3 | Дзержинского | 6 | 0,092 | 0,0121 |
| 4 | Дзержинского | 7 | 0,075 | 0,0105 |
| 5 | Дзержинского | 10 | 0,096 | 0,0123 |
| 6 | Дзержинского | 12 | 0,097 | 0,0131 |
| 7 | Дзержинского | 13 | 0,149 | 0,0171 |
| 8 | Дзержинского | 15 | 0,147 | 0,0168 |
| 9 | Дзержинского | 16 | 0,145 | 0,0170 |
| 10 | Дзержинского | 17 | 0,139 | 0,0192 |
| 11 | Дзержинского | 20 | 0,142 | 0,0221 |
| 12 | Дзержинского | 21 | 0,137 | 0,0179 |
| 13 | Дзержинского | 22 | 0,189 | 0,0289 |
| 14 | Дзержинского | 24 | 0,03 | 0,0008 |
| 15 | Дзержинского | 29 | 0 | 0,0018 |
| 16 | Дзержинского | 29а | 0,023 | 0,0018 |
| 17 | Дзержинского | 31 | 0,011 | 0,0018 |
| 18 | Дзержинского | 31а | 0,023 | 0,0013 |
| 19 | Изыскателей | 2 | 0,111 | 0,0152 |
| 20 | Изыскателей | 4 | 0,11 | 0,0176 |
| 21 | Изыскателей | 6 | 0,11 | 0,0179 |
| 22 | Изыскателей | 1 | 0,009 | 0,0005 |
| 23 | Изыскателей | 3 | 0,008 | 0,0003 |
| 24 | Изыскателей | 5 | 0,019 | 0,0010 |
| 25 | Изыскателей | 7 | 0,017 | 0,0018 |
| 26 | Изыскателей | 9 | 0,01 | 0,0010 |
| 27 | Изыскателей | 11 | 0,008 | 0,0010 |
| 28 | Изыскателей | 13 | 0,018 | 0,0010 |
| 29 | Изыскателей | 15 | 0,018 | 0,0016 |
| 30 | Привокзальная | 1 | 0,112 | 0,0176 |
| 31 | Привокзальная | 2 | 0,113 | 0,0173 |
| 32 | Привокзальная | 3 | 0,114 | 0,0168 |
| 33 | Привокзальная | 4 | 0,112 | 0,0126 |
| 34 | Привокзальная | 5 | 0,118 | 0,0176 |
| 35 | Привокзальная | 6 | 0,112 | 0,0139 |
| 36 | Привокзальная | 9 | 0,148 | 0,0210 |
| 37 | Школьная | 1 | 0,119 | 0,0171 |
| 38 | Школьная | 2 | 0,116 | 0,0197 |
| 39 | Школьная | 3 | 0,138 | 0,0186 |
| 40 | Школьная | 4 | 0,132 | 0,0181 |
| 41 | Школьная | 5 | 0,125 | 0,0186 |
| 42 | Школьная | 6 | 0,137 | 0,0215 |
| 43 | Новая | 1 | 0,145 | 0,0197 |
| 44 | Новая | 3 | 0,053 | 0,0050 |
| 45 | Новая | 4 | 0,147 | 0,0192 |
| 46 | Новая | 5 | 0,15 | 0,0205 |
| 47 | Новая | 6 | 0,134 | 0,0192 |
| 48 | Новая | 7 | 0,144 | 0,0194 |
| 49 | Новая | 8 | 0,021 | 0,0016 |
| 50 | Новая | 9 | 0,141 | 0,0157 |
| 51 | Новая | 10 | 0,022 | 0,0016 |
| 52 | Новая | 11 | 0,008 | 0,0005 |
| 53 | Новая | 12 | 0,022 | 0,0016 |
| 54 | Новая | 13 | 0,009 | 0,0003 |
| 55 | Новая | 15 | 0,008 | 0,0005 |
| 56 | Новая | 17 | 0,008 | 0,0005 |
| 57 | Новая | 19 | 0,016 | 0,0008 |
| 58 | Новая | 21 | 0,017 | 0,0010 |
| 59 | Комсомольская | 5 | 0,026 | 0,0005 |
| 60 | Комсомольская | 8 | 0,079 | 0,0099 |
| 61 | Комсомольская | 9 | 0,118 | 0,0157 |
| 62 | Комсомольская | 10 | 0,084 | 0,0100 |
| 63 | Комсомольская | 11 | 0,015 | 0,0010 |
| 64 | Комсомольская | 13 | 0,011 | 0,0016 |
| 65 | Комсомольская | 4 | 0,093 | 0,0066 |
| 66 | Комсомольская | 6 | 0,087 | 0,0049 |
| 67 | Строителей | 1 | 0,092 | 0,0152 |
| 68 | Строителей | 3 | 0,081 | 0,0110 |
| 69 | Строителей | 4 | 0,114 | 0,0181 |
| 70 | Строителей | 5 | 0,095 | 0,0137 |
| 71 | Строителей | 6 | 0,074 | 0,0102 |
| 72 | Строителей | 7 | 0,09 | 0,0087 |
| 73 | Строителей | 8 | 0,094 | 0,0134 |
| 74 | Строителей | 9 | 0,095 | 0,0092 |
| 75 | Строителей | 10 | 0,097 | 0,0115 |
| 76 | Строителей | 12 | 0,101 | 0,0144 |
| 77 | Юбилейная | 3 | 0,152 | 0,0215 |
| 78 | Юбилейная | 5 | 0,148 | 0,0241 |
| 79 | Юбилейная | 7 | 0,141 | 0,0202 |
| 80 | Юбилейная | 9 | 0,141 | 0,0197 |
| Федеральные бюджетные потребители |  |  |  |  |
| 81 | Почта |  | 0,005 | 0,0001 |
| 82 | НГЧ-5, здание путейцев |  | 0,012 | 0,0000 |
| 83 | Ж/д вокзал, РЖД |  | 0,017 | 0,0000 |
| Региональные бюджетные потребители |  |  |  |  |
| 84 | ПЧ-62 |  | 0,051 | 0,0001 |
| 85 | Связь |  | 0,019 | 0,0001 |
| Муниципальные бюджетные потребители |  |  |  |  |
| 86 | Д/к Юность |  | 0,333 | 0,0005 |
| 87 | Коррекционная школа |  | 0,107 | 0,0009 |
| 88 | Интернат |  | 0,084 | 0,0210 |
| 89 | Школа |  | 0,298 | 0,0028 |
| 90 | Д/сад |  | 0,092 | 0,0089 |
| 91 | Больница |  | 0,236 | 0,0161 |
| 92 | Школьная столовая |  | 0,004 | 0,0210 |
| 93 | Гараж |  | 0,021 | 0,0000 |
| 94 | Хоз. Корпус |  | 0,009 | 0,0000 |
| 95 | Управление администр. |  | 0,009 | 0,0001 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| 96 | Заводоуправление |  | 0 | 0,0000 |
| 97 | Управление Вятка торф |  | 0,04 | 0,0000 |
| 98 | РММ |  | 1,137 | 0,0000 |
| 99 | Универмаг |  | 0,017 | 0,0010 |
| 100 | Магазин Дзержинского 9 |  | 0,021 | 0,0005 |
| 101 | Кафе пельменная |  | 0,019 | 0,0151 |
| 102 | Магазин Луч |  | 0,002 | 0,0003 |
| 103 | Пекарня |  | 0,009 | 0,0056 |
| 104 | Заводоуправление СМУ |  | 0 | 0,0000 |
| 105 | Магазин Миклин Дзер 9 |  | 0,007 | 0,0008 |
| 106 | Аптека торговый зал |  | 0,009 | 0,0000 |
| 107 | Сберкасса |  | 0,003 | 0,0000 |
| 108 | Закусочная Чурин |  | 0,004 | 0,0021 |
| 109 | Магазин Золушка |  | 0,002 | 0,0000 |
| 110 | Магазин Строителей 6 |  | 0,005 | 0,0007 |
| 111 | Магазин Школьная 4 |  | 0,003 | 0,0005 |
| 112 | Магазин склад Филипова |  | 0,009 | 0,0001 |
| 113 | Магазин Дзержинского 3а |  | 0,006 | 0,0007 |
| 114 | Магазин Дзержинского 9а |  | 0,004 | 0,0007 |
| 115 | Магазин Дзержинского 21 |  | 0,005 | 0,0007 |
| 116 | Парикмахерская |  | 0,001 | 0,0000 |
| 117 | Магазин Егорова |  | 0,004 | 0,0000 |
| 118 | Магазин Светлаков |  | 0,005 | 0,0001 |
| 119 | Магазин Глухих |  | 0,004 | 0,0001 |
| 120 | Магазин Киреева |  | 0,002 | 0,0000 |
| 121 | Столярка |  | 0 | 0,0000 |
| 122 | Автомастерская Андреева |  | 0,003 | 0,0000 |
| 123 | И.П. Зверев ДС |  | 0,001 | 0,0000 |
| 124 | Магазин ИП Животиков |  | 0,01 | 0,0000 |
| 125 | Росбытхим |  | 0,023 | 0,0000 |
| 126 | Магазин Фифочка |  | 0,004 | 0,0000 |
| Собственное производство |  |  |  |  |
| 127 | Управление МУП ЖКХ |  | 0,014 | 0,0002 |
| 128 | Здание ЖЭУ |  | 0,017 | 0,0001 |
| 129 | Столярный цех |  | 0,014 | 0,0000 |
| 130 | Автогараж |  | 0,054 | 0,0001 |
| 131 | Баня |  | 0,016 | 0,0000 |
| 132 | Прачечая |  | 0,092 | 0,0250 |
| Итого: |  |  | 9,633 | 1,0167 |

Прирост площади жилых домов и многоквартирных жилых домов в первый пятилетний этап планируется за счет строительства: индивидуальных жилых домов на участках общей площадью 7,96 Га, также планируется прирост за счет работы системы горячего водоснабжения потребителей в летний период.

Прирост производственной зоны планируется за счет строительства лесопильного производства, цеха прессования опила и водозаборных сооружений.

- БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ.

Расчетная производительность водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принимается согласно СниП 41-02-2003 в размере: 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий плюс расход воды на нужды ГВС с к-том 1,2.

Дополнительно предусматривается аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Расчетные показатели работы систем водоподготовки существующей котельной:

Расчетный расход подпиточной воды:

Vсет. =  14,4416 · 70 = 1010,915 м3,

Расход подпиточной воды

Gподп. = 0,0075 · 1010,915 + 16,1858 · 1,2 = 27,0048 м3 / час;

Аварийный расход воды

Gподп.ав. = 0,02 · 1010,915 = 20,2183 м3 / час;

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Установленная тепловая мощность строящейся котельной 18,61 МВт (16,00 Гкал/ч).

Тепловая схема котельной предусматривается с двумя контурами циркуляции:

1. котловой контур;

2. контур сетевой отопления вентиляции и горячего водоснабжения.

Котловой контур в составе: 2 водогрейных котла КЕВ-10-14СО, 1 водогрейный котел КЕВ-6,5-14-СО; насосы циркуляции котловой воды (по одному на каждый котел), сетевые теплообменники (2 рабочих 1 резервный). Для увеличения КПД котельной проектом предусмотрена установка чугунных экономайзеров.

Через каждый работающий котел обеспечена расчетная циркуляция теплоносителя своим котловым насосом.

При выключении котла - насос также выключается через установленное при наладке время.

Предусматривается установка предохранительных клапанов на общей подающей котловой линии.

Сетевой контур в составе: фильтр - грязевик, группа сетевых насосов (4 рабочих), сетевые теплообменники.

Фильтр - грязевик предназначен для очистки воды от крупных и средних взвешенных частиц. До и после фильтра установлены манометры, позволяющие оценить его загрязненность.

Для обеспечения требуемого качества подпиточной воды проектом предусматривается обработка методом натрий – катионирования в автоматизированной установке умягчения в соответствии с заданным анализом исходной воды и расчетной производительностью 8,9 м3/ч.

Установка состоит из двух корпусов фильтров, общего блока управления, двух баков - солерастворителей и станции дозирования. Бак – солерастворитель используется для автоматического приготовления раствора поваренной соли, предназначенного для проведения регенерации загрузки. В качестве загрузки используются катионообменные смолы в Na-форме. Для приготовления регенерационного раствора используется таблетированная поваренная соль.

Рабочий режим и режим регенерации устанавливается наладочной организацией по анализу исходной воды и уточняется в процессе эксплуатации.

Работа установки водоподготовки ведется в автоматическом режиме.

Отвод дымовых газов от котлов осуществляется через индивидуальные утепленные дымовые трубы.

В котельной предусматривается:

1. коммерческий учет тепла, поступающего в теплосеть;

2. коммерческий учет водопроводной воды (см. ВК);

3. расход тепла на собственные нужды котельной (отопление, ГВС);

4. расход воды на подпитку;

Определение объема склада топлива и количества золы:

Расход топлива (торф фрезерный, теплотворной способностью 1990 ккал/кг) на котельную при расчетной нагрузке 16,98 МВт составляет 8295 кг/ч.  Расход топлива в режиме самого холодного месяца  составляет.

Вср = 6,181 т/ч.

Максимальная емкость топливохранилища :

где  р  -   плотность торфа   = 0,42 т /куб. м.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения

Определение максимального расстояния от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии производиться отдельно для каждого из источников и рассчитывается по следующей зависимости:

где

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2;

- поправочный к-т, зависящий от постоянной части расходов на сооружение ТЭЦ (при использовании в качестве источников теплоснабжения котельных принимается равным 1);

B - среднее число абонентов на 1 км2;

- расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

П - теплоплотность района, Гкал/ч*км2.

Данные по тепловым сетям от котельной приведены в таблице № 9

Таблица № 9. Сводные данные по тепловым сетям

| Диметр, м. | Длинна, м. | М, м2. | Стоимость прокладки 1 км., руб | s, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,032 | 388 | 12,416 | 11073622,84 | 891883,2829 |
| 0,04 | 206 | 8,24 | 11073622,84 | 1343886,267 |
| 0,05 | 2688 | 134,4 | 11073622,84 | 82393,02709 |
| 0,065 | 2440 | 158,6 | 11073622,84 | 69821,07718 |
| 0,08 | 1114 | 89,12 | 11073622,84 | 124255,1935 |
| 0,1 | 2246 | 224,6 | 11982316,7 | 53349,58462 |
| 0,125 | 274 | 34,25 | 13474808,86 | 393425,0763 |
| 0,15 | 3332 | 499,8 | 15086826,31 | 30185,7269 |
| 0,2 | 354 | 70,8 | 16922507,39 | 239018,4659 |
| 0,25 | 1700 | 425 | 18977588,01 | 44653,14826 |
| 0,3 | 613 | 183,9 | 20356790,11 | 110694,8891 |
| 0,35 | 292 | 102,2 | 26115877,33 | 255536,9602 |
| 0,4 | 87 | 34,8 | 26115877,33 | 750456,2451 |

Среднее число абонентов на 1 км2 составляет: для котельной №1 В=124 аб/км2.

Теплоплотность района размещения абонентов котельной №1: П=13,81 Гкал/ч*м2,

Стоимость проклладки тепловых сетей принята согласно НЦС 81-02-13-2012 «УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА»

Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети составляет: для котельной s=4389,56 руб/м2

Соответственно радиус эффективного теплоснабжения для котельной будет равен:

для котельной: км.

Таким образом, все потребители тепловой энергии, предполагаемые к подключению к котельной находятся в радиусе эффективного теплоснабжения.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Реконструкция тепловых сетей, в соответствии с градостроительным планом и перспективным планом развития городского поселения, производится в соответствии со следующими условиями:

- обеспечение резервирования теплоснабжения организаций-потребителей 1-й категории по надежности теплоснабжения

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

- реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

На основании гидравлического расчета в графической части проекта приведена схема теплоснабжения.

Основной задачей гидравлического расчета является определение диаметров трубопроводов, а также потерь давления на участках тепловых сетей. По результатам гидравлических расчетов разрабатывают гидравлические режимы систем теплоснабжения, подбирают сетевые и подпиточные насосы, авторегуляторы, дроссельные устройства, оборудование тепловых пунктов.

При движении теплоносителя по трубам полные потери давления Р складываются из потерь давления на трение  и потерь давления в местных сопротивлениях Рм

Потери давления на трение  определяют по формуле

где	R - удельные потери давления, Па/м, определяемые по формуле

,

где	 - коэффициент гидравлического трения;

d - внутренний диаметр трубопровода, м;

 - плотность теплоносителя, кг/м3;

 - скорость движения теплоносителя, м/c;

L - длина трубопровода, м.

Потери давления в местных сопротивлениях Рм определяют по формуле

,

где	 - сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Потери давления в местных сопротивлениях могут быть также определены по следующей формуле

Рм  R Lэ,

где	Lэ - эквивалентная длина местных сопротивлений, равная

В гидравлическом расчете ответвлений увязаны потери давления в них с соответствующими частями главной магистрали (от точки деления потоков до концевых потребителей).

Прокладка теплосетей - подземная бесканальная. По територии лечебных и детских заведений, согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»,  теплосети прокладываются в герметичных монолитных каналах.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принят согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды принимается  равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

На вводах трубопроводов тепловых сетей в здания в газифицированных районах необходимо предусматривать устройства, предотвращающие проникание воды и газа в здания, а в негазифицированных - воды. Вводы трубопроводов тепловой сети в здания герметизировать согласно серия 5.905-26.08 вып1 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций»

В местах пересечения надземных тепловых сетей с воздушными линиями электропередачи и электрифицированными железными дорогами следует предусматривать заземление всех электропроводящих элементов тепловых сетей (с сопротивлением заземляющих устройств не более 10 Ом), расположенных на расстоянии по горизонтали по 5 м в каждую сторону от проводов.

Прокладка тепловых сетей вдоль бровок террас, оврагов, откосов, искусственных выемок предусматривается за пределами призмы обрушения грунта от замачивания. При этом, в случае расположения под откосом зданий и сооружений различного назначения следует предусматриваются мероприятия по отводу аварийных вод из тепловых сетей с целью недопущения затопления территории застройки.

Для компенсации тепловых деформаций трубопроводов тепловых сетей следует применять следующие способы компенсации и компенсирующие устройства:

гибкие компенсаторы (различной формы) из стальных труб и углы поворотов трубопроводов - при любых параметрах теплоносителя и способах прокладки;

сильфонные и линзовые компенсаторы - для параметров теплоносителя и способов прокладки согласно технической документации заводов-изготовителей;

стартовые компенсаторы, предназначенные для частичной компенсации температурных деформаций за счет изменения осевого напряжения в защемленной трубе;

сальниковые стальные компенсаторы при параметрах теплоносителя Ру  2,5 МПа и t  300 °С для трубопроводов диаметром 100 мм и более при подземной прокладке и надземной на низких опорах.

Способ компенсации тепловых деформаций и тип компенсирующих устройств определяется согласно принятых проектных решений.

Качество исходной воды для системы теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России

Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять:

предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе К, принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать):

готовность СЦТ к отопительному сезону;

достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Резервирование

Следует предусматривать следующие способы резервирования:

применение на источниках теплоты рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования;

установку на источнике теплоты необходимого резервного оборудования;

организацию совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты;

резервирование тепловых сетей смежных районов;

устройство резервных насосных и трубопроводных связей;

установку баков-аккумуляторов.

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа должна приниматься по таблице 10.

Участки надземной прокладки протяженностью до 5 км допускается не резервировать, кроме трубопроводов диаметром более 1200 мм в районах с расчетными температурами воздуха для проектирования отопления ниже минус 40 °С.

Резервирование подачи теплоты по тепловым сетям, прокладываемым в тоннелях и проходных каналах, допускается не предусматривать.

В состав потребителей района, кроме жилых домов и административных зданий, входят потребители первой категории надежности теплоснабжения:

Амбулатория по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, Светлополянск пгт, Комсомольская ул., 7

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для потребителей первой категории следует предусматривать установку местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных). Допускается предусматривать резервирование, обеспечивающее при отказах 100 %-ную подачу теплоты от других тепловых сетей.

Так как для потребителей первой категории не допускается перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Резервирование теплоснабжения организаций - потребителей первой категории необходимо осуществлять от индивидуального источника тепла.

Для резервирования теплоснабжения промышленных предприятий допускается предусматривать местные источники теплоты.

Таблица 10. Допускаемое снижение подачи теплоты.

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо °С . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10 | -20 | -30 | - 40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | .49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 40 | 66 - | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Живучесть

Минимальная подача теплоты по теплопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях и снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна быть достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

В проектах должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур, в том числе:

- организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ЦТП;

- спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов;

- прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

- проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

- обеспечение необходимого пригруза бесканально проложенных теплопроводов при возможных затоплениях;

- временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения обеспечивает:

- нормативный уровень теплоэнергосбережения;

- нормативный уровень надежности, определяемый тремя критериями: вероятностью безотказной работы, готовностью (качеством) теплоснабжения и живучестью;

- требования экологии;

- безопасность эксплуатации.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

Для определения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива необходимо определить нагрузку на источники тепла в максимально зимний, переходный и летний режимы работы.

Тепловая нагрузка максимально зимний период составляет:

В качестве основного вида топлива используется фрезерный торф, с низшей теплотой сгорания , в качестве аварийного – отходы деревообработки, пеллеты, дрова с низшей теплотой сгорания

Часовой расход топлива определяются из следующей зависимости:

, где

- КПД котлоагрегата (принимается равным 0,8);

Коэффициент 1,1 учитывает потери на транспортировку тепла и на собственные нужды источников тепла.

Часовой расход основного топлива для максимально зимнего режима составит:

Тепловая нагрузка в средний отопительный период (-5,9°С) составляет:

Часовой расход в средний отопительный период (-5,9°С)  составит:

Тепловая нагрузка в летний период определяется исходя из следующего выражения:

, где

- температура воды в подающем трубопроводе системы ГВС, °С;

- температура холодной воды в отопительный период, °С;

- температура холодной воды в неотопительный период, °С;

Тепловая нагрузка в летний период составит:

Часовой расход основного топлива для летнего периода составит:

Годовая выработка тепла котельной определяется по следующей зависимости:

, где

24 – время работы системы отопления в сутки, час;

239 – продолжительность отопительного сезона, сут.;

- средняя за отопительный период температура наружного воздуха, °С;

12 – время работы системы ГВС в сутки, час;

350 – продолжительность работы системы ГВС в году, сут.

Годовая выработка тепла составит:

Годовой расход основного топлива составит:

Перспективные топливные балансы по основному виду топлива приведены в таблице №11

Таблица №11. Перспективные топливные балансы.

| № п/п | Наименование | Часовой расход топлива, т/ч |  |  | Годовой расход топлива, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимально зимний режим | Средний отопительный | Летний период |  |
| 1 | Котельная | 7670,63 | 4270,00 | 1040,99 | 22553,302 |

Расчет нормативного запаса аварийного вида топлива по каждому источнику не производился ввиду того, что для твердого топлива величина запаса не нормируется.

- ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Расчет показателей надежности  теплоснабжения Светлополянского городского поселения выполняется на основании МДС 41-6.2000 «Организационно-методические указания по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации». Для оценки надежности используются такие показатели как интенсивность отказов (р) и относительный аварийный недоотпуск тепла (q), динамика изменения которых во времени может использоваться для суждения о прогрессе или деградации  надежности системы коммунального теплоснабжения.

Определение указанных показателей производится в течение всего времени эксплуатации систем коммунального теплоснабжения. Анализ полученных результатов используется как при долгосрочном планировании, так и при разработке конкретных мероприятий по подготовке к очередному отопительному периоду.

Интенсивность отказов  (р)  определяется, как правило, за год по следующей зависимости:

где:

Мот-  материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе (м2);

nот-  время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением (ч);

-  произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).

Величина материальной характеристики тепловой сети, состоящей из «n» участков, представляет собой сумму произведений диаметров подводящих и отводящих трубопроводов на их длину.

Относительный аварийный недоотпуск тепла (q) определяется по формуле

где:

- аварийный недоотпуск тепла за год, Гкал;

- расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год, Гкал.

Для оценки надежности систем теплоснабжения могут использоваться (в опытном порядке) частные и общие критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников тепла, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ=1,0

- при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч          Кэ=0,8

св. 5,0 до 20 Гкал/ч         Кэ=0,7

св. 20 Гкал/ч            Кэ=0,6

Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв=1,0

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч   Кв=0,8

св. 5,0 до 20 Гкал/ч   Кв=0,7

св. 20 Гкал/ч    Кв=0,6

Надежность топливоснабжения источников тепла  (Кт)  характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт=1,0

- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч Кт=1,0

св. 5,0 до 20 Гкал/ч Кт=0,7

св. 20 Гкал/ч Кт=0,5

Одним из показателей, характеризующих надежность системы теплоснабжения, является  соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита

10%   Кб=1,0

10 до 20%   Кб=0,8

20 до 30%   Кб=0,6

30%   Кб=0,3

Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет ехническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс):

до 10% Кс=1,0

св. 10 до 20% Кс=0,8

св. 20 до 30% Кс=0,6

св. 30% Кс=0,5

Показатель надежности существующей системы теплоснабжения  (Кнад) определяется как средний по частным показателям

где n-число показателей, учтенных в числителе

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы теплоснабжения, они с точки зрения надежности могут быть оценены как:

высоконадежные Кнад - более 0,9

надежные Кнад - от 0,75 до 0,89

малонадежные Кнад -от 0,5 до 0,74

ненадежные  Кнад - менее 0,5

Соответственно, схема теплоснабжения п. Светлополянск относится к малонадежным.

Надежность системы теплоснабжения может быть повышена путем уменьшения количества ветхих и подлежащих замене сетей.

Показатель надежности  для перспективной схемы теплоснабжения бедет составлять 0,84, за счет увеличения к-та  Кэ до Кэ=1, а при наличии резервного источника водоснабжения Кнад увеличится до Кнад=0,9

- ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

Стоимость производства строительно-монтажных работ по прокладке тепловой сети, строительству и реконструкции источников теплоснабжения рассчитывается по укрупненным показателям базисной стоимости строительства по объектам-аналогам. Точная стоимость производства строительно-монтажных работ определяется после разработки соответствующей проектной документации.

Таблица 12. Расчет стоимости прокладки тепловых сетей в зоне действия центральной котельной в ценах 2014 г.

| Диметр участка, м. | Длинна участка, м. | Материальная характеристика тепловой сети, м2. | Стоимость пролкадки 1 км., руб | Стоимость прокладки участка тепловой сети, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,032 | 388 | 12,416 | 11073622,84 | 4296565,662 |
| 0,04 | 206 | 8,24 | 11073622,84 | 2281166,305 |
| 0,05 | 2688 | 134,4 | 11073622,84 | 29765898,2 |
| 0,065 | 2440 | 158,6 | 11073622,84 | 27019639,73 |
| 0,08 | 1114 | 89,12 | 11073622,84 | 12336015,84 |
| 0,1 | 2246 | 224,6 | 11982316,7 | 26912283,32 |
| 0,125 | 274 | 34,25 | 13474808,86 | 3692097,629 |
| 0,15 | 3332 | 499,8 | 15086826,31 | 50269305,25 |
| 0,2 | 354 | 70,8 | 16922507,39 | 5990567,615 |
| 0,25 | 1700 | 425 | 18977588,01 | 32261899,62 |
| 0,3 | 613 | 183,9 | 20356790,11 | 12478712,34 |
| 0,35 | 292 | 102,2 | 26115877,33 | 7625836,18 |
| 0,4 | 87 | 34,8 | 26115877,33 | 2272081,328 |
| ИТОГО: |  |  |  | 217202069,02 |

Общая стоимость реконструкции системы теплоснабжения составит 407 млн. рублей.

Кроме ожидаемого экономического эффекта, реконструкция системы теплоснабжения позволяет снизить для населения тарифы на тепловую энергию, повысить качество и надежность коммунальных услуг, увеличить показатели энергетической эффективности работы системы теплоснабжения.

- ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Особенности единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения заключаются следующем:
     - определяется на каждую схему теплоснабжения;
     - определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления;

- единые теплоснабжающие организации в системе теплоснабжения (в зависимости от зоны деятельности - категории схемы теплоснабжения) можно классифицировать на организации в сфере теплоснабжения: 
      для обеспечения поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более;

для обеспечения городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;

для обеспечения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек;
     - критерии и порядок выбора единых теплоснабжающих организаций в системе теплоснабжения устанавливаются правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ.
     Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации.

Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, указанными в пункте 11 настоящих Правил.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностьюв границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации..

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Для определения указанных в настоящем пункте факторов орган местного самоуправления при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

В схеме теплоснабжения определяется единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, обязанная заключить договор теплоснабжения с любым обратившимся потребителем тепловой энергии, теплопотребляющие установки которого находятся в ее системе теплоснабжения, или при условии соблюдения технических условий подключения к тепловым сетям (см. п.1 ч.2, ч.3, 4 и 7 ст.15, ч.4 ст.29 Закона).
     
     Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, определяет единую теплоснабжающую организацию в схеме теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, а также городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и осуществляет рассмотрение разногласий, возникающих при разработке, утверждении и актуализации схем теплоснабжения (см. п.11 и 12 ч.2 ст.4 Закона).
     
     Орган местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях определяет единую теплоснабжающую организацию в схеме теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек (см. п.6 ч.1 ст.6 Закона). В одной зоне деятельности единой теплоснабжающей организации обеспечивается установление единых тарифов для потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя (см. ч.4 ст.11 Закона).
     
     Затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей включаются в тарифы соответствующей единой теплоснабжающей организации (см. ч.6 ст.15 Закона). Единая теплоснабжающая организация реализует тепловую энергию (мощность), теплоноситель в объеме, необходимом для компенсации потерь тепловой энергии в тепловых сетях или получает соответствующую компенсацию тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии приобретателя (см. ч.11 ст.15 Закона). Определение единой теплоснабжающей организации и зоны ее деятельности должно быть осуществлено в схеме теплоснабжения не ранее даты установления тарифов в соответствии с ч.4 ст.11 Закона, но не позднее 31 декабря 2011 г. (см. ч.4 ст.29 Закона).

При выборе единой теплоснабжающей организации необходимо руководствоваться следующими критериями:

- наличие необходимого управленческого, инженерно-технического и рабочего персонала;

- наличие практического опыта в данной сфере;

- наличие необходимых материально-технических ресурсов;

- наличие положительного финансового опыта ведения данного вида деятельности;

- точное ведение статистического учета при ведении данного вида деятельности;

- инновационный подход к ведению данного вида деятельности

- положительная репутация организации;

--    Постановлением администрации Светлополянского городского поселения № 28 от 13.03.2015 г. в качестве единой теплоснабжающей организации п Светлополянск, по совокупности показателей, признана теплоснабжающей организацией, осуществляющей теплоснабжение на территории Светлополянского городского поселения, Кировское областное государственное унитарное предприятие «Облкоммунсервис».