СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Лесного городского поселения Верхнекамского района Кировской области на срок 15 лет до 2028 года

(актуализация на 2020 год)

Книга 1: Утверждаемая часть

Киров 2020

Содержание

| № п/п | Оглавление | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая часть | 6 |
| 2 | Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Лесного городского поселения | 14 |
| 3 | 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам –каждый год первого 5- летнего периода и на последующие 5-летние периоды | 14 |
| 4 | 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 26 |
| 5 | 1.3 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Лесному городскому поселению | 28 |
| 6 | Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 28 |
| 7 | 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 28 |
| 8 | 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 30 |
| 9 | 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 32 |
| 10 | 2.3.1 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ООО «Водосервис» | 32 |
| 11 | 2.3.2 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ООО «Теплосервис Плюс» | 33 |
| 12 | 2.3.3 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова» | 34 |
| 13 | 2.4 Радиус эффективного теплоснабжения | 35 |
| 14 | Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 54 |

| № п/п | Оглавление | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 15 | 3.1 Существующие и перспективные балансы производительнос- ти водоподготовительных установок и максимального потребле- ния теплоносителя теплопотребляющими установками потре- бителей | 54 |
| 16 | 3.2 Существующие и перспективные балансы производительнос- ти водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 55 |
| 17 | Раздел 4. Основные положения мастер – плана развития систем теплоснабжения Лесного городского поселения | 56 |
| 18 | Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 57 |
| 19 | 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии | 57 |
| 20 | 5.2 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 58 |
| 21 | 5.3 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 58 |
| 22 | 5.4 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распреде-лении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснаб-жения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения | 59 |
| 23 | 5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники тепло- вой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 60 |
| 24 | 5.6 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения | 60 |
| 25 | 5.7 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 63 |
| 26 | Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 63 |

| № п/п | Оглавление | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 27 | 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Демьянов- ского городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку | 63 |
| 28 | 6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | 64 |
| 29 | Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 65 |
| 30 | Раздел 8. Перспективные топливные балансы | 65 |
| 31 | Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техни- ческое перевооружение и (или) модернизацию | 66 |
| 32 | 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии | 66 |
| 33 | 9.2 Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов | 67 |
| 34 | Раздел 10. Решения о присвоении статуса единой теплоснаб- жающей организации (организациям) | 67 |
| 35 | Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 70 |
| 36 | Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 70 |
| 37 | Раздел 13. Синхронизация системы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электро- энергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Лесного городского поселения | 71 |
| 38 | 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии | 71 |
| 39 | 13.2 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в системах теплоснабжения | 71 |

| № п/п | Оглавление | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 40 | 13.3 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения | 72 |
| 41 | Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Лесного городского поселения | 72 |
| 42 | 14.1 Индикаторы развития системы теплоснабжения ООО «Водосервис» | 72 |
| 43 | 14.2 Индикаторы развития системы теплоснабжения ООО «Теплосервис Плюс» | 74 |
| 44 | 14.3 Индикаторы развития системы теплоснабжения КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова» | 75 |
| 45 | Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия | 76 |
| 46 | 15.1 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения ООО «Водосервис» | 79 |
| 47 | 15.2 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения ООО «Теплосервис Плюс» | 84 |
| 48 | 15.3 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения ООО «Тепловик» | 88 |
| 49 | Выводы и рекомендации | 92 |
| 50 | Приложение 1. Схема тепловых сетей теплогенерирующих источников Лесного городского посления. | 94 |
| 51 | Приложение 2. Радиус эффективного теплоснабжения Лесного городского поселения. | 95 |
| 52 | Приложение 3. Зоны действия теплогенерирующих источников Лесного городского посления. | 96 |

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Схема теплоснабжения Лесного городского поселения Верхнекамского района Кировской области утверждена постановлением администрации Лесного городского поселения Верхнекамского района Кировской области от 30.12.2013 № 229.

Основания для разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения поселений и городских округов установлены требованиями федерального законодательства:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. Федерального закона от 29.07.2018 № 272-ФЗ).

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении  и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 241-ФЗ).

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. от 27.12.2019 № 472-ФЗ).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. постановления Правительства РФ от 16.03.2019 № 276).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации») (в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2019 № 637).

- Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Основное понятие «схема теплоснабжения» определено в Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (п. 20 ст. 2):

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения поселения, городского округа, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом, не имеющим нормативного характера, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в  системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами, правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя.

Проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок действия утвержденного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального плана соответствующего поселения (п. 7 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154) (далее – Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения).

В соответствии с п. 3 гл. 23 Федерального закона «О теплоснабжении» и п. 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012), схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

Постановлением администрации Лесного городского поселения Верхнекамского района Кировской области от 18.02.2020 № 31 принято решение о проведении актуализации схемы теплоснабжения Лесного городского поселения на 2020 год.

Согласно п. 6 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) проект актуализированной схемы теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения.

При разработке и актуализации схемы теплоснабжения Лесного городского поселения Верхнекамского района Кировской области использованы материалы и информация, представленные администрацией Лесного городского поселения и теплоснабжающими организациями, в том числе:

- генеральный план Лесного городского поселения;

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесного городского поселения на 2014-2041 годы, утвержденная постановлением администрации Лесного городского поселения Верхнекамского района Кировской области от 28.11.2013 № 280;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная	документация	(расчетные	температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- данные коммерческого учета потребления отпуска и потребления тепловой энергии;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (тарифы и их составляющие);

- договоры на пользование тепловой энергией, горячей водой;

- данные потребления тепловой энергии на собственные нужды;

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, на основании исходных данных, представленных теплоснабжающими организациями и администрацией Лесного городского поселения, проведена актуализация на 2020 год схемы теплоснабжения Лесного городского поселения Верхнекамского района Кировской области до 2028 года с целью:

- уточнения характеристик сферы теплоснабжения Лесного городского поселения, с учетом изменения базового года (2019 год);

- актуализации показателей утвержденной схемы по фактическим данным за период с базового года;

- актуализации значений технико-экономических показателей теплоснабжающих организаций, оказывающих услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Лесного городского поселения;

- рассмотрения новых предложений и уточнения существующих проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- определения индикаторов развития систем теплоснабжения Лесного городского поселения;

- мониторинга и актуализации тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения поселения;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих источников тепловой энергии;

- снижение издержек и себестоимости производства, передачи тепловой энергии и горячей воды;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли ресурсоснабжающих предприятий.

Характеристика Лесного городского поселения

Лесное городское поселение расположено в северо-западной части Верхнекамского муниципального района на северо-востоке Кировской области.

Северной границей поселения служит граница с Республикой Коми и Пермским краем, восточной - граница с Лойнским сельским поселением, южной - граница с Созимским сельским поселением Верхнекамского района; западной - граница с Нагорским районом Кировской области.

Схема Лесного городского поселения представлена на рисунке 1.

Территория Лесного городского поселения занимает 176,900 тыс.га земель, в том числе: лесов - 173,298 тыс. га, сельскохозяйственных угодий - 1,7 га.

В состав Лесного городского поселения входят: 1 посёлок городского типа Лесное - административный центр муниципального образования, 8 посёлков, 1 деревня и 3 ж.д. станции, перечень представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень населенных пунктов, входящих в пгт Лесное

| № п/п | Административ-ный центр поселения | Наименование н/п | Расстояние до административного центра поселения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Лесной | пос. Боровой | 37 |
| 2 |  | ж.д. станция Брусничная | 12 |
| 3 |  | пос. Брусничный | 14 |
| 4 |  | пос. Заречный | 5 |
| 5 |  | ж.д. станция Октябрьская | 41 |
| 6 |  | д. Октябрьская | 39 |
| 7 |  | пос. Полевой-1 | 2 |
| 8 |  | пос. Полевой-2 | 5 |
| 9 |  | ж.д. станция Раздельная | 31 |

Удаленность пгт Лесной от районного центра г. Кирс составляет 95 км, от областного центра г. Киров - 296 км. Закрытие режимных объектов, демонтаж единственного связующего звена - железной дороги создают условия для постепенной ликвидации населённых пунктов.

Лесное городское поселение является лесохозяйственным районом, специализирующимся на заготовке и лесопереработке, сельское хозяйство

ограничено пчеловодством и разведением кроликов.

Рисунок 1 - Схема Лесного городского поселения

По территории Лесного городского поселения проходит ширококолейная железная дорога ОАО «РЖД» Яр - Верхнекамская - Лесной - Крутоборка, соединяющей между собой такие города как Яр, Омутнинск, Кирс.

Климат характеризуется умеренной континентальностью, с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха составляет +0,6°С. В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от 16,8°С в июле, до -13,7 °C в январе (по данным наблюдений метеорологической станции Лойно).

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С весной по данным м.ст. Лойно в среднем происходит 10 апреля, осенью – 17 декабря. Средняя продолжительность теплого и холодного периодов составляет соответственно 189 и 176 дней. Продолжительность отопительного сезона составляет 239 суток.

Максимальная глубина промерзания грунтов под оголенной поверхностью составляет 2,49 м.

Территория Лесного городского поселения относится к зоне достаточного увлажнения. Средняя многолетняя сумма осадков по м.ст. Лойно равна 646 мм, по м. ст. Кирс – 589 мм. Распределение их в течение года неравномерное. По данным м. ст. Лойно большая часть осадков – 452 мм (70,0%) выпадает в теплый период года, в холодный период выпадает 194 мм (30,0%) годовой суммы осадков, по м. ст. Кирс – 424 мм (72,0%) и 165 мм (28,0%) соответственно.

Снежный покров обычно появляется в середине октября. Первый снег и первый снежный покров сохраняется недолго. Устойчивый снежный покров образуется 10 XI, разрушается 21 IV. Полностью снежный покров сходит 25 IV. Число дней со снежным покровом наблюдается в среднем 172 дня. Максимальной высоты снежный покров достигает в феврале - марте. Средняя из наибольших за зиму высота снежного покрова за многолетний период наблюдений по м.ст. Лойно для открытого участка составила - 52 см.

В течение всего года по м.ст. Лойно преобладающими являются ветры южного и  юго-западного направления. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,6 м/с. Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах от 2,9 м/с в летний период, до 4,0 м/с в осенне-зимний. Максимальная годовая скорость ветра по м.ст. Лойно составляет 21 м/с.

По данным администрации на момент составления схемы теплоснабжения численность населения Лесного городского поселения составляла 2462 человека.

Таблица № 2 -  Динамика численности Лесного городского поселения

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность | 4010 | 4100 | 4471 | 4170 | 4023 | 3222 | 2817 |

Таблица № 3 - Прогноз изменения численности населения Лесного городского поселения

| № | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения | 2817 | 2697 | 2577 | 2457 | 2337 | 2217 | 2097 | 1977 | 1857 | 1737 |

Характеристика систем теплоснабжения Лесного городского поселения

На территории поселения функционируют 4 местных системы
теплоснабжения образованных на базе твердотопливных котельных. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения (см. раздел 1.4) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям. Потребителями тепловой энергии являются: жилищно-коммунальный сектор, бюджетные организации и прочие потребители.

Основным топливом котельных является дрова топливные / уголь каменный. Резервное топливо для котельных не предусмотрено.

Все системы теплоснабжения имеют двухтрубную теплосеть,
организованную на покрытие отопительной тепловой нагрузки абонентов по
зависимой схеме присоединения с температурным графиком 95/70°С. Нагрузка
ГВС покрывается индивидуальными электрическими водонагревателями. В
соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии в системы отопления потребителей осуществляется централизованным методом с помощью качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

Также на территории городского поселения сформированы зоны
индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с
индивидуальным теплоснабжением. Они в большинстве случаев локализованы
внутри зон действия централизованного теплоснабжения.

В таблице 4 приведены адреса и характеристики котлоагрегатов каждой
котельной расположенной на территории поселения.

Таблица 4 - Характеристики котлоагрегатов котельных

| Адрес местонахождения | Год постройки | Вид топлива | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Количество и марка котлов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 пгт. Лесной, ул. Энтузиастов, 2в | 1973 | дрова, каменный уголь | 7,7 | КВм-1,74К, 1шт. КВм-2К, 3 шт. КВр-0,63к – 2шт. |
| №3 пгт. Лесной, ул. Мопра, 17а | 1975 | дрова | 2,6 | Энергия 3М – 3 шт. КВр-0,63к – 2 шт. |
| №6 пгт. Лесной, ул. Вокзальная, 33а | 1980 | дрова | 7,26 | КВр-1,0 – 3 шт. КВр-1,25 – 3 шт. КВр-0,63к – 1 шт. Энергия 3М- 2 шт. (в ремонте) |
| №12 пгт. Лесной, перекресток ул.Заводская/центральная | 2008 | каменный уголь | 3 | КВм-1,16к – 3 шт. |

В котельных установлено следующее насосное оборудование, данные
приведены в таблице 3.

Таблица 5 - Насосное оборудование котельных

| Котельная | Марка насоса | Кол-во, шт. | Назначение насоса | Q, м3/ч | Н, м | N, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | BL80/160-15/2 | 4 | сетевой | 50 | 30 | 15,0 |
|  | IPL 65/145-5,5/2 | 4 | рецирк. | 22 | 12 | 5,5 |
| Котельная №3 | КМ 100-80-200 | 2 | сетевой | 100 | 50 | 30,0 |
| Котельная №6 | TP 100-480/2 | 2 | сетевой | 155 | 49 | 30,0 |
|  | КМ100-80-160 | 2 | сетевой | 100 | 32 | 15,0 |
| Котельная №12 | QSPА132S2C-92 | 3 | сетевой | 25 | 15 | 7,5 |
|  | 100L/2 C-11S | 3 | рецирк. | 18 | 8 | 4,0 |
|  | TYPM H1403-1/E/1-230-50-2/B | 1 | подпит. | 5 | 3 | 2,0 |

В котельных установлены следующие тягодутьевые устройства, данные
приведены в таблице 4.

Таблица 6 - Тягодутьевые устройства котельных

| Котельная | Марка ТДУ | Кол-во, шт. | Q, м3/ч | Р, Па | N, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | ВР-300-45-2.5 | 3 | 3000 | 2000 | 4,0 |
|  | ДН8 | 4 | 10460 | 1780 | 15,0 |
| Котельная №3 | ВЦ14-46-2,5 4,0/3000 | 2 | 3000 | 2000 | 4,0 |
| Котельная №6 | ДН-3 | 3 | 2000 | 1900 | 5,5 |
|  | ВЦ14-46-2,5 4,0/3000 | 3 | 2000 | 2000 | 4,0 |
| Котельная №12 | ВР-300-45-2,5 | 3 | 2500 | 2000 | 3,0 |
|  | ДН-3 | 3 | 2000 | 1900 | 5,5 |

Деаэрация теплоносителя не применяется.

Большая часть основных фондов котельных морально и физически
устарела.

Приборы учёта производства и отпуска тепловой энергии отсутствуют.

Потребителями тепловой энергии от источников теплоснабжения являются население, предприятия бюджетной сферы и прочие потребители. Структура потребителей тепловой энергии от источников теплоснабжения указана на Рисунке 2.

Рисунок 2 – Диаграмма распределения тепловой нагрузки по группам потребителей от источников теплоснабжения

Фактические тепловые нагрузки по группам потребителей тепловой энергии в целом по муниципальному образованию «Лесное городское поселение» представлены на Рисунке 3.

Рисунок 3 – Распределение тепловой нагрузки по группам потребителей

Структура тепловых нагрузок источников теплоснабжения теплоснабжающих организаций Лесного городского поселения представлена на Рисунке 4.

Рисунок 4 – Тепловые нагрузки источников теплоснабжения

РАЗДЕЛ 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Лесного городского поселения

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам-на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Характеристики сохраняемого жилого и нежилого фондов Лесного городского поселения по состоянию на 01.01.2020  представлены в Таблицах 7 и 8.

Таблица 7 - Характеристика сохраняемого жилого фонда

| № п/п | Тип здания /Адрес | год ввода в эксплу- атацию | отапли- ваемый объем | кол-во этажей | кол-во прожи- вающих | тепловая нагрузка (проектная) Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопле- ние | ГВС | венти- ляция | всего |
| ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная № 2 пгт Лесной, ул. Энтузиастов, 2в) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Мопра ,7 | 1981 | 7218 | - | - | 0,161 | - | - | 0,161 |
| 2 | ул. Мопра,22 | 1987 | 7218 | - | - | 0,161 | - | - | 0,161 |
| 3 | ул. Вокзальная,19 | 1983 | 7718 | - | - | 0,164 | - | - | 0,164 |
| 4 | ул. Ленина,21 | 1941 | 229 | - | - | 0,010 | - | - | 0,010 |
| 5 | ул. Энтузиастов, 1а | 1975 | 1225 | - | - | 0,038 | - | - | 0,038 |
| 6 | ул. Энтузиастов, 2а | 1976 | 1133 | - | - | 0,036 | - | - | 0,036 |
| 7 | ул. Энтузиастов, 9 | 1941 | 373 | - | - | 0,012 | - | - | 0,012 |
| 8 | ул. Энтузиастов,10 | 1972 | 5323 | - | - | 0,119 | - | - | 0,119 |
| 9 | ул. Энтузиастов, 13 | 1941 | 373 | - | - | 0,012 | - | - | 0,012 |
| 10 | ул. Энтузиастов,15 | 1941 | 383 | - | - | 0,012 | - | - | 0,012 |
| 11 | ул. Энтузиастов, 18 | 1991 | 5483 | - | - | 0,122 | - | - | 0,122 |
| 12 | ул. Октябрьская , 15 | 1962 | 1964 | - | - | 0,054 | - | - | 0,054 |
| 13 | ул. Лесозаводская, 2а | 1983 | 1200 | - | - | 0,037 | - | - | 0,037 |
| 14 | ул. Лесозаводская, 8 | 1960 | 204 | - | - | 0,007 | - | - | 0,007 |
| 15 | ул. Лесозаводская, 1 | 1976 | 8649 | - | - | 0,193 | - | - | 0,193 |
| 16 | ул. Лесозаводская, 1а | 1972 | 6693 | - | - | 0,149 | - | - | 0,149 |
| 17 | ул. Октябрьская, 2 | 1986 | 2381 | - | - | 0,065 | - | - | 0,065 |
| 18 | ул. Октябрьская, 4 | 1985 | 1187 | - | - | 0,037 | - | - | 0,037 |
| 19 | ул. Октябрьская, 13 | 1993 | 3977 | - | - | 0,097 | - | - | 0,097 |
| 20 | ул. Октябрьская, 3 | 1990 | 8894 | - | - | 0,184 | - | - | 0,184 |
| 21 | ул. Октябрьская, 5 | 1995 | 7705 | - | - | 0,164 | - | - | 0,164 |
| 22 | Баня (Мопра, 8) | 1984 | 2474 | - | - | 0,039 | - | - | 0,039 |
| 23 | ул. Октябрьская, 1 | 1941 | 373 | - | - | 0,012 | - | - | 0,012 |
| 24 | ул. Энтузиастов, 6 |  | 244 | - | - | 0,008 | - | - | 0,008 |
| 25 | ул. Созимская,11 | 1942 | 1124 | - | - | 0,036 | - | - | 0,036 |
| Итого по котельной № 2: |  |  | 92586 |  |  | 2,117 |  |  | 2,117 |
| ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная № 3 пгт Лесной, ул. Мопра, 17а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Лесозаводская,17 | 1985 | 5701 | - | - | 0,127 | - | - | 0,127 |
| 2 | ул. Лесозаводская,22 | 1941 | 2398 | - | - | 0,056 | - | - | 0,056 |
| 3 | ул. Ленина,31 | 1941 | 2478 | - | - | 0,057 | - | - | 0,057 |
| 4 | ул. Мопра, 13 | 1973 | 5587 | - | - | 0,125 | - | - | 0,125 |
| 5 | ул. Созимская,19 | 1971 | 411,2 | - | - | 0,016 | - | - | 0,016 |
| 6 | ул. Созимская,21 | 1971 | 186 | - | - | 0,008 | - | - | 0,008 |
| 7 | ул. Созимская,23 | 1962 | 175 | - | - | 0,007 | - | - | 0,007 |
| 8 | ул. Созимская, 16 | 1963 | 1917 | - | - | 0,053 | - | - | 0,053 |
| 9 | ул. Созимская,18 | 1963 | 2061 | - | - | 0,057 | - | - | 0,057 |
| 10 | ул. Новая,3 | 1963 | 1924 | - | - | 0,053 | - | - | 0,053 |
| 11 | ул. Новая,5 | 1963 | 1978 | - | - | 0,054 | - | - | 0,054 |
| 12 | ул. Новая,8 | 1949 | 199 | - | - | 0,007 | - | - | 0,007 |
| Итого по котельной № 3: |  |  | 43736 |  |  | 0,934 |  |  | 0,934 |
| ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная № 6 пгт Лесной, ул. Вокзальная, 33а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Мопра,19 | 1979 | 2086 | - | - | 0,057 | - | - | 0,057 |
| 2 | ул. Мопра ,19 а | 1976 | 1792 | - | - | 0,051 | - | - | 0,051 |
| 3 | ул. Мопра,21 | 1978 | 1168 | - | - | 0,036 | - | - | 0,036 |
| 4 | ул. Мопра,25 | 1983 | 1833 | - | - | 0,050 | - | - | 0,050 |
| 5 | ул.Мопра ,27 | 1982 | 1833 | - | - | 0,050 | - | - | 0,050 |
| 6 | ул. Мопра, 40 | 1966 | 2139 | - | - | 0,059 | - | - | 0,059 |
| 7 | ул.Новая,11 | 1983 | 2629 | - | - | 0,071 | - | - | 0,071 |
| 8 | ул. Новая,13 | 1987 | 1255 | - | - | 0,038 | - | - | 0,038 |
| 9 | ул. Новая,16 | 1970 | 1226 | - | - | 0,038 | - | - | 0,038 |
| 10 | ул. Новая,18 | 1971 | 1269 | - | - | 0,039 | - | - | 0,039 |
| 11 | ул. Новая, 22 | 1949 | 1216 | - | - | 0,031 | - | - | 0,031 |
| 12 | ул. Лесозавдская,26 | 1984 | 1470 | - | - | 0,043 | - | - | 0,043 |
| 13 | ул. Ленина,24 | 1969 | 6353 | - | - | 0,142 | - | - | 0,142 |
| 14 | ул. Ленина,26 | 1968 | 6202 | - | - | 0,138 | - | - | 0,138 |
| 15 | ул. Ленина,37 | 1966 | 2672 | - | - | 0,072 | - | - | 0,072 |
| 16 | ул. Ленина,38 | 1997 | 3945 | - | - | 0,096 | - | - | 0,096 |
| 17 | ул. Ленина,39 | 1962 | 2011 | - | - | 0,055 | - | - | 0,055 |
| 18 | ул .Ленина,41 | 1963 | 776 | - | - | 0,030 | - | - | 0,030 |
| 19 | ул.Вокзальная,31 | 1963 | 2331 | - | - | 0,063 | - | - | 0,063 |
| 20 | ул.Вокзальная,33 | 1977 | 7879 | - | - | 0,167 | - | - | 0,167 |
| 21 | ул.Вокзальная,34 | 1974 | 705 | - | - | 0,025 | - | - | 0,025 |
| 22 | ул.Вокзальная,36 | 1974 | 5630 | - | - | 0,125 | - | - | 0,125 |
| 23 | ул.Вокзальная,40 | 1960 | 451 | - | - | 0,014 | - | - | 0,014 |
| 24 | ул.Вокзальная,42 | 1951 | 516 | - | - | 0,016 | - | - | 0,016 |
| 25 | ул. Кировская,13 | 1985 | 1749 | - | - | 0,050 | - | - | 0,050 |
| Итого по котельной № 6: |  |  | 61136 |  |  | 1,556 |  |  | 1,556 |
| ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная № 12 пгт Лесной, перекресток ул.Заводская/Центральная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заводская, 11 |  | 213,3 | - | - | 0,008 | - | - | 0,008 |
| 2 | ул. Заводская, 13 |  | 324 | - | - | 0,012 | - | - | 0,012 |
| 3 | ул. Заводская, 17 |  | 324 | - | - | 0,012 | - | - | 0,012 |
| 4 | ул. Центральная, 1 |  | 1559 | - | - | 0,046 | - | - | 0,046 |
| 5 | ул. Центральная, 2 |  | 1448 | - | - | 0,044 | - | - | 0,044 |
| 6 | ул. Центральная, 6 |  | 771,3 | - | - | 0,027 | - | - | 0,027 |
| 7 | ул. Школьная, 2 |  | 1439 | - | - | 0,043 | - | - | 0,043 |
| 8 | ул. Школьная, 4 |  | 1439 | - | - | 0,043 | - | - | 0,043 |
| 9 | ул. Школьная, 6 |  | 1423 | - | - | 0,043 | - | - | 0,043 |
| 10 | ул. Центральная, 11 |  | 457,7 | - | - | 0,017 | - | - | 0,017 |
| 11 | ул. Школьная, 12 |  | 2043 | - | - | 0,056 | - | - | 0,056 |
| 12 | ул. Пионерская, 2 |  | 1024 | - | - | 0,035 | - | - | 0,035 |
| 13 | ул. Пионерская, 3 |  | 921,6 | - | - | 0,032 | - | - | 0,032 |
| 14 | ул. Набережная, 1 |  | 207,9 | - | - | 0,008 | - | - | 0,008 |
| 15 | ул. Новая 2-5 |  | 1543,4 | - | - | 0,046 | - | - | 0,046 |
| Итого по котельной № 12: |  |  | 15138 |  |  | 0,472 |  |  | 0,472 |

Таблица 8 - Характеристика сохраняемого нежилого фонда

| № п/п | Тип здания /Адрес | год ввода в эксплу- атацию | отапли- ваемый объем | кол-во этажей | кол-во прожи- вающих | тепловая нагрузка (проектная) Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопле- ние | ГВС | венти- ляция | всего |
| ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная № 2 пгт Лесной, ул. ул. Энтузиастов, 2в) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М-н "Продукты" ИП Альдемиров (Энтузиастов, 10) | 1972 | 175 | - | - | 0,004 | - | - | 0,004 |
| 2 | Д/сад "Золотой ключик" (Энтузиастов, 4) | 1971 | 4496 | - | - | 0,079 | - | - | 0,079 |
| 3 | ЖКХ (Мопра, 11) | 1956 | 2071 | - | - | 0,046 | - | - | 0,046 |
| 4 | Гараж ЖКХ | 1962 | 1704 | - | - | 0,050 | - | - | 0,050 |
| 5 | Паросиловое хозяйство | 1962 | 396 | - | - | 0,009 | - | - | 0,009 |
| Итого по котельной № 2: |  |  | 8842 |  |  | 0,188 |  |  | 0,188 |
| ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная № 3 пгт Лесной, ул. Мопра, 17а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АТС (Ленина, 20) |  | 3433 | - | - | 0,077 | - | - | 0,077 |
| 2 | Гараж АТС (Ленина, 20) |  | 334 | - | - | 0,010 | - | - | 0,010 |
| 3 | Администрация (Мопра, 15) | 1990 | 1340 | - | - | 0,030 | - | - | 0,030 |
| 4 | Полиция (Мопра, 15) | 1900 | 1647 | - | - | 0,037 | - | - | 0,037 |
| 5 | Библиотека (Лесозаводская, 18) |  | 528 | - | - | 0,011 | - | - | 0,011 |
| 6 | Дом культуры (Ленина, 18) | 1975 | 9039 | - | - | 0,143 | - | - | 0,143 |
| 7 | Музыкальная школа (здание ДК Ленина, 18) | 1970 | 1012 | - | - | 0,019 | - | - | 0,019 |
| 8 | Спортзал ДК (Ленина, 18 здание ДК) | 1975 | 1388 | - | - | 0,026 | - | - | 0,026 |
| Итого по котельной № 3: |  |  | 18721 |  |  | 0,353 |  |  | 0,353 |
| ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная № 6 пгт Лесной, ул. Вокзальная, 33а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа №1 (Энтузиастов, 21) | 1967 | 17567 | - | - | 0,278 | - | - | 0,278 |
| 2 | ул. Мопра, 36 (мастерские школы) |  | 2800 | - | - | 0,070 | - | - | 0,070 |
| 3 | Аптека "Вердикт" (Ленина, 24) | 1969 | 404 | - | - | 0,008 | - | - | 0,008 |
| 4 | Почта (Ленина, 26) | 1968 | 369 | - | - | 0,008 | - | - | 0,008 |
| 5 | Д/сад "Ромашка" (Мопра, 50) | 1984 | 5579 | - | - | 0,098 | - | - | 0,098 |
| 6 | Магазин "Опцион" (Ленина, 41) | 1963 | 458 | - | - | 0,010 | - | - | 0,010 |
| 7 | Магазин "Аленка" (Ленина, 41) | 1963 | 458 | - | - | 0,010 | - | - | 0,010 |
| 8 | Магазин "Ландыш" (Ленина, 41) | 1963 | 458 | - | - | 0,010 | - | - | 0,010 |
| 9 | М-н "Смешанные товары" (Ленина, 41) | 1963 | 458 | - | - | 0,010 | - | - | 0,010 |
| Итого по котельной № 6: |  |  | 28551 |  |  | 0,502 |  |  | 0,502 |
| ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная № 12 пгт Лесной, перекресток ул.Заводская/Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Штаб ФКУ ИК-25 |  | 1546 | - | - | 0,035 | - | - | 0,035 |
| 2 | Пожарная часть |  | 1097 | - | - | 0,025 | - | - | 0,025 |
| Итого по котельной № 12: |  |  | 2643 |  |  | 0,060 |  |  | 0,060 |

Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов многоквартирных жилых домов, подключенных к системе теплоснабжения Лесного городского поселения представлены в Таблице 9.

Таблица 9 - Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов многоквартирных жилых домов (тыс. м²)

| № п/п | Теплоснабжающая организация/ место расположения | 2019 г. | 2020-2024 гг. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №2 пгт. Лесной, ул. Энтузиастов, 2в) | 19,225 | 18,012 | 14,549 |
| 2. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №3 пгт. Лесной, ул. Мопра, 17а) | 5,664 | 4,661 | 46,61 |
| 3. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №6 пгт. Лесной, ул. Вокзальная, 33а) | 15,069 | 14,495 | 12,144 |
|  | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №11, п. Полевой-2) | 3,285 | Котельная выведена из эксплуатации (постановление администрации Лесного городского поселения №18 от 03.02.2020) |  |
| 4. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №12 пгт. Лесной, перекресток ул. Заводская/центральная) | 3,383 | 2,648 | 0 |

Примечание * - данные не представлены

Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения Лесного городского поселения, приведены в Таблице 10.

Таблица 10 - Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов общественных зданий (тыс. м²)

| № п/п | Теплоснабжающая организация / место расположения | 2019 г. | 2020-2024 гг. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №2 пгт. Лесной, ул. Энтузиастов, 2в) | * | * | * |
| 2. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №3 пгт. Лесной, ул. Мопра, 17а) | * | * | * |
| 3. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №6 пгт. Лесной, ул. Вокзальная, 33а) | * | * | * |
| 4. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №11, п. Полевой-2) | * | Котельная выведена из эксплуатации (постановление администрации Лесного городского поселения №18 от 03.02.2020) |  |
| 5. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №12 пгт. Лесной, перекресток ул.Заводская/центральная) | * | * | * |

Примечание * - данные не представлены

Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов производственных зданий, подключенных к системе теплоснабжения Лесного городского поселения, приведены в Таблице 11.

Таблица 11 - Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов производственных зданий

| № п/п | Теплоснабжающая организация/ место расположения | 2019 г. | 2020–2024 гг. | 2024–2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №2 пгт. Лесной, ул. Энтузиастов, 2в) | 4171 | 4171 | 4171 |
| 2. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №3 пгт. Лесной, ул. Мопра, 17а) | - | - | - |
| 3. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №6 пгт. Лесной, ул. Вокзальная, 33а) | - | - | - |
| 4. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №11, п. Полевой-2) | - | Котельная выведена из эксплуатации (постановление администрации Лесного городского поселения №18 от 03.02.2020) |  |
| 5. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №12 пгт. Лесной, перекресток ул.Заводская/центральная) | - | - | - |

Примечание * - данные не представлены

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых домов, общественных и производственных зданий, подключенных к системам теплоснабжения Лесного городского поселения, приведены в Таблице 12.

Таблица 12 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии (Гкал/год)

| № п/п | Теплоснабжающая организация / место расположения | 2019 г. | 2020–2024 гг. | 2024–2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №2 пгт. Лесной, ул. Энтузиастов, 2в) | 5993,8 | 5712 | 4548 |
| 2. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №3 пгт. Лесной, ул. Мопра, 17а) | 2409,4 | 2101 | 2101 |
| 3. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №6 пгт. Лесной, ул. Вокзальная, 33а) | 5985,0 | 5796 | 5182 |
| 4. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №11, п. Полевой-2) | 713,2 | Котельная выведена из эксплуатации (постановление администрации Лесного городского поселения №18 от 03.02.2020) |  |
| 5. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №12 пгт. Лесной, перекресток ул.Заводская/центральная) | 1914,5 (1006*) | 797 | 162 |

Примечание * - данные рассчитаны из нормативных тепловых нагрузок подключенных потребителей

Таблица 13 - Сводные показатели динамики жилой застройки. Прогноз спроса на тепловую энергию, горячую воду на период 2018-2028 годы

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 – 2024 гг. | 2024 – 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сохраняемые жилые строения | Площадь (тыс. м²) | 43,342 | 39,817 | 31,354 |
|  |  | Нагрузка (Гкал/ч) | 4,351 | 3,990 | 3,110 |
| 2. | Сносимые жилые строения | Площадь (тыс. м²) | 5,708 | 3,525 | 8,463 |
|  |  | Нагрузка (Гкал/ч) | 0,453 | 0,360 | 0,880 |
| 3. | Проектируемые жилые строения | Площадь (тыс. м²/год) | - | - | - |
|  |  | Нагрузка (Гкал/ч) | - | - | - |
| 4. | Всего жилого фонда | Площадь (тыс. м²) | 43,342 | 39,817 | 31,354 |
|  |  | Нагрузка (Гкал/ч) | 4,351 | 3,990 | 3,110 |
| 5. | Общественные здания | Площадь (тыс. м²) | * | * | * |
|  |  | Нагрузка (Гкал/ч) | 0,864 | 0,864 | 0,864 |
| 6. | Производственные здания | Площадь (тыс. м²) | * | * | * |
|  |  | Нагрузка (Гкал/ч) | 0,105 | 0,105 | 0,105 |

Примечание * - данные не представлены

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Лесному городскому поселению

Таблица 14 - Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки (Гкал/час/га)

| № п/п | Теплоснабжающая организация / место расположения | 2019 г. | 2020 – 2024 гг. | 2024 – 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №2 пгт. Лесной, ул. Энтузиастов, 2в) | 0,081 | 0,077 | 0,061 |
| 2. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №3 пгт. Лесной, ул. Мопра, 17а) | 0,114 | 0,099 | 0,099 |
| 3. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №6 пгт. Лесной, ул. Вокзальная, 33а) | 0,130 | 0,125 | 0,110 |
| 4. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №12 пгт. Лесной, перекресток ул.Заводская/центральная) | 0,036 | 0,029 | 0,006 |
| 5. | Лесное городское поселение | 0,361 | 0,330 | 0,276 |

Примечание * - данные не представлены

РАЗДЕЛ 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная № 2 пгт Лесной, ул. Энтузиастов, 2в)

Котельная № 2 эксплуатируется теплоснабжающей организацией ООО «Кирсинская управляющая компания» на основании концессионного соглашения №313/01/2018 от 05.12.2018 с муниципальным образованием (далее - МО) Лесное городское поселение и Кировская область. Объектом соглашения являются объекты теплоснабжения МО Лесное городское поселения (котельные № 2, 3, 6, 11, 12, а также теплосети пгт Лесной) предназначенные для осуществления теплоснабжения на территории МО Лесное городское поселение Верхнекамского района кировской области. От котельной № 2 осуществляется теплоснабжение 38 % потребителей пгт Лесной. Котельная № 2 введена в эксплуатацию в 1973 году.

С коллекторов котельной № 2 до потребителей осуществляется отпуск тепловой энергии в горячей воде с параметрами теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику 95/70 °С.

Система теплоснабжения – закрытая.

Тепловые сети двухтрубные (подающий и обратный трубопровод на теплоснабжение). Тип прокладки трубопроводов тепловых сетей – подземный в каналах и надземный на металлических опорах.

Материал тепловой изоляции тепловых сетей – минеральная вата, полиуретан, листовое железо. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 3,502 км.

В котельной № 2 установлено шесть водогрейных котлов: один котел «КВм-1,74К», три котла «КВм-2К» и два котла «КВр-0,63к».

Установленная мощность котельной – 7,7 Гкал/час. Основной вид топлива – уголь, дрова.

Складирование топлива предусмотрено в расходном складе топлива. Доставка топлива осуществляется автотранспортом.

ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная № 3 пгт Лесной, ул. Мопра, 17а)

Котельная № 3 эксплуатируется теплоснабжающей организацией ООО «Кирсинская управляющая компания» на основании концессионного соглашения №313/01/2018 от 05.12.2018 с муниципальным образованием (далее - МО) Лесное городское поселение и Кировская область. Объектом соглашения являются объекты теплоснабжения МО Лесное городское поселения (котельные № 2, 3, 6, 11, 12, а также теплосети пгт Лесной) предназначенные для осуществления теплоснабжения на территории МО Лесное городское поселение Верхнекамского района кировской области. От котельной № 3 осуществляется теплоснабжение 17 % потребителей пгт Лесной. Котельная № 3 введена в эксплуатацию в 1975 году.

С коллекторов котельной № 3 до потребителей осуществляется отпуск тепловой энергии в горячей воде с параметрами теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику 95/70 °С.

Система теплоснабжения – закрытая.

Тепловые сети двухтрубные (подающий и обратный трубопровод на теплоснабжение). Тип прокладки трубопроводов тепловых сетей – подземный в каналах и надземный на металлических опорах.

Материал тепловой изоляции тепловых сетей – минеральная вата, полиуретан, листовое железо, рубероид. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 1,636 км.

В котельной № 3 установлено пять водогрейных котлов: три котла «Энергия 3М» и два котла «КВр-0,63к».

Установленная мощность котельной – 2,6 Гкал/час. Основной вид топлива – дрова.

Складирование топлива не предусмотрено. Доставка топлива осуществляется автотранспортом.

ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная № 6 пгт Лесной, ул. Вокзальная, 33а)

Котельная № 6 эксплуатируется теплоснабжающей организацией ООО «Кирсинская управляющая компания» на основании концессионного соглашения №313/01/2018 от 05.12.2018 с муниципальным образованием (далее - МО) Лесное городское поселение и Кировская область. Объектом соглашения являются объекты теплоснабжения МО Лесное городское поселения (котельные № 2, 3, 6, 11, 12, а также теплосети пгт Лесной) предназначенные для осуществления теплоснабжения на территории МО Лесное городское поселение Верхнекамского района кировской области. От котельной № 6 осуществляется теплоснабжение 38 % потребителей пгт Лесной. Котельная № 6 введена в эксплуатацию в 1980 году.

С коллекторов котельной № 6 до потребителей осуществляется отпуск тепловой энергии в горячей воде с параметрами теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику 95/70 °С.

Система теплоснабжения – закрытая.

Тепловые сети двухтрубные (подающий и обратный трубопровод на теплоснабжение). Тип прокладки трубопроводов тепловых сетей – подземный в каналах и надземный на металлических опорах.

Материал тепловой изоляции тепловых сетей – минеральная вата, полиуретан, листовое железо, рубероид. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 2,651 км.

В котельной № 6 установлено девять водогрейных котлов: три котла «КВр-1,0», три котла «КВр-1,25», два котла «Энергия 3М» и один котел «КВр-0,63к».

Установленная мощность котельной – 7,26 Гкал/час. Основной вид топлива – дрова.

Складирование топлива не предусмотрено. Доставка топлива осуществляется автотранспортом.

ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная № 12 пгт Лесной, перекресток ул. Заводская/Центральная)

Котельная № 12 эксплуатируется теплоснабжающей организацией ООО «Кирсинская управляющая компания» на основании концессионного соглашения №313/01/2018 от 05.12.2018 с муниципальным образованием (далее - МО) Лесное городское поселение и Кировская область. Объектом соглашения являются объекты теплоснабжения МО Лесное городское поселения (котельные № 2, 3, 6, 11, 12, а также теплосети пгт Лесной) предназначенные для осуществления теплоснабжения на территории МО Лесное городское поселение Верхнекамского района кировской области. От котельной № 12 осуществляется теплоснабжение 7 % потребителей пгт Лесной. Котельная № 12 введена в эксплуатацию в 2008 году.

С коллекторов котельной № 12 до потребителей осуществляется отпуск тепловой энергии в горячей воде с параметрами теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику 95/70 °С.

Система теплоснабжения – закрытая.

Тепловые сети двухтрубные (подающий и обратный трубопровод на теплоснабжение). Тип прокладки трубопроводов тепловых сетей – подземный в каналах и надземный на металлических опорах.

Материал тепловой изоляции тепловых сетей – минеральная вата, полиуретан, листовое железо, рубероид. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 1,692 км.

В котельной № 12 установлено три водогрейных котла: три котла «КВм-1,16к».

Установленная мощность котельной – 3,0 Гкал/час. Основной вид топлива – уголь.

Складирование топлива предусмотрено в расходном складе топлива. Доставка топлива осуществляется автотранспортом. Система автоматической топливоподачи котлов КВм-1,16к находится в неисправном состоянии, загрузка топлива осуществляется ручным способом.

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Частный сектор и дома малоэтажной постройки Лесного городского поселения имеют печное и электрическое отопление.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения, на момент разработки схемы теплоснабжения, администрацией Лесного городского поселения не определена.

Графическая часть в проекте разработки схемы теплоснабжения выполнена на основании информации, представленной администрацией Лесного городского поселения. Зоны действия систем теплоснабжения Лесного городского поселения представлены на Рисунке 5.

Рисунок 5 - Зоны действия систем теплоснабжения Лесного городского поселения (К2 – зона действия котельной № 2, К3 – зона действия котельной № 3, К6 – зона действия котельной № 6, К12 – зона действия котельной № 12)

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

    - Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 2 (пгт. Лесной, ул. Энтузиастов, 2в)

В 2019 году котельная № 2 эксплуатировалась со следующими параметрами:

      - установленная тепловая мощность основного оборудования – 7,7 Гкал/ч;

      - располагаемая	мощность	основного	оборудования источников тепловой энергии – 7,7 Гкал/ч;

      - затраты тепловой мощности на собственные нужды – 0,06 Гкал/ч.

      - тепловая нагрузка потребителей – 2,12 Гкал/ч.

Перспективные	балансы	тепловой	мощности	и	тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 15.

Таблица 15 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 2 ООО «Кирсинская управляющая компания» (Гкал/ч)

| Показатель | 2019 г. | 2020-2024 гг. | 2024 -2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, % | 26,23 | 25,39 | 25,39 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,12 | 2,02 | 1,59 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | +5,52 | +5,62 | +6,05 |

    - Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 3 (пгт Лесной, ул. Мопра, 17а)

В 2019 году котельная № 3 эксплуатировалась со следующими параметрами:

      - установленная тепловая мощность основного оборудования – 2,6 Гкал/ч;

      - располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): – 2,6 Гкал/ч;

      - тепловая мощность источника нетто – 2,58 Гкал/ч;

      - затраты тепловой мощности на собственные нужды – 0,02 Гкал/ч;

      - тепловая нагрузка потребителей – 0,97 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 16.

Таблица 16 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 3 ООО «Кирсинская управляющая компания» (Гкал/ч)

| Показатель | 2018г. | 2019-2022 гг. | 2024 -2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, % | 22,76 | 22,94 | 22,94 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,97 | 0,86 | 0,86 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | +1,61 | +1,72 | +1,72 |

Примечание * - норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям не утвержден в установленном порядке.

    - Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 6 (пгт Лесной, ул. Вокзальная, 33а)

В 2019 году котельная № 6 эксплуатировалась со следующими параметрами:

      - установленная тепловая мощность основного оборудования – 7,26 Гкал/ч;

      - располагаемая	мощность	основного	оборудования источников тепловой энергии – 7,26 Гкал/ч;

      - затраты тепловой мощности на собственные нужды – 0,05 Гкал/ч.

      - тепловая нагрузка потребителей – 2,04 Гкал/ч.

Перспективные	балансы	тепловой	мощности	и	тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 17.

Таблица 17 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 6 ООО «Кирсинская управляющая компания» (Гкал/ч)

| Показатель | 2019 г. | 2020-2024 гг. | 2024 -2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 7,26 | 7,26 | 7,26 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 7,26 | 7,26 | 7,26 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 7,21 | 7,21 | 7,21 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, % | 20,05 | 20,21 | 20,21 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,04 | 1,97 | 1,75 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | +5,17 | +5,24 | +5,46 |

Примечание * - норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям не утвержден в установленном порядке.

    - Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 12 (пгт Лесной, перекресток ул. Заводская / Центральная)

В 2019 году котельная № 12 эксплуатировалась со следующими параметрами:

      - установленная тепловая мощность основного оборудования – 3,0 Гкал/ч;

      - располагаемая	мощность	основного	оборудования источников тепловой энергии – 3,0 Гкал/ч;

      - затраты тепловой мощности на собственные нужды – 0,02 Гкал/ч.

      - тепловая нагрузка потребителей – 0,37 Гкал/ч.

Перспективные	балансы	тепловой	мощности	и	тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 18.

Таблица 18 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 12 ООО «Кирсинская управляющая компания» (Гкал/ч)

| Показатель | 2019 г. | 2020-2024 гг. | 2024 -2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, % | 29,09 | 29,31 | 29,31 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,37 | 0,29 | 0,06 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | +2,61 | +2,69 | +2,92 |

Примечание * - норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям не утвержден в установленном порядке.

Анализ данных таблиц показывает, что установленная мощность котельных Лесного городского поселения теплоснабжающих организаций ООО «Кирсинская управляющая компания» значительно превышает потребность в тепловой энергии присоединенных потребителей.

  - Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения в схемах теплоснабжения наиболее часто определяется в случаях:

- при определении фактического (сложившегося) радиуса теплоснабжения в зоне действия источника тепловой энергии;

при определении возможности расширения зоны действия источника тепловой энергии, с целью обеспечении новых потребителей, планируемых к строительству вне существующей зоны действия источника тепловой энергии;

- при оценке эффектов, возникающих при принятии решения о перераспределении тепловой нагрузки между источниками, с пресекающимися зонами действия.

Все это необходимо учитывать для построения эффективных схем теплоснабжения поселения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (п. 3 ст. 2 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010).

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от котельной

Rср  = Zт  / Qр сумм,

где:

Rср – радиус эффективного теплоснабжения;

Zт – момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения;

Qр сумм – расчетная тепловая нагрузка.

Радиусы эффективного теплоснабжения представлены в Таблице 19.

Таблица 19 - Радиусы эффективного теплоснабжения

| № п/п | Система теплоснабжения / место расположения | Расстояние от источника до наиболее отдаленного потребителя, км | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №2 пгт. Лесной, ул. Энтузиастов, 2в) | 0,775 | 0,520 |
| 2. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №3 пгт. Лесной, ул. Мопра, 17а) | 0,390 | 0,170 |
| 3. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №6 пгт. Лесной, ул. Вокзальная, 33а) | 0,720 | 0,301 |
| 4. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №12 пгт. Лесной, перекресток ул.Заводская/центральная) | 0,462 | 0,247 |

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения от  котельных

№ 1 и № 3 представлены в Таблице 20.

Таблица 20 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от котельных № 2, № 3, № 6 № 12  и проектируемой котельной.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная тепловая нагрузка, Qрi, Гкал/ч | Вектор (расстояние от источника тепла до точки ее присоединения), li, м | Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения, Zi, Гкал·м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |
|  | ул. Мопра ,7 | 0,161 | 571 | 91,9 |
|  | ул. Мопра, 22 | 0,161 | 615 | 99,0 |
|  | ул. Вокзальная,19 | 0,164 | 731 | 119,9 |
|  | ул. Ленина,21 | 0,010 | 303 | 2,9 |
|  | ул. Энтузиастов, 1 а | 0,038 | 80 | 3,0 |
|  | ул. Энтузиастов, 2а | 0,036 | 71 | 2,6 |
|  | ул. Энтузиастов, 9 | 0,012 | 235 | 2,7 |
|  | ул. Энтузиастов,10 | 0,119 | 580 | 68,8 |
|  | ул. Энтузиастов, 13 | 0,012 | 335 | 3,9 |
|  | ул. Энтузиастов,15 | 0,012 | 374 | 4,5 |
|  | ул. Энтузиастов, 18 | 0,122 | 775 | 94,7 |
|  | ул. Октябрьская , 15 | 0,054 | 700 | 37,8 |
|  | ул. Лесозаводская, 2а | 0,037 | 488 | 18,2 |
|  | ул. Лесозаводская, 8 | 0,007 | 434 | 3,0 |
|  | ул. Лесозаводская, 1 | 0,193 | 429 | 82,7 |
|  | ул. Лесозаводская, 1а | 0,149 | 360 | 53,7 |
|  | ул. Октябрьская, 2 | 0,065 | 472 | 30,9 |
|  | ул. Октябрьская, 4 | 0,037 | 530 | 19,6 |
|  | ул. Октябрьская, 13 | 0,097 | 620 | 60,1 |
|  | ул. Октябрьская, 3 | 0,184 | 521 | 96,1 |
|  | ул. Октябрьская, 5 | 0,164 | 536 | 87,8 |
|  | ул. Октябрьская, 1 | 0,012 | 451 | 5,2 |
|  | ул. Энтузиастов, 6 | 0,008 | 431 | 3,6 |
|  | ул. Созимская,11 | 0,036 | 339 | 12,2 |
|  | Баня (Мопра, 8) | 0,039 | 561 | 22,0 |
|  | М-н "Продукты" ИП Альдемиров (Энтузиастов, 10) | 0,004 | 335 | 1,2 |
|  | Д/сад "Золотой ключик" (Энтузиастов, 4) | 0,079 | 167 | 13,2 |
|  | ЖКХ (Мопра, 11) | 0,046 | 569 | 26,3 |
|  | Гараж ЖКХ | 0,050 | 569 | 28,7 |
|  | Паросиловое хозяйство | 0,009 | 569 | 5,0 |
|  | Итого | Qр сумм = 2,117 Гкал/ч |  | Zт = 1,101 Гкал · км/ч |
|  |  | Rср = Zт / Qр сумм = 0,520 км |  |  |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |
|  | ул. Лесозаводская,17 | 0,127 | 130 | 16,5 |
|  | ул. Лесозаводская,22 | 0,056 | 93 | 5,2 |
|  | ул. Ленина,31 | 0,057 | 78 | 4,4 |
|  | ул. Мопра, 13 | 0,125 | 206 | 25,7 |
|  | ул. Созимская,19 | 0,016 | 359 | 5,7 |
|  | ул. Созимская,21 | 0,008 | 376 | 3,0 |
|  | ул. Созимская,23 | 0,007 | 390 | 2,9 |
|  | ул. Созимская, 16 | 0,053 | 311 | 16,4 |
|  | ул. Созимская,18 | 0,057 | 340 | 19,3 |
|  | ул. Новая,3 | 0,053 | 282 | 14,9 |
|  | ул. Новая,5 | 0,054 | 245 | 13,3 |
|  | ул. Новая,8 | 0,007 | 228 | 1,6 |
|  | АТС (Ленина, 20) | 0,077 | 131 | 10,0 |
|  | Гараж АТС (Ленина, 20) | 0,010 | 131 | 1,3 |
|  | Администрация (Мопра, 15) | 0,030 | 158 | 4,7 |
|  | Милиция (Мопра, 15) | 0,037 | 158 | 5,8 |
|  | Библиотека (Лесозаводская, 18) | 0,011 | 124 | 1,3 |
|  | Дом культуры (Ленина, 18) | 0,143 | 124 | 17,8 |
|  | Музыкальная школа (здание ДК Ленина, 18) | 0,019 | 124 | 2,4 |
|  | Спортзал ДК (Ленина, 18 здание ДК) | 0,026 | 124 | 3,2 |
|  | Итого | Qр сумм = 0,934 Гкал/ч |  | Zт = 0,170 Гкал · км/ч |
|  |  | Rср = Zт / Qр сумм = 0,182 км |  |  |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |
|  | ул. Мопра,19 | 0,057 | 95 | 5,4 |
|  | ул. Мопра ,19 а | 0,051 | 93 | 4,8 |
|  | ул. Мопра,21 | 0,036 | 128 | 4,7 |
|  | ул. Мопра,25 | 0,050 | 204 | 10,3 |
|  | ул. Мопра ,27 | 0,050 | 249 | 12,5 |
|  | ул. Мопра, 40 | 0,059 | 55 | 3,2 |
|  | ул. Новая,11 | 0,071 | 248 | 17,6 |
|  | ул. Новая,13 | 0,038 | 185 | 7,1 |
|  | ул. Новая,16 | 0,038 | 194 | 7,4 |
|  | ул. Новая,18 | 0,039 | 155 | 6,1 |
|  | ул. Новая, 22 | 0,031 | 79 | 2,4 |
|  | ул. Лесозавдская,26 | 0,043 | 289 | 12,6 |
|  | ул. Ленина,24 | 0,142 | 145 | 20,5 |
|  | ул. Ленина,26 | 0,138 | 148 | 20,5 |
|  | ул. Ленина,37 | 0,072 | 60 | 4,3 |
|  | ул. Ленина,38 | 0,096 | 350 | 33,6 |
|  | ул. Ленина,39 | 0,055 | 46 | 2,5 |
|  | ул. Ленина,41 | 0,030 | 60 | 1,8 |
|  | ул. Вокзальная,31 | 0,063 | 66 | 4,1 |
|  | ул. Вокзальная,33 | 0,167 | 39 | 6,5 |
|  | ул. Вокзальная,36 | 0,125 | 180 | 22,6 |
|  | ул. Вокзальная,40 | 0,014 | 89 | 1,2 |
|  | ул. Вокзальная,42 | 0,016 | 87 | 1,3 |
|  | ул. Кировская,13 | 0,050 | 347 | 17,3 |
|  | Школа №1 (Энтузиастов, 21) | 0,278 | 305 | 84,9 |
|  | ул. Мопра, 36 (мастерские школы) | 0,070 | 200 | 14,0 |
|  | Аптека "Вердикт" (Ленина, 24) | 0,008 | 145 | 1,2 |
|  | Почта (Ленина, 26) | 0,008 | 148 | 1,2 |
|  | Д/сад "Ромашка" (Мопра, 50) | 0,098 | 258 | 25,4 |
|  | Магазин "Опцион" (Ленина, 41) | 0,010 | 60 | 0,6 |
|  | Магазин "Аленка" (Ленина, 41) | 0,010 | 60 | 0,6 |
|  | Магазин "Ландыш" (Ленина, 41) | 0,010 | 60 | 0,6 |
|  | М-н "Смешанные товары" (Ленина, 41) | 0,010 | 60 | 0,6 |
|  | Итого | Qрсумм = 2,060 Гкал/ч |  | Zт = 0,359 Гкал · км/ч |
|  |  | Rср = Zт / Qр сумм = 0,177 км |  |  |
| Котельная № 12 |  |  |  |  |
|  | ул. Заводская, 11 | 0,008 | 326 | 2,6 |
|  | ул. Заводская, 13 | 0,012 | 285 | 3,5 |
|  | ул. Заводская, 17 | 0,012 | 228 | 2,8 |
|  | ул. Центральная, 2 | 0,044 | 131 | 5,7 |
|  | ул. Школьная, 2 | 0,043 | 260 | 11,3 |
|  | ул. Школьная, 4 | 0,043 | 207 | 9,0 |
|  | ул. Школьная, 6 | 0,043 | 239 | 10,2 |
|  | ул. Центральная, 11 | 0,017 | 298 | 5,0 |
|  | ул. Пионерская, 3 | 0,032 | 227 | 7,2 |
|  | ул. Набережная, 1 | 0,008 | 462 | 3,9 |
|  | ул. Новая 2, 5 | 0,046 | 443 | 20,2 |
|  | Штаб ОИК-4 (ИК 25) | 0,035 | 155 | 5,4 |
|  | Пожарная часть | 0,025 | 158 | 3,9 |
|  | Итого | Qрсумм = 0,368 Гкал/ч |  | Zт = 0,091 Гкал · км/ч |
|  |  | Rср = Zт / Qр сумм = 0,247 км |  |  |
| Проектируемая котельная (объединение котельных №2, №3 и №6) |  |  |  |  |
|  | ул. Мопра, 7 | 0,161 | 571 | 91,9 |
|  | ул. Мопра,22 | 0,161 | 615 | 99,0 |
|  | ул. Вокзальная,19 | 0,164 | 731 | 119,9 |
|  | ул. Ленина,21 | 0,010 | 303 | 2,9 |
|  | ул. Энтузиастов, 1а | 0,038 | 80 | 3,0 |
|  | ул. Энтузиастов , 2а | 0,036 | 71 | 2,6 |
|  | ул. Энтузиастов, 9 | 0,012 | 235 | 2,7 |
|  | ул. Энтузиастов,10 | 0,119 | 580 | 68,8 |
|  | ул. Энтузиастов, 13 | 0,012 | 335 | 3,9 |
|  | ул. Энтузиастов,15 | 0,012 | 374 | 4,5 |
|  | ул. Энтузиастов, 18 | 0,122 | 775 | 94,7 |
|  | ул. Октябрьская , 15 | 0,054 | 700 | 37,8 |
|  | ул. Лесозаводская, 2а | 0,037 | 488 | 18,2 |
|  | ул. Лесозаводская, 8 | 0,007 | 434 | 3,0 |
|  | ул. Лесозаводская, 1 | 0,193 | 429 | 82,7 |
|  | ул. Лесозаводская, 1а | 0,149 | 360 | 53,7 |
|  | ул. Октябрьская, 4 | 0,037 | 530 | 19,6 |
|  | ул. Октябрьская, 13 | 0,097 | 620 | 60,1 |
|  | ул. Октябрьская, 3 | 0,184 | 521 | 96,1 |
|  | ул. Октябрьская, 5 | 0,164 | 536 | 87,8 |
|  | ул. Октябрьская, 1 | 0,012 | 451 | 5,2 |
|  | ул. Энтузиастов, 6 | 0,008 | 431 | 3,6 |
|  | ул. Созимская,11 | 0,036 | 339 | 12,2 |
|  | Баня (Мопра, 8) | 0,039 | 561 | 22,0 |
|  | М-н "Продукты" ИП Альдемиров (Энтузиастов, 10) | 0,004 | 335 | 1,2 |
|  | Д/сад "Золотой ключик" (Энтузиастов, 4) | 0,079 | 167 | 13,2 |
|  | ЖКХ (Мопра, 11) | 0,046 | 569 | 26,3 |
|  | Гараж ЖКХ | 0,050 | 569 | 28,7 |
|  | Паросиловое хозяйство | 0,009 | 569 | 5,0 |
|  | ул. Лесозаводская, 17 | 0,127 | 553 | 70,3 |
|  | ул. Ленина, 31 | 0,057 | 542 | 30,6 |
|  | ул. Мопра, 13 | 0,125 | 582 | 72,5 |
|  | ул. Созимская, 19 | 0,016 | 577 | 9,1 |
|  | ул. Созимская, 21 | 0,008 | 610 | 4,8 |
|  | ул. Созимская, 23 | 0,007 | 635 | 4,7 |
|  | ул. Созимская, 16 | 0,053 | 569 | 30,0 |
|  | ул. Созимская, 18 | 0,057 | 614 | 34,8 |
|  | ул. Новая, 3 | 0,053 | 578 | 30,6 |
|  | ул. Новая, 5 | 0,054 | 599 | 32,6 |
|  | ул. Новая, 8 | 0,007 | 556 | 3,8 |
|  | АТС (Ленина, 20) | 0,077 | 544 | 41,6 |
|  | Гараж АТС (Ленина, 20) | 0,010 | 544 | 5,4 |
|  | Администрация (Мопра, 15) | 0,030 | 595 | 17,8 |
|  | Милиция (Мопра, 15) | 0,037 | 595 | 21,8 |
|  | Библиотека (Лесозаводская, 18) | 0,011 | 522 | 5,6 |
|  | Дом культуры (Ленина, 18) | 0,143 | 522 | 74,7 |
|  | Музыкальная школа (здание ДК Ленина, 18) | 0,019 | 522 | 9,9 |
|  | Спортзал ДК (Ленина, 18 здание ДК) | 0,026 | 522 | 13,6 |
|  | ул. Мопра, 19 | 0,057 | 701 | 40,2 |
|  | ул. Мопра ,19 а | 0,051 | 691 | 35,3 |
|  | ул. Мопра, 21 | 0,036 | 741 | 26,9 |
|  | ул. Мопра, 25 | 0,050 | 804 | 40,5 |
|  | ул. Мопра, 27 | 0,050 | 840 | 42,3 |
|  | ул. Мопра, 40 | 0,059 | 709 | 41,7 |
|  | ул. Новая, 11 | 0,071 | 682 | 48,3 |
|  | ул. Новая, 13 | 0,038 | 727 | 27,9 |
|  | ул. Новая, 16 | 0,038 | 681 | 26,0 |
|  | ул. Новая, 18 | 0,039 | 714 | 28,2 |
|  | ул. Лесозаводская, 26 | 0,043 | 694 | 30,1 |
|  | ул. Ленина, 24 | 0,142 | 681 | 96,4 |
|  | ул. Ленина, 26 | 0,138 | 747 | 103,3 |
|  | ул. Ленина, 37 | 0,072 | 702 | 50,6 |
|  | ул. Ленина, 38 | 0,096 | 1046 | 100,5 |
|  | ул. Ленина, 39 | 0,055 | 742 | 41,0 |
|  | ул. Ленина, 41 | 0,030 | 771 | 23,0 |
|  | ул. Вокзальная, 31 | 0,063 | 789 | 49,6 |
|  | ул. Вокзальная, 33 | 0,167 | 817 | 136,8 |
|  | ул. Вокзальная, 36 | 0,125 | 807 | 101,3 |
|  | ул. Вокзальная, 40 | 0,014 | 847 | 11,5 |
|  | ул. Вокзальная, 42 | 0,016 | 862 | 13,4 |
|  | ул. Кировская, 13 | 0,050 | 877 | 43,7 |
|  | Школа №1 (Энтузиастов, 21) | 0,278 | 616 | 171,4 |
|  | ул. Мопра, 36 (мастерские школы) | 0,070 | 668 | 46,8 |
|  | Аптека "Вердикт" (Ленина, 24) | 0,008 | 681 | 5,7 |
|  | Почта (Ленина, 26) | 0,008 | 747 | 6,1 |
|  | Д/сад "Ромашка" (Мопра, 50) | 0,098 | 921 | 90,6 |
|  | Магазин "Опцион" (Ленина, 41) | 0,010 | 771 | 7,5 |
|  | Магазин "Аленка" (Ленина, 41) | 0,010 | 771 | 7,5 |
|  | Магазин "Ландыш" (Ленина, 41) | 0,010 | 771 | 7,5 |
|  | М-н "Смешанные товары" (Ленина, 41) | 0,010 | 771 | 7,5 |
|  | Итого | Qр сумм = 4,926 Гкал/ч |  | Zт = 3,093 Гкал·км/ч |
|  |  | Rср = Zт / Qр сумм = 0,628 км |  |  |

Примечания: * - графы 4 и 5 не заполнены, так как отсутствуют номера домов (адреса)

Примечания: * - расчет не выполнен, так как отсутствуют номера домов (адреса).

** - нет данных.

В графическом виде расчет радиуса эффективного теплоснабжения от котельных № 2, № 3, № 6, № 12,  ООО «Кирсинская управляющая компания»  представлен на Рисунках 6-10.

Рисунок 6 - Радиус эффективного теплоснабжения от котельной № 2

Рисунок 7 - Радиус эффективного теплоснабжения от котельной № 3

Рисунок 8 - Радиус эффективного теплоснабжения от котельной № 6

Рисунок 9 - Радиус эффективного теплоснабжения от котельной № 12

Рисунок 10 - Радиус эффективного теплоснабжения от проектируемой котельной (объединение котельных №2, №3 и №6).

РАЗДЕЛ 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях источника тепловой энергии выполняется в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утверждены Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325) в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час.

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, с учетом корректировки показателей на момент проведения актуализации схемы теплоснабжения, приведены в Таблице 21.

Таблица 21 - Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч

| Теплоснабжающая организация / место расположения | 2019г. | 2020-2024 гг. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №2 пгт Лесной, ул. Энтузиастов, 2в) | 84,8 | 80,7 | 63,7 |
| ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №3 пгт Лесной, ул. Мопра, 17а) | 38,8 | 34,3 | 34,3 |
| ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №6 пгт Лесной, ул. Вокзальная, 33а) | 81,6 | 78,8 | 69,9 |
| ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №12 пгт Лесной, перекресток ул. Заводская/центральная) | 14,8 | 11,8 | 2,5 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Для обработки подпиточной воды в системах теплоснабжения используются следующие водоподготовительные установки: двухступенчатые Na-катионитовые фильтры, механические фильтры, деаэраторы и др.

Производительность водоподготовительных установок определена необходимым количеством подпиточной воды, которая расходуется на восполнение потерь теплоносителя при аварийном режиме и технологических утечках.

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными и технологическими утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует.

Балансы производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и подпитки тепловой сети от источников теплоснабжения Лесного городского поселения представлены в Таблице 22.

Таблица 22 - Баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и подпитки тепловой сети

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №2 пгт. Лесной, ул. Энтузиастов, 2в) | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №3 пгт Лесной, ул. Мопра, 17а) | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №6 пгт Лесной, ул. Вокзальная, 33а) | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №12 пгт Лесной, перекресток ул.Заводская/центральная) |
| 1. | Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | ** |
| 2. | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | ** |
| 3. | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | ** |
| 4. | Потери располагаемой производительности | % | ** | ** | ** | ** |
| 5. | Собственные нужды | т/ч | ** | ** | ** | ** |
| 6. | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | ** | ** | ** | ** |
| 7. | Емкость баков- аккумуляторов | тыс. м³ | - | - | - | - |
| 8. | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | * | * | * | * |
| 9. | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,34 | 0,05 | 0,12 | 0,06 |
| 10. | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | ** | ** | ** | ** |
| 11. | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | ** | ** | ** | ** |
| 13. | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | ** | ** | ** | ** |
| 14. | Резерв(+) / дефицит (-) тепловой мощности | т/ч | ** | ** | ** | ** |
| 15. | Доля резерва | % | ** | ** | ** | ** |

Примечание: * - отсутствуют приборы учета холодной воды на подпитке тепловой сети;

** - данные не представлены

РАЗДЕЛ 4. Основные положения мастер–плана развития систем теплоснабжения Лесного городского поселения

Мастер–план в схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения) выполняется для формирования варианта развития системы теплоснабжения поселения.

Мастер–план в схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения) разрабатывается в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) и Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения (совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29.12.2012).

Разработка варианта развития системы теплоснабжения, включаемого в мастер–план, базируется на принципе надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения должны основываться на предложениях администрации Лесного городского поселения и теплоснабжающих организаций.

В разделах 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» и 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» утверждаемой части схемы теплоснабжения Лесного городского поселения Верхнекамского района Кировской области на период до 2028 года содержатся предложения по развитию систем теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Актуализация раздела 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» производилась с учетом требований пункта 11 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

На 01.01.2020 года в системах теплоснабжения Лесного городского поселения, с учетом подключенных потребителей, не выявлен дефицит тепловой мощности на существующих источниках тепловой энергии.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки при строительстве жилых, общественных и производственных зданий на осваиваемых территориях Лесного городского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, способ теплоснабжения (централизованное теплоснабжение, автономное, индивидуальное) определяется с учетом показателей прироста потребления тепловой энергии при разработке планировки территорий, выделенных в проекте Генерального плана Лесного городского поселения под перспективное строительство жилых, общественных и производственных зданий.

В целях повышения качества и надежности теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии, программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесного городского поселения на 2014-2041 годы, утвержденная постановлением администрации Лесного городского поселения Верхнекамского района Кировской области от 28.11.2013 № 280 и Генеральным планом Лесного городского поселения, предусмотрено:

- объединение тепловой сети котельных № 2, № 3 и № 6;

- строительство новой котельной мощностью 7,0 МВт (взамен котельных № 2, № 3 и № 6);  С УСЛОВИЕМ СОХРАНЕНИЯ ИМЕЮЩЕГОСЯ ОБОРУДОВАНИЯ В РЕЗЕРВЕ

Модернизацию и реконструкцию источников тепловой энергии в Лесном городском поселении, с учетом перспективной застройки территории, необходимо уточнять в соответствии с проектом Генерального плана Лесного городского поселения при актуализации схемы теплоснабжения.

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Схемой теплоснабжения предусмотрено объединение тепловой сети котельных № 2, № 3 и № 6, а также строительство новой котельной мощностью 7,0 МВт.

Техническое перевооружение существующих источников тепловой энергии в Лесном городском поселении будет уточняться при актуализации схемы теплоснабжения.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесного городского поселения на 2014-2041 годы, утвержденная постановлением администрации Лесного городского поселения Верхнекамского района Кировской области от 28.11.2013 № 280 и Генеральным планом Лесного городского поселения, предусмотрен вывод котельной № 3 из эксплуатации с передачей существующих тепловых нагрузок на котельную № 6.

Ввиду объединения тепловых сетей котельных № 2, № 3 и № 6, предусмотрен вывод из эксплуатации котельных № 2, № 3 и № 6, С ЗАВЯЗКОЙ НА ВТОРОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации существующих источников тепловой энергии в Лесном городском поселении будет уточняться при актуализации схемы теплоснабжения.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В Лесном городском поселении в каждой зоне действия существующих систем теплоснабжения предусмотрен источник тепловой энергии, поставляющий тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Тепловые сети от источников тепловой энергии в системах теплоснабжения технологически не связаны.

В перераспределении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между зонами действия источников тепловой энергии системы теплоснабжения нет необходимости.

Информация о загрузке источников тепловой энергии Лесного городского поселения представлена в Таблице 23.

Таблица 23 - Сведения о загрузке источников тепловой энергии Лесного городского поселения

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Процент загрузки (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №2 пгт. Лесной, ул. Энтузиастов, 2в) | 7,7 | 2,12 | 30% |
| ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №3 пгт. Лесной, ул. Мопра, 17а) | 2,6 | 0,97 | 40% |
| ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №6 пгт. Лесной, ул. Вокзальная, 33а) | 7,26 | 2,04 | 31% |
| ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №12 пгт. Лесной, перекресток ул.Заводская/центральная) | 3,0 | 0,37 | 13% |

Представленные в Таблице 23 данные по установленной мощности и максимальной подключенной нагрузке свидетельствуют о недостаточной загрузке котельных № 2, № 3, № 6 и № 12 (Рисунок 11).

Рисунок 11 – Загрузка источников тепловой энергии систем теплоснабжения Лесного городского поселения

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Лесного городского поселения переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в процессе проведения энергетического обследования (энергоаудита) источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и т.д.

При отсутствии у потребителей тепловой энергии в системах отопления автоматических индивидуальных устройств регулирования температуры внутри помещений применяется центральное качественное регулирование по нагрузке отопления путем изменения на источнике теплоты температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

С коллекторов котельных № 2, № 3, № 6, № 12 до потребителей осуществляется отпуск тепловой энергии в горячей воде с параметрами теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику 85/70 °С.

Температурный график представлен в Таблице 24.

Таблица 24 – Утвержденный на отопительный период 2019-2020 гг.  температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельных № 2, № 3, № 6, № 12

| № п/п | Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | Нормативная разность температур теплоносителя и обратной тепломагистрали °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 42 | 35 | 7 |
|  | 7 | 42 | 36 | 6 |
|  | 6 | 45 | 37 | 8 |
|  | 5 | 48 | 38 | 10 |
|  | 4 | 48 | 38 | 10 |
|  | 3 | 50 | 39 | 11 |
|  | 2 | 50 | 39 | 11 |
|  | 1 | 52 | 40 | 12 |
|  | 0 | 52 | 40 | 12 |
|  | -1 | 53 | 42 | 11 |
|  | -2 | 54 | 42 | 12 |
|  | -3 | 55 | 43 | 12 |
|  | -4 | 55 | 43 | 12 |
|  | -5 | 56 | 44 | 12 |
|  | -6 | 57 | 45 | 12 |
|  | -7 | 57 | 45 | 12 |
|  | -8 | 58 | 46 | 12 |
|  | -9 | 59 | 47 | 12 |
|  | -10 | 60 | 48 | 12 |
|  | -11 | 60 | 48 | 12 |
|  | -12 | 62 | 49 | 13 |
|  | -13 | 63 | 49 | 14 |
|  | -14 | 64 | 50 | 14 |
|  | -15 | 65 | 51 | 14 |
|  | -16 | 66 | 52 | 14 |
|  | -17 | 67 | 52 | 15 |
|  | -18 | 68 | 53 | 15 |
|  | -19 | 69 | 53 | 16 |
|  | -20 | 70 | 54 | 16 |
|  | -21 | 71 | 55 | 16 |
|  | -22 | 72 | 55 | 17 |
|  | -23 | 73 | 56 | 17 |
|  | -24 | 74 | 56 | 18 |
|  | -25 | 75 | 57 | 18 |
|  | -26 | 76 | 58 | 18 |
|  | -27 | 77 | 58 | 19 |
|  | -28 | 78 | 59 | 19 |
|  | -29 | 79 | 60 | 19 |
|  | -30 | 79 | 60 | 19 |
|  | -31 | 80 | 61 | 19 |
|  | -32 | 80 | 61 | 19 |
|  | -33 | 81 | 62 | 19 |
|  | -34 | 81 | 62 | 19 |
|  | -35 | 82 | 63 | 19 |
|  | -36 | 82 | 63 | 19 |
|  | -37 | 83 | 64 | 19 |
|  | -38 | 84 | 64 | 20 |
|  | -39 | 85 | 65 | 20 |

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, расположенных на территории Лесного городского поселения, не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Актуализация раздела 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» производилась с учетом требований пункта 12 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

На 01.01.2019 года в системах теплоснабжения Лесного городского поселения с учетом подключенных потребителей не выявлен дефицит тепловой мощности на существующих источниках тепловой энергии.

Обеспечение перспективной тепловой нагрузки при строительстве жилых, общественных и производственных зданий на осваиваемых территориях Лесного городского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, зависит от способа теплоснабжения и определяется с учетом показателей прироста потребления тепловой энергии при разработке планировки территорий, выделенных в проекте Генерального плана Лесного городского поселения под перспективное строительство жилых, общественных и производственных зданий.

Выбор варианта схем теплоснабжения при перспективном строительстве объектов: системы централизованного теплоснабжения от котельных, децентрализованного теплоснабжения (автономных, крышных котельных, от квартирных теплогенераторов) должен производится путем технико-экономического сравнения вариантов при разработке планировки территорий, выделенных в проекте Генерального плана Лесного городского поселения под перспективное строительство жилых, общественных и производственных зданий.

Выбор системы теплоснабжения объектов должен производиться на основании утвержденной в установленном порядке схемы теплоснабжения при актуализации схемы теплоснабжения Лесного городского поселения. Кроме того, необходимо учитывать утвержденные в установленном порядке инвестиционные программы по строительству, модернизации и реконструкции инженерных сетей теплоснабжения для обеспечения теплоснабжения объектов на выделенных территориях в соответствии с проектом Генерального плана Лесного городского поселения.

В целях повышения качества и надежности теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии, программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесного городского поселения на 2014-2041 годы, утвержденная постановлением администрации Лесного городского поселения Верхнекамского района Кировской области от 28.11.2013 № 280 и Генеральным планом Лесного городского поселения, предусмотрены мероприятия по модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения:

- объединение тепловой сети котельных № 2, № 3 и № 6;

- строительство новой котельной мощностью 7,0 МВт (взамен котельных № 2, № 3 и № 6);

- утепление участков с неудовлетворительным состоянием тепловой изоляции, ремонт ветхих участков;

- перекладка участков тепловой сети, имеющих повышенные гидравлические потери (замена участка теплосети на здание Дома культуры, длина участка в однотрубном исполнении – 70 метров, Ду 100 мм);

- установка приборов учета тепловой энергии у всех потребителей;

- перекладка участков сети холодного водоснабжения, проложенных совместно с тепловой сетью.

Генеральным планом Лесного городского поселения не предусмотрена перспективная застройка территории.

Реконструкция существующих тепловых сетей в Лесном городском поселении будет уточняться при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В Лесном городском поселении строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не требуется.

В качестве мероприятий на тепловых сетях предлагается проведение ремонтов по результатам ежегодных гидравлических испытаний и при возникновении аварийных ситуаций. А ТАК ЖЕ ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТЕПЛОСЕТИ

РАЗДЕЛ 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячее водоснабжение) в закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Лесного городского поселения открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) нет.

РАЗДЕЛ 8. Перспективные топливные балансы

В Таблице 20 представлена сводная информация по существующему виду используемого и резервного топлива, а также расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 25 – Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках тепловой энергии

| № п/п | Теплоснабжающая организация/ место расположения | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг у.т. /Гкал) |  | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  |
| 1. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №2 пгт. Лесной, ул. Энтузиастов, 2в) | каменный уголь, дрова | 250 | 179,6 | - |
| 2. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №3 пгт. Лесной, ул. Мопра, 17а) | дрова | 250 | 198,9 | - |
| 3. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №6 пгт. Лесной, ул. Вокзальная, 33а) | дрова | 250 | 181,3 | - |
| 4. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №12 пгт. Лесной, перекресток ул.Заводская/центральная) | каменный уголь | 250 | * | - |

Примечание: * - данные не представлены

Таблица 26 – Перспективные топливные балансы

| № п/п | Теплоснабжающая организация/ место расположения | Расход топлива (т.у.т.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020-2024 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №2 пгт. Лесной, ул. Энтузиастов, 2в) | 1504 | 1026 | 817 |
| 2. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №3 пгт. Лесной, ул. Мопра, 17а) | 605 | 418 | 418 |
| 3. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №6 пгт. Лесной, ул. Вокзальная, 33а) | 1502 | 1051 | 940 |
| 4. | ООО «Кирсинская управляющая компания» (котельная №12 пгт. Лесной, перекресток ул. Заводская/центральная) | 480 | * | * |

Примечание: * - данные не представлены

РАЗДЕЛ 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

В целях повышения качества и надежности теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии, программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесного городского поселения на 2014-2041 годы, утвержденная постановлением администрации Лесного городского поселения Верхнекамского района Кировской области от 28.11.2013 № 280, предусмотрены мероприятия по модернизации источников тепловой энергии, стоимость которых представлена в Таблице 27.

Таблица 27 – Мероприятия модернизации систем источников тепловой энергии Лесного городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое обоснование необходимости | Период реализации, стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство котельной мощностью 7,0 МВт (взамен котельных № 2, № 3 и № 6) ПРИ УСЛОВИИ СОХРАНЕНИЯ В РЕЗЕРВЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | Увеличение тепловой мощности, улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной | 2020-2022 годы – 53000 тыс. руб. (частный инвестор) СУММА НЕ МАЛЕНЬКАЯ? |

Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в Лесном городском поселении, а также объемы инвестиций необходимо будут уточняться при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

В целях повышения качества и надежности теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии, программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесного городского поселения на 2014-2041 годы, утвержденная постановлением администрации Лесного городского поселения Верхнекамского района Кировской области от 28.11.2013 № 280, предусмотрены мероприятия по модернизации тепловых сетей, стоимость которых представлена в Таблице 28.

Таблица 28 – мероприятия по модернизации тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое обоснование необходимости | Период реализации, стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объединение тепловой сети котельных № 2, № 3 и № 6 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2020-2022 годы – 7000,0 тыс. руб. |
| 2 | Утепление участков с неудовлетворительным состоянием тепловой изоляции, ремонт ветхих участков | Снижение тепловых потерь, повышение качества теплоснабжения | 2020-2022 годы – 4000,0 тыс. руб. |
| 3 | Установка приборов учета тепловой энергии у всех потребителей | Учет тепловой энергии, контроль качества теплоснабжения | 2020-2022 годы – 11500,0 тыс. руб. |
| 4 | Перекладка участков сети холодного водоснабжения, проложенных совместно с тепловой сетью | Повышение надежности систем теплоснабжения и холодного водоснабжения | 2020-2022 годы – 21000,0 тыс. руб. |

Перечень мероприятий и объемы инвестиций по реконструкции и модернизации тепловых сетей в Лесном городском поселении будут уточняться при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с п. 28 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ):

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии с пп.6 п. 1 ст. 6 Федерального закона № 190-ФЗ:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации определены в главе II Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 (далее – Правила).

Порядок определения единой теплоснабжающей организации

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее пятисот тысяч человек.

- В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

- В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

- Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в орган местного самоуправления поселения, уполномоченного на разработку схемы теплоснабжения, в течение 1 месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также со дня размещения решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, указанными в Правилах.

Согласно п. 7 Правил критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения (п. 10 Правил).

Согласно п. 11 Правил в случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана (п. 12 Правил):

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время предприятие ООО «Тепловик» отвечает всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, а именно:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На балансе предприятие ООО «Кирсинская управляющая компания» находятся все магистральные тепловые сети в пгт Лесной.(находятся на балансе администрации, но КУК пользуются ими на основании концессионного соглашения)

- Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия ООО «Тепловик» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

- При осуществлении своей деятельности ООО «Кирсинская управляющая компания» фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения предлагается определить единой теплоснабжающей организацией в пгт Лесное предприятие ООО «Кирсинская управляющая компания».

РАЗДЕЛ 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между зонами действия источников тепловой энергии систем теплоснабжения может повысить качество теплоснабжения.

Системы теплоснабжения от котельных № 2, № 3 и № 6 технологически могут быть объединены в связи с территориальной близостью потребителей.

РАЗДЕЛ 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории Лесного городского поселения в границах системы теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) не выявлено.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей решения принимаются органом местного самоуправления в соответствии со статьей 15 с пунктом 6 Федерального закона от 27. 07. 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

РАЗДЕЛ 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Газификация поселка осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах. Строительство газопровода на территории Лесного городского поселения не планируется. практически не используется населением газ

Строительство новых источников тепловой энергии, работающих на природном газе, на территории Лесного городского поселения не планируется.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории Лесного городского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Строительство источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Лесного городского поселения на момент проведения актуализации схемы теплоснабжения программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности не планируется.

Теоретической мощности существующих источников тепловой энергии на территории пгт Лесной достаточно для покрытия существующего спроса на тепловую мощность.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Лесного городского поселения, для обеспечения согласованности такой схемы в части, относящейся к сфере теплоснабжения, не требуется и будет уточняться при проведении актуализации схемы теплоснабжения и схемы водоснабжения и водоотведения, разработанных и существующих на территории Лесного городского поселения.

РАЗДЕЛ 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Лесного городского поселения

При актуализации схемы теплоснабжения существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения Лесного городского поселения определялись согласно п. 79 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

  - Индикаторы    развития    системы    теплоснабжения  ООО «Кирсинская управляющая компания»

Таблица 29 – Индикаторы развития системы теплоснабжения ООО «Кирсинская управляющая компания»

| № п/п | Наименование показателя | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 27% | 27% | 27% | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 6. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 2462 | 2462 | 2462 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 7. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 8. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Примечание * - данные не представлены

РАЗДЕЛ 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Основные принципы и методы определения тарифов на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, определены в:

- Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. Федерального закона от 29.07.2018 № 272-ФЗ);

- Постановлении   Правительства   РФ   от   22.10.2012   №   1075 (ред. от 26.04.2019) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Методических указаниях по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э (в ред. приказа ФАС России от 18.07.2018

№ 1005/18).

Структура расходов (смета расходов) на производство и передачу тепловой энергии.

В расчетах по источникам тепловой энергии, по системам теплоснабжения принимаются следующие основные производственные издержки:

  - Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) (операционные расходы), в том числе:

    - расходы на сырье и материалы, на топливо, на холодную воду, на теплоноситель и пр.

    - амортизация основных средств и нематериальных активов;

    - оплата труда и отчисления на социальные нужды;

    - ремонт основных средств и связанные с ним расходы;

    - плата	за	выбросы	и	сбросы	загрязняющих	веществ	в окружающую среду;

    - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи;

    - расходы на служебные командировки;

    - расходы на обучение персонала;

    - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль;

    - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги.

  - Внереализационные расходы, в том числе:

    - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации;

    - расходы по сомнительным долгам;

    - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей;

    - другие обоснованные расходы.

  - Налог на прибыль.

  - Выпадающие доходы/экономия средств.

  - Необходимая валовая выручка.

Для регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения применяется метод экономически обоснованных расходов по каждой системе теплоснабжения теплоснабжающих организаций с применением значений долгосрочных параметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования.

Предельные уровни тарифов устанавливаются для каждого субъекта Российской Федерации в среднем по субъекту Российской Федерации на основании утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемых организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Предельные уровни тарифов устанавливаются на финансовый год.

Цены (тарифы) вводятся в действие с начала очередного года на срок не менее 1 финансового года (с 01 января по 31 декабря каждого года).

Согласно Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года рост платы граждан за коммунальные услуги в период 2020-2025 годов прогнозируется не более 4 % ежегодно.

Долгосрочный прогноз индексации регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на 2019-2025гг. представлен в Таблице 27 (на основании данных Прогноза социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года).

Таблица 30 – Показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2019 год и плановые 2020 – 2021 гг., одобренные на заседании Правительства РФ 20 сентября 2018 г. (Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2018 № Д14и-1974 (Показатели прогноза социально-экономического развития РФ)

| Статьи затрат | Период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | отчет | оценка | прогноз |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен, среднегодовой (ИПЦ), в % | 102,7 | 104,6 | 103,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Прочие расходы (ремонты, хим.реагенты) Индекс цен производителей промышленной продукции (ИПЦ), в % | 104,1 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,4 | 104,7 | 104,9 | 104,9 |
| Электроэнергия (рост цен на розничном рынке для всех категорий потребителей в среднем за год к предыдущему году) | 102,7 | 105,2 | 104,8 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| Индекс цен производителей по отрасли: «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | 103,9 | 104,5 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Уголь (индекс цен производителей), в % | 109,8 | 104,3 | 104,1 | 104,0 | 104,2 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |

  - Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения ООО «Кирсинская управляющая компания»

Тариф на тепловую энергию поставляемую потребителям и услуги по ее передаче для ООО «Кирсинская управляющая компания» установлен на 2019 – 2022 годы.

Таблица 31 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения ООО «Кирсинская управляющая компания»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Заявка ТСО | Расчет РСТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.07.2019 | с 01.07.2020 | с 01.07.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Производственные показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Произведено тепловой энергии | Гкал | 19241,8 | 19241,8 | 19241,8 | 19241,8 |
|  | собственные нужды | Гкал | 864,7 | 864,7 | 864,7 | 864,7 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии | Гкал | 18377,1 | 18377,1 | 18377,1 | 18377,1 |
|  | потери тепловой энергии в сети | Гкал | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 | 1361,3 |
| 3 | Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе: | Гкал | 17015,8 | 17015,8 | 17015,8 | 17015,8 |
|  | на собственное производство | Гкал | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 |
|  | сторонним потребителям, в том числе: | Гкал | 16761,3 | 16761,3 | 16761,3 | 16761,3 |
|  | - бюджетные потребители | Гкал | 2611,7 | 2611,7 | 2611,7 | 2611,7 |
|  | - прочие потребители | Гкал | 694,2 | 694,2 | 694,2 | 694,2 |
|  | - население | Гкал | 13455,4 | 13455,4 | 13455,4 | 13455,4 |
| II | Параметры расчета расходов |  |  |  |  |  |
|  | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % |  | 4,6 | 3,4 | 4,0 |
|  | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%) | % |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Индекс изменения количества активов производства (ИКА) по производству тепловой энергии |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Индекс изменения количества активов производства (ИКА) по передаче тепловой энергии |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал | 21,50 | 21,51 | 21,51 | 21,51 |
|  | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности |  | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 |
|  | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | Итоговый коэффициент индексации операционных расходов по производству тепловой энергии |  | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
|  | Итоговый коэффициент индексации операционных расходов по передаче тепловой энергии |  | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| III | Операционные (подконтрольные) расходы, всего | тыс. руб. | 17784,4 | 18416,5 | 18852,2 | 19410,2 |
| 1 | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 162,0 | 167,8 | 171,7 | 176,8 |
|  | в т.ч. на реагенты | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3 | Оплата труда, всего | тыс. руб. | 17622,4 | 18248,7 | 18680,5 | 19233,4 |
|  | в т.ч. оплата основного производственного персонала | тыс. руб. | 12023,6 | 12451,0 | 12745,6 | 13122,8 |
|  | численность | чел. | 77 | 77 | 77 | 77 |
|  | средний размер заработной платы | руб. | 17044,0 | 17649,7 | 18067,3 | 18602,1 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями |  |  |  |  |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 8 | Лизинговый платеж (по прочему имуществу) | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 9 | Арендная плата (по прочему имуществу) | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 10 | Другие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |
| IV | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 5850,3 | 6036,7 | 6185,0 | 6372,4 |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими | тыс. руб. | 29,1 | 30,4 | 31,6 | 32,9 |
|  | расходы на водоотведение | тыс. руб. | 29,1 | 30,4 | 31,6 | 32,9 |
|  |  | руб./ м3 | 12,32 | 10,91 | 11,35 | 11,80 |
|  |  | м3 | 2361,0 | 2361,0 | 2361,0 | 2361,0 |
|  | расходы на услуги по передаче тепловой энергии | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2 | Арендная плата (по имуществу, связанному с производством тепловой энергии) | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3 | Концессионная плата (по имуществу, связанному с производством тепловой энергии) | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | иные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5322,0 | 5511,1 | 5641,5 | 5808,5 |
| 6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 9 | Налог на прибыль (налог на доходы) | тыс. руб. | 499,2 | 495,2 | 511,9 | 531,0 |
| 10 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде | тыс. руб. |  |  |  |  |
| V | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 25362,0 | 25562,4 | 26666,3 | 27849,5 |
| 1 | Расходы на топливо, всего | тыс. руб. | 18867,7 | 19726,6 | 20591,5 | 21525,9 |
|  | средняя цена топлива: | руб./т.у.т. | 4104,5 | 4293,7 | 4482,0 | 4685,4 |
|  | Расход топлива, всего | т.у.т. | 4596,8 | 4594,3 | 4594,3 | 4594,3 |
|  | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 18867,7 | 19726,6 | 20591,5 | 21525,9 |
|  | расход топлива | т.у.т. | 4596,8 | 4594,3 | 4594,3 | 4594,3 |
|  | уголь каменный | т.у.т. | 1837,8 | 1836,8 | 1836,8 | 1836,8 |
|  |  | тонн | 2573,9 | 2572,5 | 2572,5 | 2572,5 |
|  | - цена топлива: | руб./тонн | 4176,70 | 3981,38 | 4140,64 | 4314,5 |
|  | дрова | т.у.т. | 2579,0 | 2757,5 | 2757,5 | 2757,5 |
|  |  | м3 | 9307,0 | 10366,6 | 10366,6 | 10366,6 |
|  | - цена топлива: | руб./м3 | 872,2 | 914,9 | 958,8 | 958,8 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 6207,9 | 5582,4 | 5811,3 | 6049,6 |
|  |  | руб./кВт‧ч | 7,73 | 6,96 | 7,24 | 7,54 |
|  |  | тыс. кВт‧ч | 802,6 | 802,6 | 802,6 | 802,6 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 286,4 | 253,4 | 263,5 | 274 |
|  |  | руб./м3 | 34,01 | 30,12 | 31,32 | 33 |
|  |  | м3 | 8421,1 | 8412,1 | 8412,1 | 8412,1 |
|  |  | руб. | 19727,7 | 20116,3 | 20652,0 | 21271,7 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 1556,4 | 587,1 | 1629,3 | 1678,2 |
| 6 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. |  |  |  |  |
| VI | Прибыль | тыс. руб. | 2496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2 | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3 | Резервный фонд | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4 | Прочие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 2496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Корректировка по фактическим показателям за 2016 | тыс. руб. |  |  |  |  |
| VII | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 51492,7 | 50015,5 | 51703,5 | 53632,1 |
|  | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 3026,2 | 2939,4 | 3038,6 | 3151,9 |
|  | Индекс роста тарифа | % |  | 104,1 | 103,4 | 103,7 |
|  | Нормальный уровень прибыли | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Удельные расходы, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | топливная составляющая | руб./Гкал | 1026,7 | 1073,4 | 1120,5 | 1171,3 |
|  | топлива на единицу выработанной тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,3 | 238,8 | 238,8 | 238,8 |
|  | топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кг у.т./Гкал | 250,1 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | воды | м3/Гкал | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | электроэнергии | кВт‧ч /Гкал | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |
|  | Количество котельных |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Суммарная установленная тепловая мощность генерирующих источников | Гкал/ч | 21,5 | 21,51 | 21,51 | 21,51 |
|  | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении | км | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения в Лесном городском поселении и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

- Выполнить расчет:

- для утверждения технически обоснованных нормативов технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям;

- для утверждения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на котельных;

- для утверждения норматива запаса топлива на источниках тепловой энергии;

- для утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по согласованию с органами местного самоуправления поселений.

- Разработать гидравлические режимы тепловых сетей (давление, расход, температура теплоносителя), обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, для выявления фактической пропускной способности и разработки мероприятий по обеспечению гидравлического режима.

- Разработать режимные карты котлов и энергетические характеристики тепловых сетей.

- Вести статистику:

  - Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины  повреждения,	в	том	числе	установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место	повреждения	(номер	участка,	участок	между	тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

  - По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

- При актуализации схемы теплоснабжения Лесного городского поселения необходимо учитывать:

  - предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

  - технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

  - существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

  - анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

  - данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

  - корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 № 610).

Схема теплоснабжения от котельных №2, №3, №6

Схема теплоснабжения от котельной №12